目录

2ST2300概述


2ST2300功能


3ST2300应用


3ST2300特点


4ST2300结构


5ST2300主机


6i.R200BB扩展底座


6i.R200 CPU模件


7i.R200系列输入/输出模件


7配套及可选组件


8ST2300网络连接


9ST2300安装


9ST2300外形及安装尺寸


10DAJ100外形及安装尺寸


10i.R200外形及安装尺寸


11ST2300接线


11ST2300多功能控制器连接示意图


12现场信号电缆连接


13附录A、ST2300应用示例


16附录B、ST2300订货数据一览表




ST2300概述

ST2300多功能控制器是重庆宇通ST2000系列控制器家族中的最新成员。该产品综合了ST2000系列前期产品的优异性能，更注入了最新的控制技术，使其成为性能稳定、功能强大的新一代智能控制器。

ST2300功能

· 实时监测、控制和记录

一体化的设计，ST2300多功能控制器集成显示终端、操作终端、数据存储、运算控制器、I/O处理于一体，可以直接对工业现场数据进行实时的监测、控制、操作和记录。

· 历史数据记录

从1GB到60GB的大容量的历史数据存贮空间，可以满足用户大量历史参数、报警、操作等数据的长时间保存的需要。

· 直接打印机连接

ST2300多功能控制器可以直接连接一台并行接口或USB接口的标准打印机，随时打印实时报表、班报表、日报表、历史报表等等用户需要的报表。

· 数据导入和导出

通过ST2300的各种通讯接口，可以很方便地实现ST2300多功能控制器各种数据的直接导入和导出，以备份和恢复本机的重要数据。

· 口令保护

多用户、多操作级别设定的口令保护机制，使ST2300的安全运行得到保证。

· 自由I/O支持

秉承ST2000系列产品的自由I/O支持，每一个I/O通道都可以自由定义为任意信号的输入或输出，使用户更加合理、经济和方便地配置I/O。

· 100M 以太网

控制器配置100M高速以太网接口，可以把多台ST2300多功能控制器连接成为一个过程控制网络，并可与工厂信息自动化管理接口

· HMI

ST2300多功能控制器提供了丰富、直观、易于操作的人机界面，包括动态流程图、参数一览表、实时趋势图、历史趋势图、报警画面、报警记录、操作记录、各种报表等等，并提供几乎涵盖了所有控制场合的图形模板和精灵
· 各种数学、逻辑、控制算法

ST2300多功能控制器内置了包括各种数学运算、逻辑运算、控制算法、程序调用等等各种标准功能模块，满足工业现场的各种控制要求

· 动作脚本

ST2300提供的动作脚本功能，可以使高级用户更加方便而灵活地实现更多的各种界面显示和操作功能。

· 诊断功能

系统具有包括本机硬件系统、通讯、I/O模件、数据采集CPU模件等各个部分的工作状态诊断功能，并对这些故障进行实时显示或记录

ST2300应用

ST2300多功能控制器是一款一体化结构设计的高性能的控制器，适合于中小型控制场合的应用。

一体化的结构设计、方便的扩展和网络通讯功能，性能先进而可靠的硬件设计，易于掌握的用户界面设计和操作，使得ST2300多功能控制器成为各种中小控制规模场合的最佳选择。

ST2300多功能控制器可应用于冶金、石油、化工、电力、焦化、轻工、医药等各个行业。
· 过程控制

· 中小型锅炉

· 鼓风机

· 加热炉

· 尾气处理

· 污水处理

· 重要设备
提供的各种高性能的I/O模件，完全可以满足处理各种输入和输出信号的要求：

· 标准电流/电压信号输入

· 各个分度号的热电偶信号输入

各个分度号的热电阻信
号输入

· 二线制变送器信号输入频率信号输入

· 特殊（定制）信号输入

· 标准电流/电压信号输出

· 各种开关量信号输入

· 各种开关量信号输出

· 特殊（定制）信号输出

可以将2台或多台ST2300多功能控制器连接组成过程控制网络，并满足用户工厂信息自动化管理的要求
ST2300特点

· 一体化设计的中小型控制器，能满足中等性能要求的应用，适合于中小型控制场合，例如一个工段、一个相对独立的装置、一台设备等等。

· 嵌入式的结构设计，可以很方便地安装在仪表盘、操作台或者设备控制箱上面
· 更加丰富直观的图形显示和设备状态监视
· 更快速度的CPU、更大的内存设计、能满足更加复杂的运算和控制要求

· 更大的存储空间设计，可以满足长达几年的数据存储要求
· 采用“输入-输出-电源”三隔离的I/O模件性能更加稳定，为系统的可靠运行提供保证，提供的多种规格的I/O模件可以满足你的各种输入输出信号的需要
· 方便易用的扩展底座设计，可以满足从最小到128点的过程控制对象应用场合
· 提供包括100M以太网在内的多种通讯接口，以及OPC、DDE、ODBC的支持

· 提供几乎涵盖了所有控制场合的图形模板和精灵，人机界面变得更加生动和丰富，设计和操作变得更加简便

· 应用易于理解、学习和掌握的IEC1131-3图形化编程方式，使工程技术人员的控制编程任务象画流程图一样更加轻松

ST2300结构


[image: image1]

ST2300多功能控制器的系统结构采用模块化结构，其各个组件可以根据用户的需要进行配置，这些组件包括： 
· ST2300主机

主机是ST2300的核心部分，系统的所有功能依赖于主机实现。主机由这些部分组成：

主机机箱

主机的核心部分，集成了控制、存储通讯等功能，并自带16个可自由配置的I/O点

显示面板

ST2300设计了方便安装和拆卸的显示器部件，用户可以根据需要选择外置的其他VGA接口的显示终端

数据采集单元

数据采集单元有16个可自由配置的I/O插槽，可插入最多16块I/O模件，并可最多扩展7个数据采集单元。
监控组态软件

ST2300提供一套全集成的监控组态软件包。该软件包具备完成生产过程自动化监控所需的标准配置。

外部键盘/鼠标

提供的标准接口可支持任意的PS/2或USB接口的操作键盘和鼠标

接线端子板

用以连接ST2300多功能控制器和现场信号电缆

· i.R200BB扩展底座

用于扩展ST2300多功能控制器的I/O，每个扩展底座具有16个可自由配置的I/O插槽。每台ST2300多功能控制器可以连接最多7块扩展底座，最多到128个输入/输出点。

· 数据采集CPU模件

用于i.R200BB上的输入/输出点的控制，插装于每个扩展底座的第一个CPU专用插槽
· I/O模件

用于各种模拟量和数字量的输入/输出，所有的I/O模件都采用单独的隔离电路

ST2300主机

[image: image2]

主机是ST2300多功能控制器的核心部分，系统所有的功能和特性全部依赖于主机来实现。

主机上面集成了通讯、运算调节、操作、显示、存贮和数据采集等功能。

主机主要有这些功能：

· 运算调节

实现对控制对象的过程数据进行实时运算、调节并控制输出

· 通讯处理

提供多种通讯接口，实现与外部设备的通讯控制和处理


· 操作

通过操作键盘/鼠标，对被控制对象的过程数据进行设定，并可对现场设备进行实时操作控制

· 显示控制

对被监控对象的过程数据进行显示处理，并通过VGA接口传送到显示面板或其他的显示设备


· 数据存储

主机提供了大容量的数据存贮空间，可供用户存贮各种历史数据

· 数据采集

内部具备16个I/O插槽，并可通过扩展通讯总线连接外部的扩展底座，对数据进行实时采集

主机以集成的NodeMaker监控组态软件包进行编程和组态，该软件包提供了丰富的子图精灵，用户可以非常方便、快速、灵活地完成控制器的画面组态。

采用IEC1131-3图形化编程方式，用户可以实现从最简单到最复杂的运算和控制编程。同时提供的具有丰富函数的脚本语言，为高级用户提供了更加灵活的编程控制手段。
主机采用全钢机壳，内部被设计成为可方便调试和维护的部件模块。

主机采用了非常灵活的安装结构设计，既可与显示面板组合安装，也独立安装，当采用独立安装方式的时候，既可以嵌入式安装，也可以采用机架安装的方式。
主要技术参数：

	电源
	
	

	供给主机的主电源
	
	220VAC±20%/50Hz

	· 电流消耗
	典型
	200mA

	
	最大
	250 mA

	· 功率消耗
	最大
	55W

	辅助电源
	
	24VDC±10%

	· 电流消耗
	典型
	800mA

	
	最大
	1000 mA

	· 功率消耗
	最大
	24W

	结构
	
	

	· 结构材料
	
	ABS工程塑料

	· 尺寸（W*H*D）
	
	14*71*95

	· 重量
	最大
	约10Kg

	· 安装方式
	
	盘面安装

	· 盘面开孔尺寸
	
	

	允许的环境条件
	
	

	· 操作温度
	
	0℃到55℃

	· 运输/贮存温度
	
	-20℃到+70℃

	· 相对湿度
	最大
	25℃时95%

	· 操作高度
	最大
	海拔3000米

	存储器
	
	

	· RAM
	
	128M

	· HDD
	最小
	20G

	内部数据采集器
	
	

	· 可编址的范围
	
	255~240（FF~F0）

	· 可定义的I/O通道
	混合
	16个

	· 与现场信号连接
	通过
	专用接线端子板

	扩展接口
	
	1个

	· 传输协议
	
	RS422

	· 传输速率
	最高
	19.2Kbps

	· 光电隔离
	
	有

	· 连接扩展底座
	最大
	15个

	· 通讯距离
	最大
	500米

	· 网络拓扑结构
	
	总线型

	· 接口类型
	
	9针D型插口

	以太网接口
	
	1个

	· 传输协议
	
	TCP/IP

	· 传输速率
	
	100Mbps

	· 接口类型
	
	RJ45插口

	其他接口
	
	

	· 用于显示输出
	1个
	标准VGA接口

	· 用于连接操作键盘
	1个
	PS/2键盘接口

	· 用于连接操作鼠标
	1个
	PS/2键盘接口

	· 用于连接接线端子板
	2个
	25针D型插口


i.R200BB扩展底座
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



i.R200BB扩展底座设计用于扩展ST2300多功能控制的输入和输出，通过使用扩展底座，ST2300多功能控制器可以处理128个输入/输出。
· 每台扩展底座可插入1块CPU模件

· 每台扩展底座可插入最多16块I/O模件

· 具有2个扩展通讯接口用于连接到扩展通讯总线与ST2300多功能控制器通讯
· 具有2组24VDC电源输入接线端子
· 具有16组3端现场信号接线端子，用于连接各种现场输入/输出信号
i.R200BB采用适合于工业现场应用的结构：

· 采用ABS工程高强度工程塑料

· 35mm DIN导轨安装 或 螺栓固定安装，适应于各种场合的安装要求

· 采用高性能优质压接式接线端子，以保证牢固、可靠的接线
采用高性能优质模件插座，并采用冗余插口设计，保证模件插接稳定可靠

· 底座插槽采用自锁机构设计，模件正确插入以后，自锁机构自动锁紧插入的CPU模件或I/O模件
主要技术参数：

	电源
	
	

	供电电源电压
	
	24VDC±10%

	· 电流消耗（所有插槽
	典型
	500mA？

	全部占用时）
	最大
	600 mA？

	· 功率消耗（所有插槽
	最大
	15W？

	全部占用时）
	
	

	
	
	

	结构
	
	

	· 结构材料
	
	ABS工程塑料

	· 尺寸（W*H*D）
	
	252*120*110

	· 重量
	
	约1.2Kg

	· 安装方式
	
	35mm DIN导轨安装

	
	或
	螺栓固定安装

	允许的环境条件
	
	

	· 操作温度
	
	0℃到55℃

	· 运输/贮存温度
	
	-20℃到+70℃

	· 相对湿度
	最大
	25℃时95%

	· 操作高度
	最大
	海拔3000米

	接口
	
	

	· 连接到扩展
	
	2个9针D型插口

	· 连接到24VDC电源
	
	2组（+、-）

	· 连接到现场信号
	
	16组（A、B、C）

	插槽
	
	

	· 用于插入CPU模件
	
	1个

	· 用于插入I/O模件
	通用
	16个

	
	
	

	性能数据
	
	

	· 可插入的CPU模件
	
	1块

	· 可插入的I/O模件
	最多
	16块


i.R200 CPU模件


[image: image4]
i.R200CPU是ST2300多功能控制器的数据采集CPU组件，适用于中高性能要求的控制场合，该模件安装于ST2300多功能控制器内置数据采集器底座以及每块i.R200BB扩展底座的CPU专用插槽。

i.R200数据采集器的CPU模件主要完成这些功能：

· 接收并处理模拟量或开关量输入模件送来的信号，并将数据发送到RS422通讯总线

· 从RS422通讯总线上获取并处理送到本机的控制输出信号，然后将控制数据发送到相应的I/O模件

· 实时诊断I/O模件的运行状态
集成通讯组件，与外部通讯

· 通讯状态指示

· 故障诊断和指示

· 工作电源指示

i.R200CPU模件适用于符合以下要求的这些场合：

· 各种模拟量数据的连续采集、监测

· 标准电流/电压调节输出

· 各种开关量数据的采集
各种开关量的控制输出

i.R200数据采集器CPU的设计主要针对于模拟量输入输出的处理，也可以处理时间相应速度要求不小于0.5秒的开关量的输入输出控制。
主要技术参数：

	电源
	
	

	· 供电电压
	
	底座背板供电　

	· 电流消耗
	典型
	50 mA

	
	最大
	40mA

	· 功率消耗
	最大
	1.2W

	结构
	
	

	· 结构材料
	
	ABS工程塑料

	· 尺寸（W*H*D）
	
	25*71*95

	· 重量
	
	约200g

	· 安装方式
	
	插装，底座自锁

	允许的环境条件
	
	

	· 操作温度
	
	0℃到55℃

	· 运输/贮存温度
	
	-20℃到+70℃

	· 相对湿度
	最大
	25℃时95%

	· 操作高度
	最大
	海拔3000米

	性能数据
	
	

	· 工作模式
	可选
	测试或运行模式

	· 通讯速率
	典型
	19200 bps

	
	可选
	9600、4800、2400以

	
	
	及由软件设定

	· 可编地址范围
	硬件
	1~31（01~1F）

	
	软件
	32~255（20~FF）

	· 可定义的I/O通道
	混合
	16个


i.R200系列输入/输出模件


[image: image5]
i.R200系列输入/输出模件用于各个过程对象的信号输入或输出，这些输入/输出模件安装于ST2300多功能控制以及i.R200BB的任意I/O插槽内。

· 每块I/O模件具有1个输入/输出信号通道

· 每块I/O模件占用1个I/O插槽

· 模拟量输入/输出分辨率为12位

· 包含标准电流/电压信号、热电偶信号、热电阻信号、二线制变送器（配电）信号等各种输入模件

· 包含标准准电流/电压信号输出模件

· 包含各种开关量输入模件

· 包含继电器输出模件

各种输入/输出模件具有以下特点：

· 紧凑型设计，采用坚固的塑料外壳

· 底座接线设计，便于安装、调试和维护
· 卡装式结构设计，模件推入底座安装槽即完成安装并由底座自锁机构锁紧

· “电源-输入-输出”三隔离的I/O电路设计，可以隔离几乎所有的干扰信号，使得系统运行更加稳定可靠
主要技术参数：

	模件型号
	
	RAI210
	RAI220
	RAI230
	RAI240
	RAO200
	RDI200
	RDO200

	电源
	
	
	
	
	
	
	
	

	· 供电电压
	
	底座背板供电

	· 电流消耗
	典型
	50 mA
	
	
	
	
	
	

	
	最大
	40mA
	
	
	
	
	
	

	· 功率消耗
	最大
	1.2W
	
	
	
	
	
	

	结构
	
	
	
	
	
	
	
	

	· 结构材料
	
	ABS工程塑料

	· 尺寸（W*H*D）
	
	14*71*95

	· 重量
	
	约100g
	
	
	
	
	
	

	· 安装方式
	
	插装，底座自锁

	· 所需槽位
	
	1个I/O插槽

	允许的环境条件
	
	
	
	
	
	
	
	

	操作温度
	
	0℃到55℃

	运输/贮存温度
	
	-20℃到+70℃

	相对湿度
	最大
	25℃时95%

	操作高度
	最大
	海拔3000米

	性能数据
	
	
	
	
	
	
	
	

	· 输入点数
	
	1点
	
	
	
	
	
	

	· 诊断
	
	有
	
	
	
	
	
	

	· 分辨率
	
	12位
	
	
	
	
	
	

	输入信号范围
	
	
	
	
	
	
	
	

	· -标准电流
	
	4~20mA
	
	
	
	
	
	

	· -标准电压
	
	1~5V
	
	
	
	
	
	

	· 电压输入时可接受的输入电压（破坏极限）
	最大
	50V
	
	
	
	
	
	

	隔离
	
	
	
	
	
	
	
	

	· 电源—模件电路
	
	电磁隔离　
	
	
	
	
	
	

	· 输入—模件电路
	
	电磁隔离　
	
	
	
	
	
	

	· 输出—模件电路
	
	光电隔离
	
	
	
	
	
	


配套及可选组件
操作台

用于安装ST2300多功能控制器或工程师站计算机的琴台式操作台，全钢结构，适用于室内应用，符合工业现场安装条件。
按操作台台面宽度提供从800mm到1600mm等规格。
控制柜
用于安装ST2300多功能控制器及其扩展底座的工业控制柜，全钢结构，内置照明及通风设备，适用于室内应用，符合工业现场安装条件。

按控制柜的宽度提供从800mm到1600mm等规格。
直流稳压电源

用于给ST2300多功能控制器的内置数据采集器及扩展底座提供24VDC电源。

直流稳压电源按最大输出电流有5A 及10A等几种规格。

移动存储器

用于快速备份ST2300多功能控制器的数据。

移动数据存储器按存储类型及存储容量分为多种型号和规格。

ST2300网络连接

[image: image6]
当用户的自控系统任务有多个相对独立的控制对象（或工段），则可以根据不同对象（或工段）的要求配置相应的ST2300多功能控制器及相应的扩展，然后通过网络扩展，组成一个基于ST2300分散控制的过程控制系统，这个过程控制系统中也可以包含重庆宇通的其他过程自动控制系统和产品，例如ST2200多功能回路控制器、i.F200现场总线控制系统等等。

ST2300多功能控制器具有一个100M 以太网接口，可以通过这个接口将控制器连接到工业以太网络。
· 分布式控制的网络结构，可以非常灵活地对系统进行配置，充分降低集中控制的风险，为过程的可靠运行提供保证

· 系统监控软件采用分布式数据库设计 
· 通过设置的工程师站或操作员站可以通过授权监视和控制整个过程控制网络

· 在过程控制网络上，可以将任意1台或多台ST2300多功能控制器设置为WEB服务器，通过这种方式，只要连接到这个网络的计算机都可以直接通过IE浏览器查WEB服务器的所有的实时监控画面
· OPC、DDE、ODBC支持，满足用户工厂信息自动化管理的要求
ST2300安装

ST2300多功能控制器采用模块化结构及多种安装方式设计，因而安装变得非常灵活而方便；
· ST2300主机与显示面板一般采用组合盘面安装方式，也可以分离后独立安装；

· 扩展底座采用35mm DIN导轨安装方式，也可以采用螺栓固定安装；

· CPU模件及I/O模件直接插装于ST2300多功能控制器主机或扩展底座上，自锁机构的设计使这些模件插入后自动被锁紧。

安装注意：

· 控制器各个部件仅适合于室内安装，一般情况下应安装在操作台或者控制盘（柜）内；

· 在控制器各个部件的安装环境中应采取必要的温度控制措施，以保证设备在正常的工作环境下安全工作；

· 控制器各个部件不应安装于有粉尘、带电微粒及强电磁干扰的场合，否则可能导致控制器工作异常，甚至损坏；

· 无论是采用哪种安装方式，应保证安装控制器的安装面或安装支架有足够的强度，以保证设备的安全。

· 控制器各个部件应与其他设备保持合适的安装间距；

· 控制器各个部件的显示、操作及接线的各个侧面不应被遮挡或覆盖，以免影响设备的正常运行；

ST2300外形及安装尺寸


[image: image7]
DAJ100外形及安装尺寸


[image: image8]
i.R200外形及安装尺寸

扩展底座的外形尺寸：


[image: image9]
扩展底座在插装了CPU模件和16块I/O模件的情况下最大外形尺寸：


[image: image10]
ST2300接线

ST2300多功能控制器连接示意图

[image: image28.png]



[image: image11]
现场信号电缆连接
ST2300多功能控制器的接线端子板及扩展底座的上面提供了16组现场信号接线端子，每组有A、B、C三个接线端子。每组现场信号接线端子相对应地连接到相同插槽号的I/O模件，例如04A-04B-04C的这组现场信号接线端子对应于4#插槽内的I/O模件。

DAJ100接线端子板的端子分布图：

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



与现场信号电缆连接的端子分布图：

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



常用现场信号接线示意图：


[image: image14]
[image: image15]

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 

[image: image16]

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
[image: image17]

[image: image18]

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
[image: image19]

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
[image: image20]

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
[image: image21]
· 注意：对于继电器接点信号输出，连接到端子的电压不能超过24VDC通过端子的电流不能超过2A；
附录A、ST2300应用示例
	应用示例1
	（基本配置）
	
	

	系统结构图
	
[image: image22]
	
	

	应用
	应用于盘面显示操作、控制对象不超过16个输入/输出点数的场合，适用于：

· 一个独立的简单工段
	· 一台主要设备

· 一套简单的工艺装置

· 可根据需要扩展
	

	订货清单
	订货项目
	订货型号
	订货数量

	-主要设备
	ST2300多功能控制器
	ST2300 
	1套

	
	I/O模件
	根据需要配置型号
	1~16块

	
	
	
	

	-配套设备
	仪表操作台 或者
	KTX-221 W=1200
	1面

	
	控制盘（柜）
	KG-221 W=800
	1面

	
	直流稳压电源
	SITOP 24V/5A
	1台

	
	
	
	

	-可选设备
	移动存储器
	
	

	
	
	
	

	
[image: image23]
	
	
	


	应用示例2
	（I/O扩展配置）
	
	

	系统结构图
	
[image: image24]
	
	

	-应用
	应用于盘面显示操作、控制对象大于16个输入/输出点数的场合，适用于： 
	· 一个独立的工段一台主要设备

· 一套工艺装置
	· 所有输入/输出点数大于16个且小于128个

	-订货清单
	订货项目
	订货型号
	订货数量

	-主要设备
	ST2300多功能控制器
	ST2300 
	1套

	
	i.R200扩展控制器
	i.R200
	1~7套

	
	I/O模件
	根据需要配置型号
	1~128块

	-配套设备
	仪表操作台 或者
	KTX-221 W=1200
	1面

	
	控制柜
	KG-221 W=800
	1面

	
	I/O柜
	KG-221 W=800
	1面

	
	直流稳压电源
	SITOP 24V/5A
	1台

	-可选设备
	移动存储器
	
	

	
[image: image25]
	
	
	


	应用示例3
	（网络扩展配置）
	
	

	系统结构图
	
[image: image26]
	
	

	-应用
	应用于需要多个操作站，盘面显示操作，适用于：

· 多个相对独立的工段
	· 多台主要设备

· 几套工艺装置
	

	-订货清单
	订货项目
	订货型号
	订货数量

	-主要设备
	ST2300多功能控制器
	ST2300 
	按需要

	
	i.R200扩展控制器
	i.R200
	按需要

	
	I/O模件
	根据需要配置型号
	按需要

	
	
	
	

	-配套设备
	仪表操作台 或者
	KTX-221 W=1200
	按需要

	
	控制柜
	KG-221 W=800
	按需要

	
	I/O柜
	KG-221 W=800
	按需要

	
	直流稳压电源
	SITOP 24V/5A
	按需要

	
	
	
	

	-可选设备
	移动存储器
	
	按需要

	
[image: image27]
	
	
	


附录B、ST2300订货数据一览表
	订货名称
	订货型号
	订货规格
	订货说明

	· 主要设备
	
	
	

	ST2300多功能控制器
	ST2300
	
	ST2300多功能控制器整机，包括：

· 1台主机

· 1台显示面板

· 1套NodeMaker/128监控组态软件包

	扩展控制器
	i.R200
	
	包括：

· 1台i.R200BB扩展底座

· 1块i.R200CPU 模件

	标准电流/电压信号输入模件
	RAI210
	-A 

-V
	1个4~20mA直流电流信号输入

1个1~5V直流电压信号输入

	热电偶信号输入模件
	RAI220
	-K 

-E 

-S 

-B 
	1个K分度号热电偶信号输入

1个E分度号热电偶信号输入

1个S分度号热电偶信号输入

1个B分度号热电偶信号输入

	热电阻信号输入模件
	RAI230
	-Pt100 

-Pt10

-Cu100

-Cu50 
	1个Pt100分度号热电阻信号输入

1个Pt10分度号热电阻信号输入

1个Cu100分度号热电阻信号输入

1个Cu50分度号热电阻信号输入

	二线制变送器信号（配电）输入模件
	RAI240
	
	1个二线制变送器（配电）信号输入

	标准电流/电压信号输出模件
	RAO200
	-A 

-V
	1个4~20mA直流信号输出

1个1~5V直流信号输出

	开关量触点信号输入模件
	RDI200
	
	1个无源触点信号输入

	继电器信号输出模件
	RDO200
	
	1组常开/常闭继电器触点信号输出，触点容量：24V/2A

	· 可选设备
	
	
	

	移动存储器
	MFD-64
	
	用于主机的数据备份，64MB存储空间，USB接口

	移动存储器
	MFD-128
	
	用于主机的数据备份，128MB存储空间，USB接口

	移动存储器
	MHD-20
	
	用于主机的数据备份，20GB存储空间，USB接口

	移动存储器
	MHD-40
	
	用于主机的数据备份，40GB存储空间，USB接口

	· 相关配套设备
	
	
	

	操作台
	KTX-221
	
	琴台式操作台：W*1200*1000*600

宽度W有800/1000/1200/1400可选订货时注明

	控制盘
	KP-221
	
	柜式仪表盘：W*600*2100

宽度W有800/1000/1200/1400可选订货时注明

	控制柜
	KG-221
	
	电气控制柜：W*600*2200

宽度W有800/1000/1200/1400可选订货时注明

	直流稳压电源
	DFY-2110K
	
	直流稳压电源

输入220VAC/50Hz，输出24VDC/5A

	直流稳压电源
	DFY-3110K
	
	直流稳压电源

输入220VAC/50Hz，输出24VDC/10A

	直流稳压电源
	SITOP-5
	
	直流稳压电源

输入220VAC/50Hz，输出24VDC/5A

	直流稳压电源
	SITOP-10
	
	直流稳压电源

输入220VAC/50Hz，输出24VDC/10A


扩展通讯总线





2#





i.R200扩展底座








i.R200扩展底座








i.R200扩展底座





远程WEB浏览站





工程师站





工程师站





ST2300控制器





ST2300控制器背面





ST2300控制器正面
























































监控站4


Ф5





到下一个底座

















…





2#





2#





1#























…

















监控站3


Ф5





监控站2


Ф5





监控站1


Ф5





工程师站


Ф5





操作员站


Ф5





操作员站


Ф5





至下一个








至下一个








现场信号电缆





现场信号电缆





现场信号电缆





现场信号电缆





现场信号电缆








HUB/SWITCH








COM





COM





24V





I/O 8~15





I/O 0~7





I.R200BB








24VDC 电源








220VAC 电源





COM





Reset





I.R200BB





ST2300





220VAC OUT





24VDC IN





RS422





RS232





I/O 0~7





I/O 8~15





COM





24V





I/O 8~15





I/O 0~7





220VAC IN





接线端子板









































DAJ100





控制室





14C





14B





14A





12C





12B





12A





10C





10B





10A





8C





8B





8A





6C





6B





6A





4C





4B





4A





2C





2B





2A





0C





0B





0A





15C





15B





15A





13C





13B





13A





11C





11B





11A





9C





9B





9A





7C





7B





7A





5C





5B





5A





3C





3B





3A	





1C





1B





1A


信号电缆





开关量触点信号输入接线





标准电流/电压信号输出接线





二线制变送器信号输入接线





热电阻信号输入接线





热电偶信号输入接线





标准电流/电压信号输入接线





接线端子





继电器常闭输出接线





公共   常闭





00C





00B





00A





信号电缆





接线端子





00C





00B





00A





继电器常开输出接线





常开   公共





信号电缆





接线端子





00C





00B





00A





+   -





00C





00B





00A





信号电缆





接线端子





信号电缆





接线端子





+   -





00C





00B





00A





信号电缆





接线端子





+  -  引线补偿








00C





00B





00A





补偿电阻





Cu50








+   -





信号电缆





接线端子





00C





00B





00A





信号电缆





接线端子





+   -





00C





00B





00A





DC+





DC-





DC+





DC-





14C





14B





14A





12C





12B





12A





10C





10B





10A





8C





8B





8A





6C





6B





6A





4C





4B





4A





2C





2B





2A





0C





0B





0A





15C





15B





15A





13C





13B





13A





11C





11B





11A





9C





9B





9A





7C





7B





7A





5C





5B





5A





3C





3B





3A	





1C





1B





1A


信号电缆





ST2300





操作员站


Ф5





工程师站


Ф5





ST2200多功能


控制器





过程通讯网络（100M Ethernet）





ST2300





ST2300





i.F200现场总线控制系统








[image: image29.jpg]


[image: image30.jpg]PewerPC

‘ °

Power Macintosh | i
8500/150 \




[image: image31.png]AR —
gl

SER -

NES

41U

394

378

-

Lk

278

282

310




[image: image32.jpg]


[image: image33.png]


[image: image34.jpg]ST2200 PR s sy S T

e

(

J H Plant 5 Blending System Overview ‘

Paragon TNT Architecturel

|

Applications + Features |

More Demo Screens

i
J

¢ P @e
3 t -

» Exc F1 F2 F3 Fa 3]
—On G D D
e e o D D @ @ &

At Enter




[image: image35.png]


[image: image36.jpg]


[image: image37.jpg]


[image: image38.jpg]


[image: image39.jpg]


[image: image40.png]


[image: image41.png]


[image: image42.jpg]


[image: image43.png]


[image: image44.jpg]


[image: image45.jpg](b b




[image: image46.jpg]


[image: image47.jpg]


[image: image48.jpg]


[image: image49.png]o]

=
ﬁ———Tlo“T

)

)

00

A

=
=2

=

3

©

- 5
o e AEER

(¢

L) ©
B
==

(o]

\ iy
Wi

L
| Uy

FiEnE: 1T

BEIR

151

R

HilE

FEER| 5T

T7|

B3| 572300-00)
e

FENBLEERAT




[image: image50.png]


[image: image51.png]58

6020[1

141

134201

14C14B14A 12C12B12A 10C10B10A 8C 8B 8A 6C 6B 6A 4C 4B 4A 2C 2B 2A 0C 0B 0A

R

15C15B15A 13C13B13A 11C11B11A 9C 9B 94 7C 7B 7A 5C 5B 5A 3C 3B 3A 1C 1B 1A



[image: image52.jpg]


[image: image53.jpg]


[image: image54.jpg]


