第三章 产品规范

3.1	结构

3.1.1	G7L-CUEA的各部名称

| No. | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| ① | LED 显示部分 | 表示K7F-CUEA的运行状态(见附录 A1) |
| ② | 显示开关 | 指示站号和参数的开关(见附录 A1) |
| ③ | 方式开关 | 运行方式设置（见 4.1） |
| ④ | 连接器 RS-232C | 同外部设备连接的连接器RS-232C |
| ⑤ | 连接器 RS-422/485 | 同外部设备连接的连接器RS-422/485 |

①

②

③

④

⑤

3.1.2	G4L-CUEA的各部名称

| No. | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| ① | LED 显示部分 | 表示K4F-CUEA的运行状态(见附录A1) |
| ② | 显示开关 | 指示站号和参数的开关(见附录 A1) |
| ③ | 方式开关 | 运行方式设置（见 4.1） |
| ④ | 连接器 RS-232C | 同外部设备连接的连接器RS-232C |
| ⑤ | 连接器 RS-422/485 | 同外部设备连接的连接器RS-422/485 |

③

④

②

⑤

①

3.1.3	G6L-CUEB/C的各部名称

[ G6L-CUEB ]                                          [ G6L-CUEC ]

MODE

RUN   NAK

TX    COM-ERROR

RX    MODEM

ACK   SYS-RUN/ERR

G6L-CUEB

RS-232C

②

③

①

RS-422/485

SDA

SG

SDB

RDA

RDB

FG

MODE

RUN    NAK

TX    COM-ERROR

RX    RS-485

ACK    SYS-RUN/ERR

G6L-CUEC

②

③

①

| No | Name | Contents |
| --- | --- | --- |
| ① | LED 显示部分 | 表示K3L-CU2A的运行状态(见附录 A1) |
| ② | 方式开关 | 运行方式的设置(见 4.1) |
| ③ | 连接器 RS-232C RS-422/485 | 同外部设备连接的连接器RS-232C 同外部设备连接的连接器RS-422/485 |

| No | Name | Contents |
| --- | --- | --- |
| ① | LED 显示部分 | 表示K3L-CU2A的运行状态(见附录 A1) |
| ② | 连接器 RS-232C | 同外部设备连接的连接器RS-232C |
| ③ | 方式开关 | KGL-WIN连接模式 |
| ④ | 扩展接口 | 连接其他模块 |

3.1.4	G7L-CUEB/C的各部名称

G7L-CUEB

KGL-WIN MODE

②

①

③

④

| No | Name | Contents |
| --- | --- | --- |
| ① | LED 显示部分 | 表示K3L-CU2A的运行状态(见附录 A1) |
| ② | 连接器 RS-232C | 同外部设备连接的连接器RS-232C |
| ③ | 方式开关 | KGL-WIN连接模式 |
| ④ | 扩展接口 | 连接其他模块 |

G7L-CUEC

①

②

③

| No | Name | Contents |
| --- | --- | --- |
| ① | 连接段子 | 同外部设备连接的连接器RS-422/485 |
| ② | LED 显示部分 |  |
| ③ | 扩展接口 | 连接其他模块 |

3.2	一般规范

表3.1描述了Cnet通讯模块的环境，电和机械规范。

表 3.1  一般规范

| No. | 项目 | 规范 |  |  |  |  |  |  |  | 相关规范 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运行温度 | 0℃∼+55℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 存储温度 | -25℃~+70℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 运行湿度 | 5~95% RH, 非压缩 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 存储湿度 | 5~95% RH, 非压缩 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 振动实验 | 非连续振动 |  |  |  |  |  |  |  | ICE 1131-2 |
|  |  | 频率 | 加速度 |  |  | 振幅 |  | 数 |  |  |
|  |  | 10≤f<57Hz | - |  |  | 0.075mm |  | 在X,Y,Z 方向上各10次 |  |  |
|  |  | 57≤f<150Hz | 9.8㎨ |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | 连续振动 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 频率 | 加速度 |  |  | 振幅 |  |  |  |  |
|  |  | 10≤f<57Hz | - |  |  | 0.035mm |  |  |  |  |
|  |  | 57≤f<150Hz | 4.8㎨ |  |  | - |  |  |  |  |
| 6 | 冲击实验 | * 最大冲击加速度:147㎨(15g) * 持续时间 : 11ms * 脉冲波： Sin 半波脉冲(X,Y,Z 方向各3次) |  |  |  |  |  |  |  | IEC 1131-2 |
| 7 | 噪声实验 | 直角波脉冲噪声 |  | ±1,500V |  |  |  |  |  | 测试规范参考 LG 产电 |
|  |  | 静电释放 |  | 电压 : 4kV(接触释放) |  |  |  |  |  | IEC 1131-2, IEC 801-2 |
|  |  | 辐射电磁场 |  | 27~500 MHz, 10V/m |  |  |  |  |  | IEC 1131-2, IEC 801-3 |
|  |  | 快速瞬间/突发噪声 |  | 段 | 电源模块 |  | 数字输入/输出 (24V 或以上) |  | 数字输入/输出 (24V 或以上) 模拟输入/输出通讯 接口 | IEC 1131-2, IEC 801-4 |
|  |  |  |  | 电压 | 2kV |  | 1kV |  | 0.25 kV |  |
| 8 | 周围条件 | 无腐蚀性气体安定灰尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 运行的高度 | 至多 2000m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 污染等级 | 2级或更低 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 冷却方法 | 自然空气冷却 |  |  |  |  |  |  |  |  |

1)	IEC	:	国际电工委员会，制定电工领域的国际标准的国际非政府机构。

注释

3.3	性能规范

表3.2 描述了计算机连接模块的性能规范。

表3.2  性能规范

| 项目 |  | 规范 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 串行通讯通道 |  | RS-232C 1 通道 | 符合RS-232C 标准 |
|  |  | RS-422/485 1 通道 1) | 符合RS-422/485标准 |
| 调制解调器连接功能 |  | 经公众电话线连接外部调制解调器与Cnet 2). 使同外部设备如计算机的远程通讯成为可能。 |  |
| 运行方式 (使用RS-232C/RS-422各自的运行开关可以设置运行方式 ) |  | 专用协议 | 使用LG产电的专用协议支持多支路/1:1 通讯 |
|  |  | KGLWIN 协议 | 通过使用MASTER-K PLC的KGLWIN连接功能使 PLC远程控制成为可能。 |
|  |  | 用户自定义协议 | 使用帧编辑器（对其它公司的接口）由用户自定义的协议运行 |
| 数据类型 | 数据位 | 7 or 8 | 用帧编辑器，选择基本参数3). |
|  | 停止位 | 1 or 2 |  |
|  | 开始位 | 1 or 2 |  |
|  | 奇偶 | 偶/奇/无 |  |
| 通道选择 |  | 由运行方式开关选择单独/联锁通道 4). |  |
| 同步类型 |  | 非同步类型 |  |
| 发送速率(bps) |  | 可以选择300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400/76800 bps中的任一种。 5). |  |
| 站号设置 |  | 用帧编辑器设置，最多可以设置32个站(从 0 到 31). |  |
| 发送距离 |  | RS-232C : 最大15m(使用调制解调器可以扩展) |  |
|  |  | RS-422 : 最大500m |  |
| 诊断功能 |  | 环路信号回送诊断 |  |
|  |  | 在运行期间通过16 LEDs 指示运行状态 (GM6 : 8 LEDs) |  |
| 电流消耗 |  | 160mA 或以下 |  |

1)  通过帧编辑器,选择RS-422或 RS-485。

2)  在连接通道RS-232C至调制解调器的情况下，在帧编辑器的RS-232C通讯类型的设置菜单中选择调制解调器连接。

3)  在单独通道的运行方式下，根据RS-232C和RS-422设置发送规范。

4)  通道选择是由通道的运行方式和单独/联锁通道的运行方式开关设置的。在运行期间不可能改变通道方式。

5)  76800 bps 仅提供在 RS-422中,且可以在 Cnet 模块的版本 1.3中使用。

(K200S : 最大可获得 38400 bps )

注释

3.4	电缆规范

当使用通讯通道RS-422或RS-485时，对 RS-422来说由于考虑到通讯距离和速度应使用双绞线电缆。表3.3描述了推荐使用的电缆的规范。当使用其它的电缆而非表中推荐的电缆。用户选择的电缆应符合推荐电缆特性。

	项目:	 低电容局域网接口电缆

	类型	:	LIREV-AMESB

	尺寸	:	2P x 22AWG (D / 0.254 TA)

	制造商	:	LG电缆有限公司

表 3.3   MASTER-K Cnet双绞线电缆规范

1)	电特性

| 测试项目 | 单位 | 特性 | 测试条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 导体电阻 | Ω/KM | 59 或以下 | 常温 |
| 忍受电压(DC) | V/1min | 1 min. 在500V时 | 在空气中 |
| 绝缘电阻 | MEGA Ω-KM | 1,000 或更多 | 常温. |
| 静电容量 | Pf/M | 45 或以下 | 1KHz |
| 典型阻抗 | Ω | 120±12 | 10MHz |

2)	外观特性

| 项目 |  |  | 固体电缆 | 绞合线电缆 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 导体 | 中心数目 | 对 | 2 | 2 |
|  | 尺寸 | AWG | 22 | 22 |
|  | 成分 | No./ ㎜ | 1/0.64 | 7/0.254 |
|  | 外圈直径. | ㎜ | 0.64 | 0.76 |
| 绝缘体 | 厚度 | ㎜ | 0.55 | 0.55 |
|  | 外圈直径. | ㎜ | 1.64 | 1.76 |

图 3.1  结构图

3.5	终端电阻

当经通道RS-422通讯时，从外部来的终端电阻必须连接。终端电阻可以防止长距离通讯时由于电缆反射波而造成的信号扭曲。相同的电阻器(1/2W)作为电缆的特性阻抗必须连接至网络的终端上。

当使用表3.3中推荐的电缆时，在电缆两端连接120Ω终端电阻。当使用非推荐的电缆时，电缆两端必须连接作为电缆特性阻抗的相同电阻器(1/2W)。

1)	在RS-422连接如何连接终端电阻器。

- 在RS-485连接中如何连接终端电阻器。