第四章	如何设定运行

4.1	运行方式设定

Cnet的运行方式由在前面的运行方式开关设定的，并且每个通道的联锁/单独方式或运行方式是根据运行方式决定。在断电时调整运行方式的开关值来选择需要的方式后，运行方式的设定方法是通过电源

on 设定的。即使在运行期间运行方式的开关值发生了变化，运行方式也不变化。因此在电源断电后改变开关值。表4-1描述了依据开关值的运行方式。

表 4.1  除了G3F-CUEA / G4L-CUEA其它模块的运行方式

| 开关类型 | 运行方式的开关值 | 运行方式 |  | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | RS-232C | RS-422 |  |
|  | 0 | 用户自定义通讯 | 用户自定义通讯 | 联锁方式1) |
|  | 1 | 专用通讯 | 专用通讯 |  |
|  | 2 | 用户自定义通讯 | 用户自定义通讯 | 单独方式2) |
|  | 3 | 专用通讯 | 专用通讯 |  |
|  | 4 | 用户自定义通讯 | 专用通讯 | 单独方式 |
|  | 5 | 专用通讯 | 用户自定义通讯 |  |
|  | 6 | KGLWIN | 用户自定义通讯 |  |
|  | 7 | KGLWIN | 专用通讯 |  |
|  | 8 | 下载模式(FLASH MEMORY) |  |  |
|  | 9~F | 在线控制模式 |  |  |

表4.2 G6L-CUEB/CUEC的运行方式

| 开关类型 | 开关值 | 运行方式 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 用户自定义通讯 |  |
|  | 1 | 专用通讯 |  |
|  | 2 | KGLWIN |  |
|  | 3 | 测试方式 |  |
|  | 4~7 | 不用 |  |
|  | 8 | 写FLASH MEMORY模式 |  |
|  | 9 | 在线控制模式 |  |

1) 在联锁方式下，主通道被设定到RS-232C， RS-422被用作RS-232C的数据路径(通道 RS-422 无效), 发送规范根据RS-232C运行。

2) 在单独方式下设定此项，通道RS-232C / RS-422独立运行。

3) 设定为不用方式的情况下，因为RS-232C/RS-422的所有通道都不运行，所以不应该设定它们。

4) 在远程方式下允许使用帧编辑器改变方式。

注释

4.1.1	联锁方式的通道运行

在联锁方式下通道RS-232C 和RS-422 相互联锁运行。换句话说，经通道RS-232C接收的数据由通道RS-422发送，经通道RS-422接收的数据由RS-232C发送。

在联锁方式下，主通道被自动设定到RS-232C，仅经RS-232C发送/接收数据，经RS-422接收的数据自动的经RS-232C发送而不接收进Cnet模块。

图 4.1  在联锁方式下 数据流向

1)	在联锁方式下，根据RS-232C发送规范的设定值发送/接收数据。RS-422的规范被忽略。

2)	在联锁方式下，调制解调器不能连接到RS-232C。 当连接调制解调器时，仅在单独方式设定之后( 开关值范围2-6)， 它必须使用。万一在联锁方式下设定 了调制解调器， RS-232C在空调制解调器方式下运行。

3) K200S不支持联锁方式。

注释

4.1.2	单独方式的通道运行

在单独方式下，RS-232C和RS-422 各自独立运行。因此同时Tx/Rx是可能的。 根据RS-232C和RS-422设定发送规范。 根据通道开始/停止运行。在单独方式下每个通道的数据流向如下

图。

图 4.2  单独方式的数据流向

1)	在运行时不能改变方式。仅在断电后，才能把前面的方式开关值设定到指定的位置。

2)	根据RS-232C和 RS-422写，在运行前在帧编辑器中设定通道的发送规范。.

注释

4.1.3	自诊断方式(环路回送)通道运行

环路回送诊断是检测通讯通道在没有同外部设备连接的情况下本身是否处于正常的运行。仅当方式开关为‘8’时运行。 (G6L-CUEB/G6L-CUEC的情况下, 方式开关处于‘4’)。运行方法的细节请参阅 7.2, 环路回送诊断。

4.2	串行接口的方法

4.2.1	RS-232C接口

通道RS-232C用9-针连接器同外部设备通讯。针的名称和功能和数据的方向如下表。

图4.3  RS-232C 9-针连接器的针规范

| 针号 | 名 | 内容 | 信号方向 (Cnet外部设备) | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CD | 进位检测 |  | DCE 向 DTE汇报进位检测 |
| 2 | RxD | 接收数据 |  | 接收数据信号 |
| 3 | TxD | 发送数据 |  | 发送数据信号 |
| 4 | DTR | 数据终端准备 |  | DTE汇报通讯准备至DCE. |
| 5 | SG | 信号地 |  | 信号地 |
| 6 | DSR | 数据设定准备 |  | DCE 汇报通讯准备至 DTE. |
| 7 | RTS | 发送请求 |  | 从DTE 到 DCE要求数据发送. |
| 8 | CTS | 清除发送 |  | 从DCE 到 DTE汇报数据发送的可能性 |
| 9 | RI | 铃响 |  | 从DCE到 DTE汇报铃响音质。 |

当连接调制解调器时，必须用帧编辑器将RS-232C的通讯方式设定为‘调制解调器’ 。当不使用调制解调器时，必须设定为空调制解调器。但当通道方式 为联锁方式，不能连接调制解调器，因为即使设定了调制解调器也在空调制解调器发下运行。

- DTE : 数据终端设备

- DCE : 数据通讯设备

1)	在调制解调器连接中如何连接RS-232C连接器
Cnet可以通过调制解调器的连接同长距离设备通讯。此时调制解调器和RS-232C必须如图4.4连接。

图 4.4  在RS-232C 和调制解调器之间的电缆连接

| Cnet(9-针) |  | 连接号和信号流向 | 调制解调器(25-针) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 针号 | 名称 |  | 名称 | 针号 |
| 1 | CD |  | CD | 8 |
| 2 | RXD |  | RXD | 3 |
| 3 | TXD |  | TXD | 2 |
| 4 | DTR |  | DTR | 20 |
| 5 | SG |  | SG | 7 |
| 6 | DSR |  | DSR | 6 |
| 7 | RTS |  | RTS | 4 |
| 8 | CTS |  | CTS | 5 |
| 9 | RI |  | RI | 22 |

2)	在空调制解调器方式下如何连接连接器
在空调制解调器方式下，连接器可以被连接至7-行(握手联络方式) 或3-行(非握手联络方式)类型。 图 4.5 是7-行类型连接方法, 显示了当由外部设备控制CD(进位检测)信号线时的连接图。

图4.5   7-行类型(握手联络方式)连接图

| Cnet(9-针) |  | 连接号和信号方向 | 计算机/通讯设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 针号 | 名称 |  | 名称 |
| 1 | CD |  | CD |
| 2 | RXD |  | RXD |
| 3 | TXD |  | TXD |
| 4 | DTR |  | DTR |
| 5 | SG |  | SG |
| 6 | DSR |  | DSR |
| 7 | RTS |  | RTS |
| 8 | CTS |  | CTS |
| 9 | RI |  | RI |

当 CD 信号线没有由外部设备控制时，它必须连接成图4.6 表示的3-行类型。附近的PC 不控制CD信号

线，因此当同PC连接时,必须连接成3-行类型。

图 4.6   3-行类型(非握手联络方式)连接图

| Cnet(9-针) |  | 连接号和信号方向 | 计算机/通讯设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 针号 | 名称 |  | 名称 |
| 1 | CD |  | CD |
| 2 | RXD |  | RXD |
| 3 | TXD |  | TXD |
| 4 | DTR |  | DTR |
| 5 | SG |  | SG |
| 6 | DSR |  | DSR |
| 7 | RTS |  | RTS |
| 8 | CTS |  | CTS |
| 9 | RI |  | RI |

4.2.2	RS-422 接口

通道RS-422 使用6-针连接器(终端块)与外部设备通讯。针的名称和功能以及数据方向如图4.7所示。

图 4.7  RS-422 6-针连接器的针规范

| 针号 | 名称 | 信号方向 (Cnet<---->外部设备) | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | RDA |  | 接收数据(+) |
| 2 | RDB |  | 接收数据(-) |
| 3 | SDA |  | 发送数据(+) |
| 4 | SDB |  | 发送数据(-) |
| 5 | S.G |  | 信号地线 |
| 6 | F.G |  | 帧地线 |

通道RS-422可以同外部设备，RS-422和RS-485(多支路) 连接。当RS-422通道被用作多支路时，在帧编辑器的RS-422的设定菜单中设定RS-422 为RS-485 通讯。然后将RS-422的终端如图4.9所示进行连接。

图4.8说明了RS-422通讯的通讯电缆连接的例子。

图 4.8  RS-422 连接

| 计算机连接侧 |  | 信号方向 (Cnet<---->外部设备) | 外部通讯设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 针号 | 名称 |  |  |
| 1 | RDA |  | SDA |
| 2 | RDB |  | SDB |
| 3 | SDA |  | RDA |
| 4 | SDB |  | RDB |
| 5 | S.G |  | S.G |
| 6 | F.G |  | F.G |

图 4.9  RS-485 连接

| 计算机连接侧 |  | 信号方向 (Cnet<---->外部设备) | 外部通讯设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 针号 | 名称 |  |  |
| 1 | RDA |  | SDA |
| 2 | RDB |  | SDB |
| 3 | SDA |  | RDA |
| 4 | SDB |  | RDB |
| 5 | S.G |  | S.G |
| 6 | F.G |  | F.G |

图4.9 说明了如何连接RS-485多支路通讯。在多支路通讯的情况下，为了同通道RS-422的外部设备RDA 、 SDA、 RDB 和SDB连接，应该将它们各自连接。在这时半双工通讯分享 Tx/Rx线，因此通道RS-422方式 应该在帧编辑器中设定为RS-485。

4.3	如何设定发送规范

4.3.1	设定项目

在Cnet模块中，数据类型如发送速度和数据/停止位等的发送规范应通过帧编辑器来设定。用户应设定如下与系统发送规范相一致的项目。发送规范应由Cnet的帧编辑器设定而写出。设定的内容应存储到计算机连接的快速存储器中。因此在使用帧编辑器对它进行重写之前，它的内容保持不变。

当使用单独方式，设定应根据通道RS-232C/RS-422而各自设定，当处于联锁方式下，因为只在RS-232C的方式下运行，所以只需要设定RS-232C。

表4.2  发送规范

| 项目 |  | 设定值 | 缺省值 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据类型 | 数据位 | 7 or 8 | 8-位 | 对单独方式来说，通道RS-232C/RS-422 独立运行，对于联锁方式，它运行在 RS-232C 设定方式 |
|  | 停止位 | 1 or 2 | 1-位 |  |
|  | 开始位 | 1 or 2 | 1-位 |  |
|  | 奇偶 | 偶/奇 无 | 无 |  |
| 波特率 (bps) |  | 300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400/76800 1) | 38400 bps |  |
| 通道方式 RS-232C |  | 调制解调器/空调制解调器 2) /专用调制解调器 | 空调制解调器 |  |
| 通道方式 RS-422 |  | RS-422/RS-485 3) | RS-422 |  |
| 站号 |  | 0-31 | 0 | 专用方式 |

注释

1)  76800 bps 是为 RS-422提供的，它可以在Cnet的版本1.3以后的版本中获得. (K200S :最大. 38400bps)

2) 当仅使用单独运行方式下时,可以设定调制解调器方式.当使用联锁方式时,为空调制解调器方式.

3)  当设定为RS-485, 通道RS-422开关位于半双工通讯处.

4.3.2	如何设定

使用帧编辑器来设定发送规范。步骤如下：

1)	在windows环境下运行帧编辑器。

2)	将显示出如下设定屏幕。

Selection area of communication channel

Setting area of basic parameter

Setting area of user defined 帧

3)	在上面的屏幕选择要设定的通讯通道。

4)	键入Cnet要使用的站号，站号必须为0-31。

- 选择通讯类型，见下表。

表 4.3  选择通讯类型的标准

| 通讯通道 | 通讯类型 | 选择标准 |
| --- | --- | --- |
| RS-232C | 拨号调制解调器 | 当使用公用电话线与远程PC 通讯或用GMWIN 远程连接时。 |
|  | 空调制解调器 | 当同就地PC或外部设备使用电缆直接连接通讯时(15米以内) |
|  | 调制解调器 | 当使用专用通讯线进行调制解调器通讯时 |
| RS-422 | RS-422 | 当同外部设备（500米之内）进行 1:N 全双工通讯时 |
|  | RS-485 | 当同外部设备进行半双工多支路通讯（500米之内）时。 |

6)	如果RS-232C 被设定为调制解调器通讯，需键入命令进行调制解调器初始化。它将被设定为缺省的设定值‘ATZ’。 在不同的情况下需要进行不同的设定。设定的举例，见下表：

表 4.4  调制解调器初始化举例

| 命令1) | 内容 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| ATZ | 复位调制解调器 | 再一次运行调制解调器 |
| ATXn | 扩展结果代码选择 n=0 : 在等待拨号音频后，拨号。 n=3 : 在等待寄存器S6指定的时间后，拨号。 | 当使用内部交换器进行调制解调器连接时，为进行连接必须键入指令ATX3。当仅需要进行电话接收时，不需要此指令。 |
| ATMn | 调制解调器扬声器控制 n=0 : 扬声器不运行 n=1 : 仅在连接步骤期间运行 n=2 : 总是运行 |  |
| AT&Cn | 进位检测的选择 n=0 : DCD(数据进位检测)总是运行 n=1 : 仅在调制解调器在线期间DCD运行 | 对于异步调制解调器，即使没有连接任何通讯时，也必须指明消息“on connection” 。在此种情况下，如果键入 ‘AT&C1’，它正常运行 |

注释

1)  以上的初始化指令可以结合起来使用。例如，如果指令‘ATX1’和 ‘ATM1’ 结合，它将变成‘ATX1M1’。

7)	设定其它参数(通讯速率，数据位，奇偶，和停止位)。

8)	在完成了参数设定后，根据通道写出来。首先，在PLC的CPU和PC之间连接KGLWIN电缆。

9)	如果在帧编辑器中出现以下的菜单作为选择菜单的结果[选择选项-通讯端口]，选择连接KGLWIN电缆的PC侧的串行口，然后点击[OK] 按钮。

10)	选择菜单[在线]-[连接]去连接PLC。如果出现以下屏幕，则连接完成。

‘ 连接完成’

如果连接失败，有以下2个 原因：

1)	在规定的时间内没有反应。

‘时间超出错误《Time out error》’

如果出现 以上信息，表明了在PC和PLC之间没有连接RS-232C 。或连接状态可能是坏的。因此， 必须检查RS-232C电缆连接状态。

- 通讯端口打开失败
通讯端口设定错误。

如果显示‘通讯端口打开失败’，在帧编辑器的选项菜单中证实通讯端口设定。用鼠标或其它设备在重复设定一次，重新连接。也要确定象其它的程序如KGLWIN是否正在使用通讯端口运

行。

11)	在完成连接后，选择菜单[在线]-[写]去写入参数。

在以上的写如框中，设定被写入数据的带有槽号的计算机连接模块的位置。在通讯选项中选择

‘基本参数’，后点击‘写’按钮。

如果用户准备定义‘帧’，可以在通讯选项中设定为‘帧’仅对‘帧’写。同样如果用户选择

‘Basic+帧’，可以同时对基本参数和帧进行写。

注释

如果执行参数写，Cnet运行停止。因此，参数写完成之后， 选择菜单 [在线]-[方式改变]去开始Cnet运行。

如果在以下为运行交换的对话框中选择计算机连接宁可的槽号和运行交换的通道，点击[Start]按钮，适当的通道将开始。

在这些方法中，根据通道RS-232C/RS-422设定和写入的基本参数，运行适当的通道去开始运行。

4.3.3	读取设定值

为了正式基本参数已经存储到Cnet模块的快速存储器中的方法有2种：使用帧编辑器读取，通过LED显示读取。通过帧编辑器读取参数的方法如下所示。

(通过LED指示证实的方法，见3.1.2, LED指示规范) :

1)	在帧编辑器的基本屏幕中选择[在线]-[连接]去完成与PLC的连接。连接的方法如图4.3.2。

2)	在完成了连接后，选择 [在线]-[读取], 将出现以下的对话框。在这个对话框中键入Cnet的槽号， 通讯类型和通讯选项切选择 [读取]…

如果读取完成，读取的基本值显示在帧编辑器的基本屏幕上。这些值可以存成一个文件。