附录

A1   LED 指示规范

1)	适用的类型

G3L-CUEA, G4L-CUEA

2)	在正常运行时LED指示规范

Cnet 模块在正常运行期间是由16点LED指示运行和发送状态。

1)	运行状态指示(当LED显示开关没有按下时)

| LED# | LED 名称 |  | 内容 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | RS- 232C | RUN | 在RS-232C通道运行期间 On |  |
| 1 |  | TX | 在经由RS-232C发送期间On |  |
| 2 |  | RX | 在经由RS-232C接收期间On |  |
| 3 |  | ACK | 在ACK 发送期间On/在NAK发送之后 Off |  |
| 4 |  | NAK | 在NAK发送期间 On /在ACK 发送之后Off |  |
| 5 |  | ERR | 协议错误/在SIO错误期间On |  |
| 6 |  | MODEM | 设定调制解调器通讯方式期间On |  |
| 7 |  | SYS-RUN | 在与PLC的CPU接口期间闪烁 | 正常时, On |
| 8 | RS- 422 | RUN | 在设定通道到RS-422期间On |  |
| 9 |  | TX | 在经由RS-422发送期间On |  |
| 10 |  | RX | 在经由RS-422接收期间On |  |
| 11 |  | ACK | 在ACK 发送期间On/在NAK发送之后 Off |  |
| 12 |  | NAK | 在NAK发送期间 On /在ACK 发送之后Off |  |
| 13 |  | ERR | 协议错误/在SIO错误期间On |  |
| 14 |  | RS-485 | 在RS-485设定期间On/在RS-422设定期间Off |  |
| 15 |  | SYS-ERROR | 在严重错误出现时闪烁 | 注释 1) |

<G6L-CUEB>

| LED# | LED 名称 |  | 内容 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | RS- 232C | RUN | 在RS-232C通道运行期间On |  |
| 1 |  | TX | 在经由RS-232C发送期间On |  |
| 2 |  | RX | 在经由RS-232C接收期间On |  |
| 3 |  | ACK | 在ACK 发送期间On/在NAK发送之后 Off |  |
| 4 |  | NAK | 在NAK发送期间 On /在ACK 发送之后Off |  |
| 5 |  | ERR | 协议错误/在SIO错误期间On |  |
| 6 |  | MODEM | 设定调制解调器通讯方式期间On |  |
| 7 |  | SYS-RUN/ERR | 在与PLC的CPU接口期间闪烁 | 正常时, On |

<G6L-CUEC>

| LED# | LED 名称 |  | 内容 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RS- 422 | RUN | 在设定通道到RS-422期间On |  |
| 2 |  | TX | 在经由RS-422发送期间On |  |
| 3 |  | RX | 在经由RS-422接收期间On |  |
| 4 |  | ACK | 在ACK 发送期间On/在NAK发送之后 Off |  |
| 5 |  | NAK | 在NAK发送期间 On /在ACK 发送之后Off |  |
| 6 |  | ERR | 协议错误/在SIO错误期间On |  |
| 7 |  | RS-485 | 在RS-485设定期间On/在RS-422设定期间Off |  |
| 8 |  | SYS-RUN/ERR | 在严重错误出现时闪烁 | 注释 1) |

1)  当系统硬件错误或严重的软件错误出现时，闪烁并且错误状态在上5 位LED（ '0'-'4'）中指示。
具体细节, 见'(3) 在异常运行期间的LED 指示规范'.

注释

- 站号/发送规范指示（当LED显示开关按下时—不适用于G6L-CU2A/G6L-CU4A)
站号和发送规范指示是通过在模块上部的LED 指示的，它是由在计算机连接模块前部的LED 显示开关的ON/OFF指示的。当开关按下时，显示站号，在开关释放后再一次按下时，显示发送规范。根据这一顺序，站号和发送规范按顺序显示。为了在指示过程中区别站号和发送规范，利用了‘15’号LED。当指示站号时，‘15’号LED变成ON，当指示发送规范时，它变成OFF，其余的LED指示发送规

范。

- 站号指示的LED
如果LED显示开关被按下一次，在下表的’15’ LED变成On。’0-4’号LED指示RS-232C的站号。

’8-12’号LED指示用二进制指示RS-422通道的站号。

| LED# | 位值 | 指示内容 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | d0 | RS-232C的范围(0-1F) 站号指示 | 二进制 1) |
| 1 | d1 |  |  |
| 2 | d2 |  |  |
| 3 | d3 |  |  |
| 4 | d4 |  |  |
| 5 | 没有使用 | 在站号指示时Off |  |
| 6 | 没有使用 |  |  |
| 7 | 没有使用 |  |  |
| 8 | d0 | RS-232C的范围(0-1F) 站号指示 | 二进制 |
| 9 | d1 |  |  |
| 10 | d2 |  |  |
| 11 | d3 |  |  |
| 12 | d4 |  |  |
| 13 | 没有使用 | 在站号指示期间Off |  |
| 14 | 没有使用 |  |  |
| 15 |  | 在站号指示期间On |  |

1)  为知道站号, 必须将它由二进制转换成十六进制。

注释

②	发送规范的LED:
如果LED显示开关在释放之后并且在按下一次后再一次按下，发送规范将显示在LED 上。这时因为‘15’号LED的状态为OFF，所以用户可以知道现在指示的是发送规范。
根据RS-232C和RS-422通道将分别指示发送规范。

| LED号 | 位值 | 指示内容 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | d0 | RS-232C 通道的通讯速率 (300-38400bps) | 位值 1) |
| 1 | d1 |  |  |
| 2 | d2 |  |  |
| 3 |  | 数据位 | On : 8 位/Off : 7 位 |
| 4 |  | 奇偶有/无 | On : 有 /Off : 无 |
| 5 |  | 偶/奇 奇偶 | On : 偶 /Off : 奇 |
| 6 |  | 停止位 | On : 2 位 /Off : 1 位 |
| 7 | 没有使用 | Off |  |
| 8 | d0 | RS-422通道的通讯速率 (300-76800bps) | 二进制值 |
| 9 | d1 |  |  |
| 10 | d2 |  |  |
| 1 |  | 数据位 | On : 8 位/Off : 7位 |
| 12 |  | 奇偶有/无 | On : 有 /Off : 无 |
| 13 |  | 偶/奇 奇偶 | On : 偶 /Off : 奇 |
| 14 |  | 停止位 | On : 2 位 /Off : 1 位 |
| 15 |  | 在发送规范指示期间Off |  |

1)  发送速率从d0-d2的3-位值转换成十六进制。如下表所示。但是, 76800 bps 在RS-422使用,且在 Cnet 模块的1.3或更高版本。

LED 值LED 发光指示RS-232C/RS-422 通道0-300, 76800 bps1d0600 bps2d11200 bps3d0, d12400 bps4d24800 bps5d0, d29600 bps6d1, d219200 bps7d0, d1, d238400 bps

注释

3)	在异常运行期间LED指示规范

在异常运行期间LED运行分为2种情况:

1)	在SYS-ERROR LED Off状态，在间隔中另一个错误LED闪烁，它是指通讯电缆的安装和参数设定是异常的，或程序预备是异常的。这时可以见第九章故障排除解决这个问题。

- 当严重H/W错误出现时，’15’号LED(SYS-ERROR) 以1秒间隔闪烁，错误状态通过’0-4’号LED指

示。 这个错误是指很难解决的严重失败，因此需要与我们公司的服务商联系。

- 当严重的H/W 失败出现时，不同的错误通过'0-4'号LED指示, LED ’0’号是低位(d0), LED ’4’号是 高位(d4), 这些值为指示错误需将二进制值转换成十六进制。
  例如, 如果LED 0,1,2是Off, LED 3,4 是On, 它们变成'00011000'的二进制形式，它们将转换成十六进制， 18h。 同时, 如果LED 0,2,4 处于Off, LED 1,3 处于 On, 它们变成'00001010'的二进制形式，它变成十六进制0Ah。象上面的例子， 通过转换错误代码，用户通过下表可以区分不同的

错误。

[ 在严重失败出现期间的错误代码 ]

| 错误代码(hex) | 错误内容 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CLM内部存储器诊断错误 | H/W 错误 |
| 2 | CLM 普通使用存储器读/写错误 |  |
| 3 | CLM 普通使用存储器访问错误 |  |
| 4 | PLC CPU 接口停止 |  |
| 5 | 快速存储器读/写错误 |  |
| 6 | UART(NS-16550) 访问错误 |  |
| 7 | 运行方式设定错误 |  |
| 8 | 保留 |  |
| 9 | 地址错误 | 其它错误 |
| A | 无效指令 |  |
| B | 除以0 |  |
| C-1F | 保留 | 没有使用 |

SYS-ERROR LED以1秒间隔闪烁。

注释

4)	在供电时LED指示规范

计算机连接模块通过H/W检查和CPU和PLC的接口执行自诊断。当自诊断和PLC CPU接口检查都OK时，在LED‘0到5’号按顺序On后，RS-232和RS-422通道LED变成On, ‘RUN’LED变成On，然后正常运行开始。如果在电源供电后的自诊断期间出现错误，SYS-ERROR LED闪烁，和错误出现项目的LED根据错误代码发光。

具体细节，见7.2 在电源供电后诊断。

A2  错误代码表

A2.1  状态值(用户定义通讯)

| 状态值 |  | 意义 | 采取的行动 |
| --- | --- | --- | --- |
| H0E | 14 | 没有输入或FNAM超过16个字符。 | 检查输入或FNAM |
| H10 | 16 | Cnet模块的位置没有正确指定 | 键入 SLOT_NO 值 |
| H11 | 17 | Cnet模块指定的槽为空或Cnet模块没有运行 | 检查指定的槽和Cnet 模块 |
| H12 | 18 | 在FB参数错误 (例如 : CH, LEN1, …) | 检查 FB的参数 |
| H14 | 20 | 1) 使用的库不正确 2)接收到没有请求的应答帧 | 1)验证库的准备数据.(验证[Communi.□fb] 文件准备的数据是1996年10月以后的) 2)再一次 验证站接收到的帧或其它站的发送帧 |
| H15 | 21 | 没有接收到从Cnet模块来的应答。(等待时间超过) | 验证是否Cnet模块是用户定义通讯方式 |
| H40 | 64 | RS-232C/422通道的运行不RUN. | 用帧编辑器执行 RUN (菜单:[在线-运行开关]) |
| H41 | 65 | 在帧编辑器使用的名称和在功能块中使用的名称不匹配. | 调整在帧编辑器中使用的帧名称和键入到FNAM中的帧名称 |
| H42 | 66 | 由于CPU异常没有发现帧名称（在发送期间） | 1) 再一次下载帧 2) 验证是否CPU异常 |
| H43 | 67 | 在FNAM指定的帧没有从其它站接收到 | 1)再一次验证接收帧 2)再一次验证其它站发送帧 |
| H44 | 68 | 没有从帧编辑器下载帧. | 下载帧 |
| H45 | 69 | 在转换ASCII↔HEX期间出现错误 | 验证接收到的数据是ASCII或者是HEX. |
| H46 | 70 | 在帧编辑器中指定的排列尺寸和在功能块中使用数据尺寸（LENx中指定) 不匹配。 | 再一次证实数据尺寸和匹配它 (数据尺寸是字节值) |
| H67 | 103 | 不正确的帧定义 | 1) 再一次用帧编辑器验证帧的内容 2) 再一次下载帧 |
| H68 | 104 | 没有从帧编辑器下载帧. | 下载帧 |
| H73 | 115 | 运行方式不是用户定义的通讯方式。 | 正确地匹配方式开关 用户定义通讯方式 RS-232C : 0,2,4(0是联锁方式) RS-422/485 : 2,5,6 |

A2.2  在NAK出现期间的错误代码(专用通讯)

| 错误代码 | 错误类型 | 内容 | 采取的行动 |
| --- | --- | --- | --- |
| H0001 | PLC 系统错误 | 不可能与PLC接口 | 电源 On/Off |
| H0011 | 数据错误 | * 当ASCII数据值转换成数字值时出现错误 | 检查是否是使用了其它的字符和数字而不是大写或小写字符(‘%’,’-’, ’.’), 改正它且再一次执行。 |
| H1132 | 设备存储器错误 | * 错误的指定了设备存储器 | 检查设备类型 |
| H1232 | 数据尺寸错误 | * 执行的数据数目超过120个字节 | 改正数据长度 |
| H1332 | 数据类型错误 | * 在变量见的数据类型不匹配 | 匹配数据类型 |
| H1432 | 数据值错误 | * 数据值不是数字 | 检查数据值 |
| H2432 | 数据类型错误 | * 数据类型与实际变量不匹配 | 匹配PLC 程序的数据值与变量 |
| H7132 H2232 | 变量请求格式错误 | * P, M, L, K, D, T, C, F, S 区域超过 错误 * 请求格式不匹配 | 检查格式，改正它后再一次执行 |
| H1152 | 不允许远程控制 | * 在PLC参数中不允许‘远程通讯控制’ | 设定允许的远程控制,再一次执行. |
| H7252 | PLC 没有运行 | * 没有 PI 去运行 PLC | 用PI标准命令去创建PI |
| H2652 | PI 没有创建 | * 在PLC中没有区域 | 下载区域 至 PLC. |
| H4252 | - 运行方式改变错误 - PI 已经存在 | 1) 方式状态 • RUNPI_STOP • PAUSEPI_RESET, PI_RESUME • STOPPI_START 仅 • DEBUGPI_RESET仅 当运行方式改变时出现其它错误 2) 当PI已经存在时去创建 PI. | - 再一次执行改变运行方式 - 在创建PI之前删除已经存在的 PI |
| H4201 H4202 H4203 H4204 | 运行方式改变错误 | H4201 : 当前方式RUN H4202 : 当前方式 STOP H4203 : 当前方式 PAUSE H4204 : 当前方式 Debug | 改变方式至可以获得的运行方式后再执行一次。(出现在Cnet V1.5或以后的版本) |
| H4142 | 下载初始化值错误 | * 下载没有选择的区域 | 验证区域 删除与否 在GMWIN中的PLC基本参数设定远程控制，然后再一次执行 |
| H4200 | 区域删除错误 | 在PI没有删除时试图删除区域 | 在删除了PI后再试一次 |

| 错误代码 | 错误类型 | 内容 | 采取的行动 |
| --- | --- | --- | --- |
| H4242 | 上载初始化错误 | * 没有下载区域 . * 区域名称不匹配. | 检查区域删除与否 在检查区域名称后再一次执行 |
| H4342 | 下载/上载顺序错误 | 帧数目不匹配. | 在调整帧数目后从开始再执行一次 |
| H4442 | 下载/上载初始化错误 | 没有执行初始化命令 | 在执行初始化命令后再一次执行下载/上载 |
| H0090 | 监控执行错误 | 适当的监控的注册号没有注册 | 注册后再一次执行 |
| H0190 | 监控执行错误 | 已注册的数目超过范围 | 在调整监控的注册号至31或以下后再一次执行 |
| H0290 | 监控执行错误 | 已注册的数目超过范围 | 在调整监控的注册号至31或以下后再一次执行 |
| 没有应答 | 没有应答 | * 站号错误 * BCC 错误 * 主命令 / 命令类型错误 * 头和尾字符错误 * 电缆错误 * 运行方式错误 * 通讯速率和停止/数据/奇偶位错误 * PLC 错误 | 对可能出现的错误采取行动和检查 |

A1   Master-K系列编程口通讯协议

1. 通讯样述.

1 控制顺序   :  半双工系统

2 通讯方式  :  RS-232C

3 通速度  :  38400 BPS

4 检測错误方式 :  BCC

5 帧长度 :  最大 128 字节

2. 特殊通讯控制代码

- STX : START OF T例T (02)

- ETX : END OF T例T (03)

- ACK : ACKNOWLEDGE (06)

- NAK : NEGATIVE ACKNOWLEDGE (15)

- EOT : END OF TRANSMISSION (04)

K80S,K200S,K300S,K1000S

编程口

上位机 或 其他通讯设备(主站)

RX2

TX3

GND5

# 2 RX

3 TX

5 GND

3. PLC内存地址

请勿在禁止写入区写入地址.

K7P-30AS(K1000S)

| 0C0000h | D 区域(10K 字) |
| --- | --- |
| 0C5000h | T 区域(当前值,256 字) |
| 0C5200h | C 区域(当前值,256 字) |
| 0C5400h | T 区域(设定值E,256 字) |
| 0C5600h | C 区域(设定值E,256 字) |
| 禁止写入 |  |
| 0C5800h | 定时器 IN格式ION |
| 0C5A00h | 计数器 IN格式ION |
| 0C5C00h | P 区域(1024点) |
| 0C5D00h | M 区域(3072点) |
| 0C5F00h | L 区域(1024点) |
| 0C6000h | K 区域(512点) |
| 0C6100h | T 区域(256点) |
| 0C6200h | C 区域(256点) |
| 0C6300h 禁止写入 | F 区域(1024点) |
| 0C6400h | S 区域(100字) |

K4P-15AS(K300S)

| 0A0000h | D 区域 (5K 字) |
| --- | --- |
| 0A5000h | T 区域(当前值,256 字) |
| 0A5200h | C 区域(当前值,256 字) |
| 0A5400h | T 区域(设定值E,256 字) |
| 0A5600h | C 区域(设定值E,256 字) |
| 禁止写入 |  |
| 0A5800h | 定时器 IN格式ION |
| 0A5A00h | 计数器 IN格式ION |
| 0A5C00h | P 区域(1024PT) |
| 0A5D00h | M 区域(3072PT) |
| 0A5F00h | L 区域(1024PT) |
| 0A6000h | K 区域(512PT) |
| 0A6100h | T 区域(256PT) |
| 0A6200h | C 区域(256PT) |
| 0A6300h 禁止写入 | F 区域(1024PT) |
| 0A6400h | S 区域(100字) |

在使用通讯模块时，不要在特殊数据区域写数据，比如：D，M，L

K7M-DRXXS(K80S)

| 000000h | D 区域(5K 字) |
| --- | --- |
| 005000h | T 区域(当前值,256 字) |
| 005200h | C 区域(当前值,256 字) |
| 005400h | T 区域(设定值E,256 字) |
| 005600h | C 区域(设定值E,256 字) |
| 禁止写入 |  |
| 005800h | 定时器 IN格式ION |
| 005A00h | 计数器 IN格式ION |
| 005C00h | P 区域(1024PT) |
| 005D00h | M 区域(3072 PT) |
| 005F00h | L 区域(1024 PT) |
| 006000h | K 区域(512 PT) |
| 006100h | T 区域(256PT) |
| 006200h | C 区域(256PT) |
| 006300h 禁止写入 | F 区域(1024PT) |
| 006400h | S 区域(100字) |

*上述的十六进制地址对应PLC的时，字节单元来对应。

例）K80s P004(字) ： P0040～P0047是对应 085C00, P0048～P004F是对应 085C01

4. 读出数据 :

1) 要求

* STX – “r” – 区域 – 起始地址 – 数据长度 - BCC - ETX

2) 回答

* ACK 回答 :  ACK – “r” – 读出的数据 - BCC - EOT

* NACK 回答 :  NAK – 信息(1字节) - BCC - EOT

3) 帧 数据

* 区域(1字节 ASCII)

- “M” : 数据 区域

* 起始地址(6字节ASCII) : 读起始地址

-   3字节16进制.

*数据长度(2字节 ASCII) : 读计数器数据

* BCC (2字节 ASCII) : 读 帧-Sum

不含 STX 和 ETX.

* 读数据 (数据长度 * 2字节 ASCII) : 读 数据

예例)  读 10 字 数据 From P001 to P010

P001 地址 0x5C02(x=C(1000S),A(300S),8(200S))

1) 要求 帧

格式        :  - STX - “r”–“M”– 02 5C 00 - 14  – BCC - ETX

ASCII   :  - 02  –  72  –  4D – 3032 3543 3030  - 3041 – BCC – 03

BCC  = 72 + 4D + 30 + 32 + 35 + 43 + 30 + 30 + 30 + 41 = 026A => 6A => 3641

帧  :   02 <- 72  <- 5A <- 36 34 30 30 30 30  <- 3041  <- 3641 <- 03

2) 回答 帧(假如 P001~P010 数据 是 0~9 )

格式       :  - ACK – “r”  - 0000-0100-0200….-0800-0900 - BCC - EOT

ASCII  :  - 06  –  72  – 3030 3030 3031 3030 3032…. 3039 3030 - BCC – 04

BCC = 72 + 30+30+30+30+30+31+…. +30+39+30+30 = 0787 => 87 => 3837

帧 :  06 <- 72 <- 3030 3030 3130 … 3039 3030 <- 3847 <- 04

5. 写入数据

1) 要求 帧

* STX – “w” - 区域 – 起始地址 - 数据长度 – 写入数据 - BCC - ETX

2) 回答 帧

* ACK 回答 帧 :  ACK – “w” - BCC - EOT

* NACK 回答 帧 :  NAK – 信息 - BCC - EOT

例)  写数据 （D0001~ D0010）

- 假如写数据如此 D0001:0000, D0002:0001, D0002:0002, …    ….. D0008:0007,

D0009:0008

1) 要求 帧

格式 :  - STX - “w”–“M”– 020000 – 14 – 0000-0100-0200….-0800-0900 - BCC - ETX

ASCII   :  - 02 – 77 – 4D – 3032 3030 3030 - 3134 – 3030 3030 3031…. 3039 3030

- BCC – 03

BCC = 77 + 4D + 30+32+30+30+30+30+31+34+30+30+30+30+30+31+…. +30+39+30+30

= 09F8 => F8 => 4638

帧  :   02 <- 77  <- 4D <- 3032 3030 3030  <- 3134  <- 3031 3030 3032

….3039 3030 <- 4638 <- 03

2) 回答 帧

格式       :  - ACK – “w” - BCC - EOT

ASCII  :  - 06  –  77  – BCC – 04

BCC =  77 => 3737

帧 :  06 <- 77 <- 3737  <- 04

6. 数据 AND :

1) 要求 帧

* STX – “n” – 区域 - Var_Addr - AND_数据 - BCC - ETX

2) 回答 帧

* ACK 回答 帧 :  ACK – “n” - BCC - EOT

* NACK 回答 帧 :  NAK - Message - BCC - EOT

3) 帧 数据

* Start_Addr (6字节 ASCII) : 读 Start Address

例) M010字的 M0105位 Off

1) 要求 帧

格式 :  - STX - “n”–“M”– 145D00 – DFFF - BCC - ETX

ASCII  :  - 02 – 6E – 4D – 3134 3544 3030 – 4446 4646 – BCC – 03

BCC = 6E + 4D + 31+34+35+44+30+30 +44+46+46+46 = 30F => 0F => 3046

帧  :   02 <- 6E  <- 4D <- 3134 3544 3030  <- 4446 <- 4646 <- 3046 <- 03

2) 回答 帧

格式       :  - ACK – “n” - BCC - EOT

ASCII        :  - 06  – 6E  – BCC – 04

BCC =  6E => 3645

帧 :  06 <- 6E <- 3645  <- 04

例) P0207 Off

1) 要求 帧

格式 :  - STX - “n”–“M”– 285C00 –7FFF - BCC - ETX

ASCII  :  - 02 – 6E – 4D – 3238 3543 3030 - 3746 – 4646 – BCC – 03

BCC = 6E + 4D + 32+38+35+43+30+30+37+46+46+46 = 20C => 0C => 3043

帧  :   02 <- 6E  <- 4D <- 3238 3543 3030  <- 3746 <- 4646<- 3043 <- 03

2) 回答 帧

格式     :  - ACK – “n” - BCC - EOT

ASCII      :  - 06  – 6E  – BCC – 04

BCC =  6E => 3645

帧 :  06 <- 6E <- 3645  <- 04

7. 数据 OR  :

1) 要求 帧

* STX – “o” - 区域 - Var_Addr - OR_数据 - BCC - ETX

2) Local PLC 回答 帧

* ACK 回答 帧 :  ACK – “o” - BCC - EOT

* NACK 回答 帧 :  NAK - Message - BCC - EOT

例)  L0309 On

1) 要求 帧

格式 :  - STX - “o”–“M”– 3C5F00 – 0002 - BCC - ETX

ASCII  :  - 02 – 6F – 4D – 3343 3546 3030 – 3030 3032 – BCC – 03

BCC <= 6F + 4D + 33+43+35+46+30+30+30+30+30+32 = 02A2 => A2 => 4132

帧  :   02 <- 6F  <- 4D <- 3343 3546 3030 <- 3030 3032 <- 4132 <- 03

2) 回答 帧

格式       :  - ACK – “o” - BCC - EOT

ASCII        :  - 06  – 6F  – BCC – 04

BCC =  6F => 3646

帧 :  06 <- 6F <- 3646  <- 04

例)  K010F  On

1) 要求 帧

格式 :  - STX - “o”–“M”– 146000 – 0080 - BCC - ETX

ASCII  :  - 02 – 6F – 4D – 3134 3630 3030 - 3030 3830 - BCC – 03

BCC <= 6F + 4D + 31+34+36+30+30+30 +30+30+38+30  = 02AF  => AF => 4146

帧  :   02 <- 6F  <- 4D <- 3134 3630 3030  <- 3030 3830 <- 4146 <- 03

2) 回答 帧

格式       :  - ACK – “o” - BCC - EOT

ASCII        :  - 06  – 6F  – BCC – 04

BCC =  6F => 3646

帧 :  06 <- 6F <- 3646  <- 04