第九章	故障排除

这一章描述了在系统运行时可能出现的错误内容，发现原因和如何采取行动。对于如何排除故障，在9.1中说明了Cnet通讯错误和根据在9.2的错误代码执行故障排除。

9.1	异常运行

表 9.1  通讯模块的H/W 和系统错误
(见附录 A1-3, 在异常运行期间的LED指示内容)

| 错误代码 | 错误指示 | 错误内容 |
| --- | --- | --- |
| C01-1 | LED的错误代码值（1-6）转换成十六进制值 | H/W 值 |
| C01-2 | LED的错误代码值（9-B）转换成十六进制值 | 系统 |

表 9.2  异常功能块运行 
(见附录 A1-3, 在异常运行期间的LED指示内容)

| 错误代码 | 错误指示 | 错误内容 |
| --- | --- | --- |
| C02 | 功能块的错误接触变成On, 状态值不是 0. | 功能块错误变成 On. 或者功能块的NDR 不变成 1. |

表 9.3  在接收帧编辑器的监控运行期间错误

| 错误代码 | 错误指示 | 错误内容 |
| --- | --- | --- |
| C03-01 | 在要求接收监控开始时出现[No received data] 消息。 | 使用帧编辑器的帧定义不正确或是功能块和帧之间不调和或是电缆连接不正确 |
| C03-02 | 在运行接受监控期间没有接收到监控数据 | 电缆连接错误 在通讯站之间的基本参数不调和 |

表 9.4  帧编辑器的接收监控运行错误

| 错误代码 | 错误指示 | 错误内容 |
| --- | --- | --- |
| C04-01 | 在请求接收监控开始期间从一开始出现 [No received data]消息 | 使用帧编辑器的帧定义不正确或是功能块和帧之间不调和或是电缆连接不正确.(通讯模块连接不正确) 出现CPU 或者通讯模块错误 |
| C04-02 | 在运行接受监控期间没有接收到监控数据 | 电缆连接错误 在通讯站之间的基本参数不调和 |

表9.5  在专用通讯期间NAK发送

| 错误代码 | 错误指示 | 错误内容 |
| --- | --- | --- |
| C05 | NAK帧以应答发送去请求其它站.( Cnet模块的 NAK LED(4,12)) |  专用通讯帧的协议不调和  电缆连接不正确  在通讯站之间的基本参数不调和 |

表 9.6  在专用通讯期间没有应答

| 错误代码 | 错误指示 | 错误内容 |
| --- | --- | --- |
| C06 | 没有应答发送去请求其它站的帧 | 帧编辑器指定的站号不正确 电缆连接不正确 |

表 9.7在GMWIN中的调制解调器连接错误

| 错误代码 | 错误指示 | 错误内容 |
| --- | --- | --- |
| C07 | 没有执行调制解调器连接和初始化 |  Cnet 模块的运行方式设定错误  不同意调制解调器的初始化命令  电缆和电话线错误连接 |

9.2	每个错误代码的故障排除

9.2.1	错误代码 C01-01 : H/W和系统错误

9.2.2	错误代码C02-01 : 功能块错误

9.2.3	错误代码 C03-01, C03-02 : 接收监控数据错误

9.2.4	错误代码C04-01, C04-02 : 发送监控数据错误

9.2.5	错误代码 C05, C06 : 在专用通讯期间错误

9.2.6	错误代码C07 : 在GMWIN 期间调制解调器连接错误

调制解调器连接错误

Cnet通讯模块

的运行方式

更正了吗?

改变  Cnet 通讯模块的

运行方式，再一次供电

正式电缆与调制解调器的

连接，采取行动

在电缆 同

调制解调器连接是有异常?

调制解调器初始化？

. 指令正确键入?

正式调制解调器是用户手册中推荐的，同时与服务商联系

使用帧编辑器

正确的输入初始值和指令

结束

Y

Y

Y

A

A

A

A

N

N

N