第八章 安装和测试运行

8.1	 Cnet模块的安装和测试运行

Cnet 通讯模块根据PLC CPU单元类型具有不同的安装最大数目。根据CPU单元类型的安装单元如下所示:

表 8.1   Cnet通讯模块安装单元的最大数目（根据CPU 类型）

| CPU 类型 | 最大数目 | 安装位置 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| K1000S | 8 | 主基座的I/O 槽 |  |
| K300S | 2 | 主基座的I/O 槽 |  |
| K200S | 4 | 主基座的I/O 槽 |  |

8.1.1	Cnet模块的安装

K1000S PLC 可以安装至多8个通讯模块单元。图 8.1 说明了安装的例子。它仅能安装在主基座

上 。

图 8.1  在K1000S安装举例

节点

#4

节点

#3

节点

#2

节点

#1

模块
D

模块
G

模块
F

模块
E

模块
D

模块
C

模块
B

模块
A

C

P

U

电

源

对于 K300S / K200S PLC来说, 在主基座上至多安装2 / 4 个单元的通讯模块。它不能被安装在扩展基座上。

步骤如下:

1)	准备系统配置所需的基本系统配置。

2)	安装通讯模块，安装时一定要断开PLC的电源。

3)	在安装这个通讯模块时需证实安装模块的基座连接器是否有别的子系统，这个模块的连接器针是否有损坏？

4)	除了主基座以外，通讯模块不能安装在扩展基座上，它的槽位置必须选择接近CPU。

5)	在配置时安装的单元数必须小于或等于8个单元。(由CPU 类型而定)

6)	通讯电缆没有连接前，正确的将模块的底部插入到基座板的插槽内。然后用力将模块锁紧在主板上。如果模块不在主板上锁紧， CPU和接口会出现异常。

7)	通过使用通讯模块前面的开关，设定所要使用的运行方式。运行方式描述，见一般规范。

- 对于模块的电缆连接来说，为了非常紧固的连接连接器，需锁紧电缆连接器的锁紧螺钉。

9)	在通讯电缆连接完成之后通电，观察LED的运行状态， 证实运行是否处于正常工作状态。如果处于正常工作状态，经帧编辑器和KGLWIN（用户定义方式）下载和完成帧和程序。

8.1.2	系统安装期间的注意事项

1)	用户需要正确的选择Cnet 通讯模块所要使用的运行方式且根据它来设定运行方式。如果不正确设定运行方式，会出现失败的情况。一定要注意这一点。

2)	包括这个模块，所有站的站号设定都必须是不同的。在专用通讯方式下，如果站号重复，将出现通讯错误，不能正常通讯。

3)	对于通讯电缆来说，使用指定规格的电缆。如果不，则会出现严重的通讯错误。

- 在安装之前检查通讯电缆是否断开或不足。

紧紧的拧紧通讯电缆连接器保证电缆的连接。如果电缆连接不稳定，会出现严重的通讯失败。

6）RS-422/485 电缆连接必须正确的为TX/RX连接电缆。如果连接不同的站，在2个初始站之间的TX和

RX 必须连接。每个站的TX之间，RX之间必须连接。 (RS-422通讯)
对于RS-485通讯， TX和RX必须连接。细节请参考3.5节和第四章。

7)	如果通讯电缆象下图一样的扭曲或不正常连接，会出现通讯错误。

8)	电缆分叉是不允许的。

9)	由通讯电缆连接起来的网络应该按顺序连接，不应该连接成闭合回路。

10)	当需要长距离通讯电缆时， 接线时应避开动力线和感应噪声。

11)	如果 LED运行不正常，见第九章 故障排除。在这本手册中说明了异常产生的原因。即使在测量时连续出现问题，同服务站联系。

8.1.3	测试运行

1)	准备直到测试运行开始时
这里描述了在测试通讯模块运行前需要一直做准备工作。

表 8.2 测试运行的准备

| 准备 | 内容 |
| --- | --- |
| 检查基座模块的安装 | – 是否电源模块同电源模块规范相适应? – CPU模块的电池是否连接? – 基座上的所有模块是否安装完好? ⇒根据PLC的类型参考用户手册 |
| 通讯电缆连接 (仅为电缆直接连接) | – 通讯电缆的连接状态是否完好? – 每个电缆的连接是否为开路类型? ⇒见8.1.2的系统配置期间的注意事项 |
| 模块安装 | – 安装在主基座上的通讯模块的安装状态是否完好? ⇒见8.1.1的安装 |
| 开关检查 | – 方式开关的设定是否正确? – 帧定义设定是否正确? |

- 测试运行的顺序
这里说明了从PLC安装完成到测试运行的顺序.

开始

通电 : 1) 确定输入电源。 2) 确定通讯电缆连接。 3) 通电。 4) 确定电源模块的LED发光。 5) 确定CPU模块的LED状态。 ⇒如果异常，见PLC手册的故障排除。 6) 证实通讯模块的LED状态是否正常。 ⇒如果异常见第九章，本手册的故障排除。

帧定义 : 定义帧，下载到通讯模块。

编程: 在GMWIN中编程同时写入CPU模块。

顺序检查: 根据程序确定通讯模块的运行。

程序修改: 如果顺序程序中有异常，修改它。

程序保留 : 1) 将程序保存到软盘或硬盘。 2) 打印电路图和清单。 3) 如需要将程序写入到存储器模块。

完成

8.2	维护和检查

    - 日常检查

日常检查如下:

表8.3  日常检查项目

| 检查项目 |  | 检查的内容 | 决定的标准 | 采取的行动 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电缆连接状态 |  | 电缆松动 | 不能松动 | 紧固电缆 |
| 模块连接状态 |  | 模块锁紧螺钉松动 | 不能松动 | 紧固模块螺钉 |
| 指示 LED | 系统运行 LED(7:SYS-RUN) | 闪烁 检查 | CPU和接口闪烁(光off不正常) | 见附录 A1. |
|  | 通道运行LED (0:RS-232C RUN 8:RS-422/485 RUN) | 光On检查 | 仅在通道起作用LED 发光，发送/接收数据。 (如果光off, 通讯没有连接) | 见附录 A1. |
|  | 通讯错误 LED (5:RS-232C ERR 13:RS-422/485 ERR) | 光 Off检查 | 闪不正常 (异常参数设定或电缆失败) | 见附录 A1. |
|  | TX/RX LED (1/2 RS-232C TX/RX 9/10:RS-422/485 TX/RX) | 闪烁 检查 | 光off 为异常 (模块硬件异常) | 见附录 A1. |
|  | 系统错误 LED (15:SYS-ERROR) | 光 Off检查 | 如闪烁，表明系统异常。 | 见附录 A1. |

8.2.2	常规检查

每六个月检查下面表中的项目1-2次。问题发生采取表中相应的措施。

表 8.4 常规检查

| 检查项目 |  | 如何检查 | 决定标准 | 采取的行动 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境条件 | 环境温度 |  | 0-55℃ | 调整它使之适合与一般规范 (若内部使用应符合内部环境标准) |
|  | 环境湿度 | 测量温度计/湿度计 | 5-95% RH |  |
|  | 环境污染 | 测量腐蚀气体 | 应没有腐蚀气体在那 |  |
| 模块状态 | 松动, 摇晃 | 移动通讯模块 | 应紧固安装 | 紧固螺丝钉 |
|  | 灰尘, 外界物质 | 肉眼检查 | 无灰尘或外界物质 |  |
| 连接状态 | 终端螺钉松动 | 用螺丝刀紧固 | 不松动. | 紧固 |
|  | 关闭压缩中断 | 肉眼检查 | 距离应合适 | 改正 |
|  | 连接器松动 | 肉眼检查 | 不松动. | 紧固连接器锁紧螺丝钉 |
| 电源电压检查 |  | AC 110/220V 测量在端子间的电压 | AC 85-132V AC 170-264V | 改变电源供应. 修改变压器TAP |