第五章	系统构造

5.1	1:1 连接(MASTER-K 连接)

以下是当使用专用协议时的网络结构图

1:1 连接 (MASTER-K link)

| 网络设备(Cnet) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 模块名 | 方式设置 | 站号的外部设置 |
| PC | 内置 RS-232C | - | - |
| MASTER-K PLC | G3L-CUEA | 3 | 0 |

5.2	1:1 连接(其它公司的连接)

下面是把MASTER-K Cnet和其它公司的PLC连接时的结构图。此时，MASTER-K Cnet必须在用户自定义通讯方式下运行。必须准备其它公司PLC的帧。

1:1 连接 (其它公司的连接)

| 网络设备(Cnet) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 模块名 | 方式设置 | 站号的外部设置 |
| MASTER-K PLC | G3L-CUEA | 2 | 1 |
| 其它公司的 PLC | - | - | - |

注解) 以上的系统结构是指G3L-CUEA / G4L-CUEA。因此G6L-CUEB / G6L-CUEC 系统构造同上面的图不一样。

5.3	1:2 连接 (其它公司的连接,调制解调器)

1:2 连接 (其它公司的连接, 调制解调器)

| 网络设备(Cnet) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 模块名 | 方式设置 | 站号的外部设置 |
| PC | 内置 RS-232C | - | - |
| MASTER-K PLC | G3L-CUEA | 2 | 0 |
| 其它公司的 PLC | - | - | - |

5.4	1:2 连接 (其它公司的连接, RS-232C)

1:2 连接(其它公司的连接, RS-232C)

| 网络设备(Cnet) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 模块名 | 方式设置 | 站号的外部设置 |
| PC | 内置 RS-232C | - | - |
| MASTER-K PLC | G3L-CUEA | 5 | 0 |
| 其它公司的 PLC | - | - | - |

5.5	1:N 连接(MASTER-K 连接,调制解调器)

1:N 连接 (MASTER-K 连接, 调制解调器)

| 网络设备(Cnet) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 模块名 | 方式设置 | 站号的外部设置 |
| PC #1 | 内置 RS-232C | - | - |
| MASTER-K PLC #2 | G3L-CUEA | 3(RS-232C 调制解调器方式) | 0 |
| MASTER-K PLC #3 | G3L-CUEA | 3 | 1 |
| MASTER-K PLC #N | G3L-CUEA | 3 | 31(Hex .1F) |

5.6	1:N 连接 (MASTER-K 连接, RS-232C)

1:N 连接(MASTER-K 连接, RS-232C)

| 网络设备(Cnet) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 模块名 | 方式设置 | 站号的外部设置 |
| PC #1 | 内置 RS-232C | - | - |
| MASTER-K PLC #2 | G3L-CUEA | 3 | 0 |
| MASTER-K PLC #3 | G3L-CUEA | 3 | 1 |
| MASTER-K PLC #N | G3L-CUEA | 3 | 31(Hex. 1F) |

5.7	1:N connection (Other company’s link, Modem)

5.7	1:N 连接 (其它公司的连接, 调制解调器)

1:N 连接 (其它连接, 调制解调器)

| 网络设备(Cnet) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 模块名 | 方式设置 | 站号的外部设置 |
| PC #1 | 内置 RS-232C | - | - |
| MASTER-K PLC #2 | G3L-CUEA | 5(RS-232C 调制解调器方式) | 0 |
| 其它公司的 PLC #3 | - | - | - |
| 其它公司的 PLC #N | - |  | - |

5.8	1:N 连接 (其它公司的连接, RS-232C)

1:N 连接(其它公司的连接, RS-232C)

| 网络设备(Cnet) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 模块名 | 方式设置 | 站号的外部设置 |
| PC #1 | 内置RS-232C | - | - |
| MASTER-K PLC #2 | G3L-CUEA | 5 | 0 |
| 其它公司的 PLC #3 | - | - | - |
| 其它公司的 PLC #N | - |  | - |

5.9	N:M 连接 (MASTER-K link)

N:M 连接 (MASTER-K 连接)

| 网络设备(计算机连接) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 模块名 | 方式设置 | 站号的外部设置 |
| PC #1 | 内置 RS-232C | - | - |
| PC #N | 内置 RS-232C | - | - |
| MASTER-K PLC #1 | G3L-CUEA | 1 | 0 |
| MASTER-K PLC #2 | G3L-CUEA | 2 | 1 |
| MASTER-K PLC #2 | G3L-CUEA | 3 | 2 |
| MASTER-K PLC #M | G3L-CUEA | 3 | 3 |

5.10	N:M 连接 (其它公司的连接)

N:M 连接 (其它公司的连接)

| 网络设备(计算机连接) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 模块名 | 方式设置 | 站号的外部设置 |
| PC | 内置RS-232C | - | - |
| MASTER-K PLC #1 | G3L-CUEA | 1 | 0 |
| MASTER-K PLC #2 | G3L-CUEA | 4 | 1 |
| MASTER-K PLC #N | G3L-CUEA | 4 | 31(Hex. 1F) |
| 其它 PLC #2 | - | - | - |
| 其它 PLC #M | - | - | - |