第七章	诊断功能

7.1	环路回送自诊断

环路回送自诊断是在没有同外部设备和通讯电缆相连接时检测计算机连接模块是否运行正常的

功能。 对于环路回送自诊断来说，设定运行方式开关至'8' 环路测试方式。

7.1.1	运行原理

环路回送测试在没有外部电缆连接到RS-232C/RS-422时发送测试数据到计算机连接。接收数据，同发送的数据进行比较，把结果显示在LED。

图 7.1显示了在环路回送方式下的数据流向。

图 7.1  环路回送方式下的数据流向表

7.1.2	环路回送自诊断的步骤

环路回送自诊断的步骤如下。

1)	连接RS-232C/RS-422通道如图 7.2和 7.3.

2)	设定运行方式设定开关至'8' 环路回送测试方式

3)	启动电源开始自诊断后，用LED显示证实正常与否

4)	当LED状态异常，见9, 采取故障排除
自诊断一直重复直到断电为止。

图 7.2  如何连接 RS-232C 电缆

| 计算机连接(9-针) |  | 连接号和信号方向 |
| --- | --- | --- |
| 针号. | 名称 |  |
| 1 | CD |  |
| 2 | RXD |  |
| 3 | TXD |  |
| 4 | DTR |  |
| 5 | SG |  |
| 6 | DSR |  |
| 7 | RTS |  |
| 8 | CTS |  |
| 9 | RI |  |

图 7.3 如何连接 RS-422 电缆

| 计算机连接(9-针) |  | 如何连接电缆 |
| --- | --- | --- |
| 针号 | 名称 |  |
| 1 | RDB |  |
| 2 | RDA |  |
| 3 | SDB |  |
| 4 | SDA |  |
| 5 | S.G |  |
| 6 | F.G |  |

7.1.3	环路回送测试LED的运行

环路回送测试通过本身改变和发送测试数据，接收和比较数据，同时在LED上显示测试结果。LED 状态被分为2个状态：一个是前面的LED显示开关已经被按下。另一个是没有被按下。

1)	运行内容知识( LED 开关没被按下)

表 7.1  依靠运行内容的LED 状态

| LED# | 名称 |  | LED | 内容 | LED | 内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | R S ¦ 2 3 2 C | RUN | On | 运行 | Off | 运行停止 |
| 1 |  | TX | 闪烁 | 发送 | Off | 不发送 |
| 2 |  | RX | 闪烁 | 接受 | Off | 不接收 |
| 3 |  | ACK | On | ACK 应答 | Off | ACK不应答 |
| 4 |  | NAK | On | NAK 应答 | Off | NAK不应答 |
| 5 |  | ERR | 闪烁 | 出现接收错误 | Off | 无错 |
| 6 |  | MODEM | On | 调制解调器方式设定 | Off | 其它方式 |
| 7 |  | SYS-RUN | 闪烁 | CPU和I/F执行 | Off | CPU 和 I/F停止 |
| 8 | R S ¦ 4 2 2 | RUN | On | 运行 | Off | 运行停止 |
| 9 |  | TX | 闪烁 | 发送 | Off | 不发送 |
| 10 |  | RX | 闪烁 | 接受 | Off | 不接收 |
| 11 |  | ACK | On | ACK 应答 | Off | ACK不应答 |
| 12 |  | NAK | On | NAK 应答 | Off | NAK不应答 |
| 13 |  | ERR | 闪烁 | 出现接收错误 | Off | 无错 |
| 14 |  | RS-485 | On | RS-485执行 | Off | RS-422执行 |
| 15 |  | SYSTEM-ERR | On | 异常通讯模块运行 | Off | 正常 |

<K3F-CU2A>

| LED# | 名称 | LED | 内容 | LED | 内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | RUN | On | 运行 | Off | 运行停止 |
| 1 | TX | 闪烁 | 发送 | Off | 不发送 |
| 2 | RX | 闪烁 | 接受 | Off | 不接收 |
| 3 | ACK | On | ACK 应答 | Off | ACK不应答 |
| 4 | NAK | On | NAK 应答 | Off | NAK不应答 |
| 5 | COM-ERROR | 闪烁 | 出现接收错误 | Off | 无错 |
| 6 | MODEM | On | 调制解调器方式设定 | Off | 其它方式 |
| 7 | SYS-RUN/ERR | 闪烁 | CPU和I/F执行 | Off | CPU 和I/F 停止 |

<K3F-CU4A>

| LED# | 名称 | LED | 内容 | LED | 内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | RUN | On | 运行 | Off | 运行停止 |
| 1 | TX | 闪烁 | 发送 | Off | 不发送 |
| 2 | RX | 闪烁 | 接受 | Off | 不接收 |
| 3 | ACK | On | ACK 应答 | Off | ACK不应答 |
| 4 | NAK | On | NAK 应答 | Off | NAK不应答 |
| 5 | COM-ERROR | 闪烁 | 出现接收错误 | Off | 无错 |
| 6 | RS-485 | On | RS-485执行 | Off | RS-422执行 |
| 7 | SYS-RUN/ERR | 闪烁 | 异常通讯模块运行 | Off | 正常 |

- Tx/Rx数据错误指示( LED 显示开关按下 – 不适用于K3F-CU2A 和 K3F-CU4A)
如果LED显示开关按下时，发送和接收的数据进行比较，如数据不一样，计数将被显示。以帧为单位的测试检查用的数据比较是否计算机连接发送1 帧(128-字节)数据，发送的数据将被接收，接收的数据同发送的数据一致。如果它们不同，则显示出错误计数增加。

如果在环路回送测试中按下LED显示开关，可以根据RS-232C和RS-422检查错误计数值。

表 7.2  当LED显示开关按下时错误计数值

| RS-232C 错误计数值(十六进制) |  |  | RS-422 错误计数值(十六进制) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LED# | 位值 | 转换方法 | LED# | 位值 | 转换方法 |
| 0 | D0 | 计数值通过把二进制转换成十六进制来计算，认为 D0 为低位，D7 为高位。 | 8 | D0 | 计数值通过把二进制转换成十六进制来计算，认为 D0 为低位，D7 为高位。 |
| 1 | D1 |  | 9 | D1 |  |
| 2 | D2 |  | 10 | D2 |  |
| 3 | D3 |  | 11 | D3 |  |
| 4 | D4 |  | 12 | D4 |  |
| 5 | D5 |  | 13 | D5 |  |
| 6 | D6 |  | 14 | D6 |  |
| 7 | D7 |  | 15 | D7 |  |

1)	当发送/接收的数据比较的结果没有错误时,所有 LED 变成Off.

2)	测试数据的Tx/Rx发送规范由用户通过发送规范设定来定义, 如何设定发送规范,见4.3.

注释Remark

7.2	供电时诊断

在供电时经自身硬件检测和PLC CPU/接口检测,计算机连接模块执行诊断。结果如下：

表7.3 在供电时检测结果

| 检测结果 | 检测项目 | LED 发光结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 自身存储器检测 | LED '0' On |
| 2 | 快速存储器检测 | LED '1' On |
| 3 | NS-16550 芯片检测 | LED '2' On |
| 4 | 普通存储器检测 | LED '3' On |
| 5 | PLC接口检测 | LED '4' On |
| 6 | 运行方式检测 | LED '5' On |

当自诊断和PLC CPU接口检测正常时，在232- RUN LED和422-RUN LED变成'On'后， LED从0到5按顺序发光。接下来正常运行开始。供电后如果自诊断检测到错误，SYS-ERR LED 闪烁，错误出现项目的LED保持'On'的状态。

例如，如果普通存储器错误，在普通存储器错误LED 4闪过之后，LED从0到3 按顺序发光。SYS-ERR LED闪烁。

在以上的方法中，用户可以检测硬件的错误，如果硬件有错，同我们公司的服务站联系。

在提供电源后的自诊断检查顺序中，当顺序6 [运行方式检测]运行时, LED 5 成 On-Off状态，但肉眼看不到这种现象，但此时没有故障。

注释