第六章 通讯程序

6.1	用户定义通讯

6.1.1	绪论

在MASTER-K计算机通讯模块(K7F-CUEA, K4F-CUEA, K3F-CU2A, K3F-CU4A)和其它计算机模块组成的系统中，当由于公司之间的协议的不同而不能通讯时或当用户使用帧编辑器打算直接在计算机通讯模块之间定义通讯协议时，使用用户定义的通讯。在用户定义的帧文件中使用的帧可以使用特殊的指令如SND, RCV在用户程序中收发。帧编辑器同样在网络中具有监控器通讯数据发送/接收的功能，这个功能在网络中校验数据是非常有用的。

在这一章中描述了如何使用帧编辑器和SND, RCV 指令。

6.1.2	帧编辑器的功能和使用方法

帧编辑器是一种软件工具，它在串行通讯网络中为实现数据Tx/Rx目的而定义的Cnet模块的的通讯规格和通讯帧。

帧编辑器具有设定决定计算机通讯模块的通讯规格的基本参数，定义通讯帧，和在网络中校验Tx/Rx数据的功能。在RS-232C 和RS-422/485中可以下载和上载设定的基本参数，同时根据每个通道转换运行。

帧编辑和使用步骤如下：

①	设定基本参数

②	定义Tx/Rx 帧

- 用帧编辑器向Cnet模块写参数，Tx/Rx帧

- 转换Cnet模块至RUN 方式

- 使用KGLWIN编写使用Tx/Rx 帧的通讯程序

- 写通讯程序至PLC

- 转换CPU 模块至TUN方式

- 1)	屏幕设定和菜单解释

(1)	屏幕设定
图6.1 是帧编辑器的基本屏幕，它是通过选择帧编辑器的图标来显示的。

图 6.1  帧编辑器的基本屏幕

通道选择的按钮

通讯参数和调制解调器初始化命令的设定区域

在定义的帧中的信息提供区域

帧清单

- (2)	菜单设定

| 段 | 菜单名称 | 功能 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件 | 新文件 | 创建一个新文件 |  |
|  | 打开 | 打开一个已存在的帧文件 |  |
|  | 保存 | 保存编辑的帧至文件 |  |
|  | 另存为 | 保存编辑的帧至新文件 |  |
|  | 终止 | 终止帧编辑器 |  |
| 在线 | 连接 | 同PLC连接 | 在连接CPU模块之前断开 KGLWIN |
|  | 断开 | 同PLC断开 |  |
|  | 读 | 在Cnet 模块中读参数和帧 |  |
|  | 写 | . 向Cnet 模块中写参数和帧 | 通讯通道执行写应与通讯通道的基本屏幕设定一致。 |

| 在线 | 方式改变 | 运行和停止每个通道的运行. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 选项 | 口 | 选择要使用的通讯口。PC的 COM1和 COM2中的一个。 |  |
| 监控器 | 接收帧 | 显示由Cnet接收的数据到接收监控器屏幕 - 监控器口的选择对话框 ② 接收监控器的屏幕 | 与PLC连接后此项激活 |
|  | 发送帧 | 显示由Cnet发送的数据到发送监控器屏幕 | 发送监控器仅能由RS-232C 通道使用 |

- 2)	如何设定基本参数

通讯模块设定通讯规格的基本参数决定通讯速率（波特率），奇偶，数据位，停止位和使用或不使用调制解调器。使用调制解调器，键入一个调制解调器初始化命令(调制解调器的初始化命令根据公司的不同而不同，但是一般情况下是‘ATZ’)。

在图6.1中设定的基本参数是指经由RS-232C通讯的数据实在通讯速率38400 bps, 奇偶无,数据位(尺寸8位)和1位的停止位的情况下发送和接收的.

表 6.1和图 6.2说明了通讯速率（波特率），奇偶，数据位，停止位的不同类型。

表 6.1  设定的参数值

| 段 | 设定内容 | 描述 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 站号 | 站号 | Cnet模块的站号设定 | 0~31 |
| RS-232C 通讯类型 | 拨号调制解调器 | 拨号调制解调器通讯 |  |
|  | 空调制解调器 | 在RS-232C 口之间直接通讯 |  |
|  | 调制解调器 | 使用专用线用调制解调器通讯 | RS-422 或 光学调制解调器 |
| 初始化 | 初始化命令 | 在最初运行中设定初始化命令抄送到调制解调器 | 仅适用于RS-232C通讯类型为调制解调器 |
| RS-422 通讯类型 | RS-422 | 设定为 RS-422通讯类型 | 1:1 通讯 |
|  | RS-485 | 设定为RS-485 多支路类型 | 1:n, n:m通讯 |
| 基本参数 | 波特率 | 波特率选择(位发送速率每秒) | RS-232C/422的每个通道 |
|  | 数据位 | 7/8位中选择一位 |  |
|  | 奇偶 | 无/偶数/奇数 |  |
|  | 停止位 | 1/2位中选择一位 |  |
|  | 监控器入口 | 4×32 : 每个帧可以注册4个变量和最大可以注册8个帧 16×20 : 每个帧可以注册16个变量和最大可以注册20个帧 | Cnet 1.3或更高版本可获得 |

图 6.2  基本参数

RS-232C

RS-422/485

键入站号

(0~31中的一个)

当RS-232C与调制解调器连接时键入调制解调器初始化命令

- 3)	如何设定帧

在图6.3说明的屏幕显示了由用户定义的帧清单和简短信息。在图6.3中，帧清单是与帧一致的名称，它由用户在SND, RCV指令中使用。每个通道帧的数目至多为64个，每个帧在转换成ASCII 码后为256个字节。屏幕最右侧的帧信息说明了在左侧选择的帧的简单信息。

图 6.3  帧信息屏幕

- 如何去准备用户定义的帧被分成2种情况解释 : 发送/接收

- (1)	发送帧

当用户打算发送帧至外部设备，如何准备帧如下所示：

|  | 低 高 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧 | ENQ | 0 | 0 | F | F | X | R | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| ASCII | H05 | H30 | H30 | H46 | H46 | H58 | H52 | H30 | H30 | H32 | H30 | H30 | H33 | H30 |
| 帧 | 0 | 3 | E0T | BCC1 | BCC2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ASCII | H30 | H33 | H04 | H34 | H45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

在数字前的前缀‘H’ 是指数据被表示成十六进制。在准备帧中，‘H’ 是不需要的。

注释

如果从Cnet 模块向外部通讯设备发送通讯帧同上面的一样，用户可以使用图6.3所示的屏幕定义帧.

①	在要编辑的帧数目双击鼠标。

②	将出现如下的屏幕:

图 6.4  帧设定屏幕

③	首先, 键入帧名称。
可以为 帧名称键入任何名称。这个帧名称将会在后面的PLC程序中的SND, RCV 指令中使用。

④	在Tx/Rx中选择发送是否帧是发送还是接收。然后注册它。

图 6.5  发送/接受设定

- 设定头（头）
为了设定头， 可以使用控制字例如ENQ(询问, ASCII 代码值H05), STX(正文的开始, ASCII 代码值H02), 和ACK(确认, ASCII代码值 H06), 等和符号(：, ；, ｛, …) 和数字等。 以上这些可以在用户选项总选择。在设定头中，它必须放在括号‘[’ 和 ‘]’内象 ‘[ENQ]’这样。

图6.6  不同头设定举例

- 根据段设定发送数据
根据段键入的原因分为固定数据区域（常数）和变量数据区域（排列）。在排列中所需数据的数据区域可以保存PLC程序。当使用固定段时，至多可以设定30个字节，而排列的尺寸可以设定最多240个字节。

图6.7  固定数据（常数）设定举例

图 6.8  变量数据设定举例

在设定变量数据期间，变量名称可以使用SD1, SD2, SD3, 和 SD4中的4个。
在十六进制的类型的变量情况下，(例如数字值), 选择‘HEXA’。 同时对于数字值的尺寸 ‘SIZE’

如果数字象H13A0(2 字节),  必须传送, 在‘Size’ 栏中键入2。然后31H, 33H, 41H和 30H 将在实际通讯中传送。
如果变量类型为ASCII(字符数据), 在‘Size’栏中键入要传送的字节的数目。

⑦	设定尾（尾）
对于尾来说，可以设定控制字符，符号和数字等。同时对于尾来说。 可以使用BCC来校验错误。为使用BCC, 设定为[BCC]方式。 通过点击在右侧的[BCC 设定] 按钮来设定BCC。

图 6.9  为设定举例

⑧	如需要，设定 BCC.
可以选择BCC设定方法

■基本设定: 把除了第一个数据外开始的从第二个数据到被表示成[BCC]为止的数据的相加的和键入[BCC]区域。

■SUM 1 : BCC方法可以同基本设定一样相加得来的，但是BCC区域也可以由用户设定。

例) 如果用户打算将从第二个头开始到尾的数据相加，然后将其存储到BCC，按如下方法设定：

图 6.10  BCC 设定屏幕

在‘Range’中, H指头, S 指段，T指尾。

■	SUM 2	:	BCC 方法同SUM 1一致。 但是它用做屏蔽任意值至最后的BCC值。在‘MASK’ 中键入的值通过AND被视为BCC。在屏蔽字段（‘MASK’ field）中可以使用象&(AND), ^(XOR), 和1(OR)指令。

■	XOR 1	:	BCC方法是‘异或’（Exclusive OR）

■	XOR 2	:	BCC(异或) + MASK.

■	MUL 1	:	BCC 方法是乘。

■	MUL 2	:	BCC(乘) + MASK.

在设定了以上的步骤后，如果用户选择OK，屏幕将关闭。帧将在帧清单中注册。

图6.11  发送帧完成

- 接收帧
当用户打算从外部设备接收帧，以上描述了如何准备帧：

|  | 低----------------------------------------------------------------------------------------------------------> 高 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧 | STX | 0 | 0 | F | F | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| ASCII | H02 | H30 | H30 | H46 | H46 | H32 | H34 | H35 | H30 | H31 | H30 | H32 | H30 | H36 |
| 帧 | 3 | 5 | 0 | ETX | BCC1 | BCC2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ASCII | H33 | H35 | H30 | H03 | H34 | H41 |  |  |  |  |  |  |  |  |

在数字前面的前缀‘H’表示了数据用十六进制表示。

注释

如果从Cnet模块中接收到的通讯帧同上面的一样。在‘00FF’末尾的6个字节数为接触数据（变量数据），用户可以在图6.3的屏幕上根据以下步骤定义帧：

①在[	图6.3]中用鼠标在要编辑的帧数上双击。

②	如果出现如图6.4的帧设定屏幕，键入接收帧的名称。

在键入名称时，不要使用 ‘_USER_DATA’。这个名称具有特定的功能。具体细节，见 6.1.3  SND, RCV 指令功能。

注释

③	在Tx/Rx 中选择‘接收’，且注册它。

④	设定头
如果设定头同发送帧一致，在这个例子中键入 ‘[STX]’。

- 根据段设定接收帧。
如果设定帧同发送帧一致，但对于数据区域变量名称来说，必须使用象RD1, RD2, RD3,和RD4一样的名称。

图 6.12  数据连接

外部通讯设备

头发送

数据发送

尾发送

BCC 发送

CLM

比较头

X = 1

同段比较

段类型是 ‘ARRAY’否?

如果为常数把数据的内容同接收到数据比较

如果为Array,把它

存入RCV_MSG中的RD1，

同在 [Size]设定的数目相同

X = x + 1

比较尾

比较 BCC

MASTER-K CPU 模块

⑥	设定尾

⑦	如果需要立即应答，立即键入帧的名称。通过设定，立即应答帧不是由在PLC程序中的SND，RCV指令请求发送的，而是从其它通讯模块中的帧清单定义的接收帧发送的。在这时，在立即应答帧中指定的名称必须在帧清单中注册，类型必须为发送 （‘Send’）。
当使用排列，在立即应答帧中的段有错误，因此它必须指定为且仅为常数（见图 6.14)。

图6.13  接收帧完成

图 6.14  立即应答帧设定举例

- 4)	如果写(下载)/读(上载)帧

通过使用帧编辑器的基本参数和帧的设定可以写（下载）至Cnet 模块或从Cnet模块中读（上载）。

- (1)	写(下载)

①	首先，把PLC CPU 模块和Cnet模块用KGLWIN电缆连接起来。

图 6.15   KGLWIN 电缆连接图

②	选择帧编辑器的 [在线]-[连接] 去连接CPU。 [图 6.16]是当连接完成之后出现的消息。在这时，PLC 应该与KGLWIN断开。

图 6.16  完成连接的屏幕

③	如果用户选择帧编辑器的 [在线]-[写…] ，将出现图6.17 的对话框。

图 6.17  写对话框

被写的Cnet模块的槽号

被写的通道(跟从基本屏幕通讯通道选择的内容见 [图 6.1])

被写数据选择的单选按钮

④	指定被写入数据的Cnet模块槽号以及通讯选项（帧和参数）的位置。根据通道RS-232C和RS-422，Cnet模块可以被个别的写。被写的通道是在基本屏幕的‘通讯通道’选择的通道。如图6.1。

- 如果用户在上面的对话框中选择了[写…] 按钮， 写 OK 消息将出现。在这时，点击[OK]按钮，写被执行且完成写。通讯完成屏幕将如图6.19的形式出现。

图 6.18  证实写的消息屏幕，基本参数写的举例

图 6.19  通讯完成的消息屏幕， 基本参数写的举例

⑥	如果写的所有步骤完成之后，选择 [在线]-[方式改变] 菜单，点击[开始]按钮去运行‘写已经执行’的Cnet模块通道（RS-232C或RS-422）通讯。

图 6.20  运行开关对话框

图 6.21  证实运行开关的消息屏幕

⑦如果以上所有的步骤完成之后，帧文件的写被正常完成。当前的通讯由下载的参数和帧再一次执行。

- (2)	读(上载)

①	把主板的CPU 与要读的Cnet模块连接起来(见图6.15).

②	在帧编辑器中选择 [在线]-[连接]去连接 PLC。

③	在连接之后如果用户选择了[在线]-[读…]， 如图6.22将出现读对话框。在这时，选择槽号，通讯端口和选项，然后点击[读…] 按钮。

图 6.22  读对话框

- 如果用户点击[读…] 按钮，证实读运行的消息对话框将如图6.23再一次出现。在这时，点击

[OK] 按钮，读运行开始。

图 6.23证实读消息对话框

⑤	如果屏幕出现指示读完成，读取信息的屏幕将出现。用户可以将这个屏幕保存为文件，在修改之后，可以再一次与Cnet执行写。

- 5)	如何监控

当经由Cnet通讯模块发送和接收数据时，用户可以证实是否数据是正常发送，或是正常接收的。为了证实象这样的数据，一般情况下需要使用协议分析器。但是在使用协议分析器时有些麻烦。因此为了解决这个问题，帧编辑器提供了从其它站看到数据的接收监控的功能和从自站参考发送数据的发送监控功能。

- (1)	接收监控器

①	首先, 运行帧编辑器，选择 [在线]-[连接] 去连接CPU。

②	选择 [监控器]-[接收帧], 可以选择被监控器通道的对话框屏幕如图 6.24出现。

图 6.24  槽/通道选择对话框

③	在图6.24选择安装有Cnet模块的槽号和通道，然后点击[OK] 按钮。

④	如果出现如图 6.25的屏幕，点击[开始] 按钮去执行监控器。

图 6.25  接收监控器的屏幕

看前一页
(in display mode only)

开始按钮

停止监控器按钮

关闭屏幕

显示下一页
(仅在显示方式)

选择方式按钮

1.	监控器 :	显示正在被接收的数据

2.	显示 :	当用户打算停止监控器并且要分析接收到数据的细节时使用.

显示选项

1.	Hex :	用十六进制表示.

2.	ASCII :	用字符类型指示数据.

⑤	如果Cnet模块接收数据，接收到的数据将在图6.26中显示。

Figure 6.26  被接收的数据

- (2)	发送监控器

①	连接RS-232C 电缆至被监控器的Cnet模块。

图 6.27  如何连接电缆

RS-232C电缆连接

②	在帧编辑器中点击[监控器]-[发送帧]，将出现如图6.28所示的设定参数对话框. 键入Cnet 模块的基本参数如:通讯速率，数据位，奇偶位和停止位，然后点击 [OK]按钮。

图 6.28  设定通讯参数的对话框

③	发送监控器屏幕如图6.29所示。点击 [开始]按钮，发送的数据将显示。

图 6.29  发送监控器的屏幕

- 为了分析被发送数据的细节，象在接收监控器中一样点击 [停止]按钮。然后转换监控器方式至‘显示’。 因为发送监控器中仅能获得RS-232C，所以RS-422/485的监控器应在发送之前转换成RS-232C 的方式。

6.1.3	SND, RCV 指令的功能

这些指令是通过帧编辑器来定义通讯帧和 通过定义的帧名称在程序中控制通讯。

- 1) SND

| SND (发送数据和帧名称至Cnet模块) | FUN(169) SND |  | 可适用的 CPU | K200S K300S K1000S |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 指令 |  | 可适用的设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 步 | 标志 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M | P | K | L | F | T | C | S | D | #D | ##### 整数 |  | 错误(F110) | 零 (F111) | 标志 (F112) |
| SS Fnam SND | sl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | O | 11 | O |  |  |
|  |  | O | O | O |  |  | O | O |  | O | O |  |  |  |  |  |
|  | S | O | O | O |  |  | O | O |  | O | O |  |  |  |  |  |
|  | n |  |  |  |  |  |  |  |  | O |  | O |  |  |  |  |
|  |  | O | O | O |  |  | O | O |  | O | O |  |  |  |  |  |

sl

Fnam

安装有Cnet模块的槽号和通道类型 (RS232C 或 RS422)

S n sl SS S n SS Fnam SND Operand setting 帧名称 (8字) 存储有要被发送的 源数据设备的起始地址 被发送的字节数目 存储有连接状态的设备 低8 位 (CD) :Cnet模块的槽号 高8 位 (AB) : 通道类型 h00 : RS232C h01 : RS422 AB CD ‘sl’的构造

- 功能

- 发送指定设备[S]开始的‘n’字节至槽号为‘sl’的Cnet模块。 帧名称被保存为ASCII格式的从设备[ Fnam ]开始的8个字。连接状态被存储在指定设备[ SS ]。

- 将被发送的数据块的最大尺寸为256个字节。

- 编程举例

- 程序发送从D1234开始的10个字和帧名称(从D0000开始的8个字)至在槽3的Cnet模块通道 0 (RS232C)。连接状态存储在K015字。

SND    h0003    D0000    D1234    h0010    K015

2) RCV

| RCV (从Cnet模块接收数据和帧名称) | FUN(168) RCV |  | 可适用的 CPU | K200S K300S K1000S |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 指令 |  | 可适用的设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 步 | 标志 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M | P | K | L | F | T | C | S | D | #D | ##### 整数 |  | 错误(F110) | 零 (F111) | 标志 (F112) |
| sl D SS Fnam RCV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | O | 11 | O |  |  |
|  |  | O | O | O |  |  | O | O |  | O | O |  |  |  |  |  |
|  |  | O | O | O |  |  | O | O |  | O | O |  |  |  |  |  |
|  | n |  |  |  |  |  |  |  |  | O |  | O |  |  |  |  |
|  |  | O | O | O |  |  | O | O |  | O | O |  |  |  |  |  |

D n sl SS sl D n SS Fnam Fnam RCV 安装有Cnet模块的槽号和通道类型 (RS232C 或 RS422) 帧名称 (8 个字) 存储有要被发送的 源数据设备的起始地址 被读取的字节数目 存储连接状态的设备 低 8 位 (CD) : Cnet模块的槽号 高 8 位 (AB) : 通道的类型 h00 : RS232C h01 : RS422 AB CD ‘sl’的构造

- 功能

- 从安装在槽‘sl’的Cnet模块接收‘n’个字节和帧名称。然后存储数据至指定的设备[ D ]， 存储以ASCII格式8个字的帧名称至设备[ Fnam ].连接状态被存在指定的设备[SS ]。

- 发送的数据块的最大尺寸为256 个字节。

- 编程举例

- 程序从安装在槽5的Cnet 模块接收20个字和帧名称。通道1 (RS232C)，把它们存储在以D0200 和 D0100开始的块。 连接状态存储在K016字。

RCV    h0105    D0100    D0200    h0020    K016

6.1.4	使用举例

图 6.30  系统配置举例

POWER

CPU

输入

输出

通讯

IG5

或

IS5

变频器

IG5

或

IS5

变频器

1:N 连接(其它公司连接, RS-422)

当用户打算使用遵守着在由主站变频器#1和其它站变频器#2... #N组成的系统中其它协议的RS-422口通讯时，MASTER-K Cnet模块的工作步骤如下：

①	为了遵守其它协议，通过使用帧编辑器定义将被发送/接收帧。同时也设定基本参数等。例如：为了遵守其它通讯规范定义通讯速率。

②	当准备的帧编辑器完成时，在下载至Cnet 模块后运行通讯。

③	在准备了通过使用KGLWIN 发送/接受帧的程序后，用程序建库证实结果。

④	通过使用、帧编辑器的建库功能，用户可以直接在通讯中看到数据。如果用户尽可能的使用建库功能，用户会发现在编程和调试中此项功能很方便。

关于上面的工作步骤见下面的使用举例。使用举例假定其它公司的变频器是 LG STARVERT系列。假定MASTER-K PLC#0读变频器#1的运行频率区域，用MASTER-K PLC的D1000 指示这些。

1)	其它公司协议的解释
其它的Tx/Rx协议如下(假定变频器的站号是01 站) :

①	发送帧(MASTER-K PLC→其它公司的 PLC)

协议	:	[ENQ] 0 1 R 000A 1 BCC [EOT]

解释	:	站号: 01,  命令: R(字读), 
头设备地址(频率): 000A, 读的数目 : 1

②	接收帧(其它公司的 PLC→MASTER-K PLC)

协议	:	[ACK] 0 1 R 1388 [E0T]

解释:	站号 : 01, 数据内容: H1388(=50.00Hz,可以定位其他数字.)

2)	准备帧
图 6.31-6.34 说明了通过帧编辑器定义的将被发送/接收的帧举例。图 6.31 说明了已经定义了想通讯规范和站号等的基本参数和Tx/Rx帧的帧清单。

图 6.31  帧清单

图 6.32  发送帧设定的内容

图 6.32说明了所谓‘send_tx’.的发送帧的设定举例。当通过实际程序发送帧时，5个字节尺寸的字符串值例如：设备地址‘D0001’ 必须键入到SD1, 读取的长度必须键入SD2。

图 6.33  接收帧设定的内容

图 6.33说明了所谓‘rcv_ex’的接收帧的设定举例。在这时，2个字节的十六进制数必须键入在PLC程序中RCV指令指定的设备中，LED被设置成2。

图6.34是立即应答帧。它与MJ71UC24协议一致。

图 6.35和 6.36 说明了用户程序的简单准备。

③

①

④

⑥

⑦

⑧

⑤

① 帧名称 ‘A’以ASCII码的格式被存储在D0000 ~ D0007 ( 8个字)。

③ SND 指令。

④ Cnet模块安装在槽02, 使用 RS-485 协议。

⑤ 包括帧名称(‘A’)设备块的起始地址。

⑥ 包括被发送数据的的设备块的起始地址。

⑦ 包括被发送数据字节数的设备块的起始地址。

⑧ 存储连接状态的设备。

Bit 0(M0110): SND指令没有错误的完成。

(正常 : 1 次扫描 ON, 错误 : 保持ON 状态)

Bit 1(M0111):错误信号 (正常:Off, 错误:ON), Bit 2 ~ 7 : 不使用

Bit 8 ~ F(M0118~M011F) : 错误代码()

[接收程序举例]

③

①

④

⑥

⑦

⑧

⑤

L0201

2

① 帧名称以ASCII格式 (‘B’)存储在D0010 ~ D0017 (8个字)中。

③ RCV 指令。

④ Cnet模块安装在槽02，使用  RS-485 协议(01)。

⑤ 包括帧名称(rcv_ex)设备块的起始地址。

⑥ 包括被接收数据的的设备块的起始地址

⑦ 包括被接收数据字节数的设备块的起始地址。

⑧ 存储连接状态的设备。

2

接收继电器 (  如下 表 6-4连接继电器的清单 )

可以替换F92.

[表 6-4 : 连接继电器的清单]

| 槽 0 | RS-232C | L0000 (帧 1) | L0001 (帧 2) | ............ | L000E (FRAME 15) | L000F (FRAME 16) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L0010 (帧17) | L0011 帧18) | ............ | L001E (FRAME 31) | L001F (FRAME32) |
|  |  | L0020 (帧 33) | L0021 (FRAME 34) | ............ | L002E (FRAME47) | L002F (Frame48) |
|  |  | L0030 (帧 49) | L0031 (帧 50) | ............ | L003E (帧63) | L003F (帧64) |
|  | RS-422 | L0040 (帧 1) | L0041 (帧 2) | ............ | L004E (帧15) | L004F (帧16) |
|  |  | L0050 (帧 17) | L0051 (帧 18) | ............ | L005E (帧31) | L005F (帧32) |
|  |  | L0060 (帧 33) | L0061 (帧 34) | ............ | L006E (帧47) | L006F (帧48) |
|  |  | L0070 (帧 49) | L0071 (帧 50) | ............ | L007E (帧63) | L007F (帧64) |
| 槽 1 | RS-232C | L0080 (帧 1) | L0081 (帧 2) | ............ | L008E (帧15) | L008F (帧16) |
|  |  | L0090 (帧 17) | L0091 (帧 18) | ............ | L009E ( 帧31) | L009F (帧32) |
|  |  | L0100 (帧 33) | L0101 (帧 34) | ............ | L010E (帧47) | L010F (帧48) |
|  |  | L0110 (帧 49) | L0111 (帧 50) | ............ | L011E (帧63) | L011F (帧64) |
|  | RS-422 | L0120 (帧 1) | L0121 (帧 2) | ............ | L012E (帧15) | L012F (帧16) |
|  |  | L0130 (帧 17) | L0131 (帧 18) | ............ | L013E (帧31) | L013F (帧32) |
|  |  | L0140 (帧 33) | L0141 (帧 34) | ............ | L014E (帧47) | L014F (帧48) |
|  |  | L0150 (帧 49) | L0151 (帧 50) | ............ | L015E (帧63) | L015F (帧64) |

#### 注释

为获取其它槽的相应继电器，使用下面的公式

RS-232C : L=(80 X n)+{ (m)的十六进制值}

RS-422 : L=(80 x n)+{ (m) 的十六进制值}+40

n: 槽号(n=0,1......7)

m:帧号(m=0,2....63)

6.2	专用通讯 (从站协议)

6.2.1	绪论

这是内置在计算机通讯模块中的协议，通过计算机和外围设备读/写信息和数据，同时也用来控制（运行/停止/暂停）PLC和下载/上载PLC程序的一种服务功能。根据服务方式不同，专用通讯服务可以分别为RS-232C和RS-422服务。在主从系统中通过指定站号被用做多支路通讯。这个功能也允许错误校验选择或不依照用户命令。

PC

通讯模块

K80S/K120S/K200S 基本单元(CPU)

PC

K80S/K120S/K200S

2

7

3

4

RS-232C 接口

5

5

RS-232C 电缆接线

K200S的内置通讯口。(RS232C: K3P-07AS,07CS    RS422: K7P-07BS)

表 6.2  专用通讯方式设定开关（G4L-CUEA,G3L-CUEA）

| 方式值 | 描述 |
| --- | --- |
| 1 | 专用通讯的联锁方式 (仅 RS-232C侧 发送/接收) |
| 3 | RS-232C专用通讯方式 /RS-422 专用通讯方式 |
| 4 | RS-422侧专用通讯方式 |
| 5 | RS-232C侧专用通讯方式 |
| 7 | RS-422 侧专用通讯方式 |

注解)  用G6L-CUEB / G6L-CUEC 执行专用通讯，应该在方式1。

当使用专用通讯方式时， 通过帧编辑器分别在RS-232C和RS-422 中设定站号。通过使用在模块前面板上方式开关可以进行方式改变。带电情况下可以改变值。在供电后即使改变了方式开关，运行方式也不变化。在专用通讯中使用的所有帧必须在256字节之内，在帧中使用的字符必须由ASCII码组成。

当使用多支路时，可以至多连接32个站。

当设定站号时，必须注意一个问题，那就是在同一个网络中不能有重复的号。当使用多支路时，在同一个网络中的所有Cnet模块的通讯速率/停止位/奇偶位/数据位都应该相同。