第十章 附加内容

## 10.1 Modbus 协议通讯

10.1.1 简介

MK80S内置通讯功能支持Modbus，Modicon产品的通讯协议。它支持ASCII模式且使用ASCII数据，RTU模式使用十六进制数据。通过指令支持在MODBUS中使用的功能代码，特殊功能代码01,  02,  03,  04,  05,  06,  15和16，请参阅“Modicon Modbus 通讯协议指南”(http://www.modicon.com/techpubs/toc7.html)。

| MODBUS 主/从 | 主站 | 从站 |
| --- | --- | --- |
| G3L-CUEA,G4L-CUEA,G6L-CUEB/C | 不支持 | 支持 |
| K80S,K120S | 支持 | 支持 |

10.1.2 基本规范

- ASCII 模式

- 使用ASCII数据通讯。

- 每个帧使用“： (冒号： H3A)”作为头，CRLF (Carriage Return-Line

Feed：H0D H0A)，作为尾。

- 允许在字符之间的间隔是1秒。

- 使用LRC检查错误。

- 帧结构(ASCII 数据)

| 项目 | 头 | 地址 | 功能代码 | 数据 | LRC | 尾 (CR LF) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 1 字节 | 2字节 | 2 字节 | n 字节 | 2 字节 | 2 字节 |

- RTU 模式

- 使用十六进制数据通讯。

- 没有头和尾的区分。从地址开始，到带有CRC的帧结束。

- 在2个 帧之间至少有 3.5字符时间。

- 当在字符之间时间过去1.5倍的字符时间时，忽略当前帧。

- 使用16位CRC检查错误。

- 帧结构 (十六进制数据)。

| 项目 | 地址 | 功能代码 | 数据 | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 1 字节 | 1 字节 | n 字节 | 2 字节 |

组成一个字母的尺寸是1个字符。因此一个字符是8位，称为一个字节。

1个字符时间是指发送一个字符所需要的时间。

例) 1个字符时间的计算结果是1200 bps。

1200 bps是指1秒钟可以发送1200位。发送一个字节的时间是1 秒/1200 位= 0.83 毫秒。因此一个字符时间是0.83毫秒 * 8 位 = 6.64毫秒。

584, 984 A/B/X 使用在过程中没有LRC的大于1秒的间隔，执行帧区分。

注释注释注释

- 地址区域

- 设定范围是从1到247，但是MK80S支持从1到31。

- 地址0被用做播送地址。播送地址是所有从设备认知和象自身地址响应的地           址，MK80S不支持此项功能。

- 功能代码区域

- MK80S仅支持在Modicon产品功能代码01, 02, 03, 04, 05, 06, 15,和16。

- 如果响应格式是确认+(ACK)，它使用相同的功能代码。

- 如果响应格式是确认-(NCK)，它返回同时设置功能代码的第8位为1。

例) 如果功能代码是03， (这里我们只写了功能代码的一部分，因为仅有功能代码是不同的。)

[请求]		0000 0011 (H03)

[确认+]		0000 0011 (H03)

[确认-]		1000 0011 (H83)

它返回且把请求帧的第8位设置成1。

- 数据区域

- 它使用ASCII数据（ASCII模式）或者十六进制（RTU模式）发送数据。

- 数据根据每个功能代码改变。

- 响应帧的数据区域是响应数据或者是错误代码。

- LRC 检测/CRC 检测区域

(1) LRC (纵向冗余检测)：工作方式是ASCII模式。它是除了头和尾之外转换成ASCII的所有帧的和的补码。

(2) CRC (循环冗余检测)：工作方式是RTU模式。 使用2个字节的CRC 检测规则。

所有的数值数据可以是十六进制，十进制和二进制类型。如果我们转换十进制7 和10 成各种类型，结果如下：

十六进制：H07, H0A or 16#07, 16#0A

十进制： 7, 10

二进制：2#0111, 2#1010

注释

- 功能代码类型和内存映射

| 代码 | 功能代码名称 | Modicon PLC 数据地址 |  | G3L-CUEA G4L-CUEA G6L-CUEB/C | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 读取绕组状态 | 0XXXX(位输出) | 0008 ~ 9999 | M0008 ~ M9999 | 读位 |
| 02 | 读取输入状态 | 1XXXX(位输入) | 0008 ~ 9999 | M0008 ~ M9999 | 读位 |
| 03 | 读取保持寄存器 | 4XXXX(字输出) | 0001~ 4999 | M0001~ M4999 | 读字 |
| 04 | 读取输入寄存器 | 3XXXX(字输入) | 0001~ 4999 | M0001~ M4999 | 读字 |
| 05 | 强制单级绕组 | 0XXXX(位输出) | 0001~ 4999 | M0001~ M4999 | 写位 |
| 06 | 预设单级寄存器 | 4XXXX(字输出) | 0001~ 4999 | M0001~ M4999 | 写字 |
| 15 | 强制多级绕组 | 0XXXX(位输出) | 0001~ 4999 | M0001~ M4999 | 写位 |
| 16 | 预设多级寄存器 | 4XXXX(字输出) | 0001~ 4999 | M0001~ M4999 | 写字 |

G3L-CUEA,G4L-CUEA,G6L-CUEB/C只能连接PLC的’M’区域

MASTER-K 映射(K80S,K120S)

| 位区域 |  | 字区域 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址 | 数据区域 | 地址 | 数据区域 |
| h0000 | P 区域 | h0000 | P 区域 |
| h1000 | M 区域 | h1000 | M 区域 |
| h2000 | L 区域 | h2000 | L 区域 |
| h3000 | K 区域 | h3000 | K 区域 |
| h4000 | F 区域 | h4000 | F 区域 |
| h5000 | T 区域 | h5000 | T 区域(当前值区域) |
| h6000 | C 区域 | h6000 | C 区域(当前值 区域) |
|  |  | h7000 | S 区域 |
|  |  | h8000 | D 区域 |

- Modbus地址规则

MK80S基本单元从0开始它的地址，与Modicon产品数据地址的1相匹配。因此MK80S的地址'n与Modicon产品地址n+1相匹配。这就意味着Modicon产品的输出接触点1 (0001) 以通讯地址0作为记号。Modicon产品的输入接触点1 (0001)以MK80S的通讯地址0作为记号。

- 使用数据的尺寸

作为数据尺寸，MK80S基本单元支持128字节（ASCII模式）和256字节（RTU模式）。Modicon产品的最大尺寸是每个产品不同的。请参阅“Modicon Modbus协议参考指南”。

10.1.3 G3L-CUEA,G4L-CUEA,G6L-CUEB/C MODBUS 从站设定.

打开 CNET-EDITOR

ONLINE CONNECTIONON LINE CHANGE MODE  LIBRALY MODE

10.1.4 K80S, K120S 从站设定.

打开 KGL-WIN

PRAMETERCOMMUNIATIONMODBUS SLAVE

## 10.2 通讯实例

10.2.1 K200S,K300S,K1000S 从站设置 (PLC和人机界面连接)

主站(组态软件或者人机界面)采用CNET(6.2节)通讯协议

PLC跟组态软件或者人机界面连接的时候如下

1) 接线图(G3L-CUEA,G4L-CUEA,G6L-CUEB/C)

| Cnet(9-针) |  | 连接号和信号方向 | 计算机/通讯设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 针号 | 名称 |  | 名称 |
| 1 | CD |  | CD |
| 2 | RXD |  | RXD |
| 3 | TXD |  | TXD |
| 4 | DTR |  | DTR |
| 5 | SG |  | SG |
| 6 | DSR |  | DSR |
| 7 | RTS |  | RTS |
| 8 | CTS |  | CTS |
| 9 | RI |  | RI |

2) 硬件设置

| 方式值 | G3L-CUEA,G4L-CUEA |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 专用通讯的联锁方式 (仅 RS-232C侧 发送/接收) |  |
| 3 | RS-232C专用通讯方式 /RS-422 专用通讯方式 |  |
| 4 | RS-422侧专用通讯方式 |  |
| 5 | RS-232C侧专用通讯方式 |  |
| 7 | RS-422 侧专用通讯方式 |  |
| 方式值 | G6L-CUEB / G6L-CUEC |  |
| 1 | 专用通讯方式(DEDICATED) |  |

3) 通讯参数设置(CNET-EDITOR)

RS-232C

RS-422/485

键入站号

(0~31中的一个)

当RS-232C与调制解调器连接时键入调制解调器初始化命令

连接到PLC CPU的编程口上

注意:勿接通讯模块上

选择通讯模块的插槽号吗

选择基本参数

选择通讯模块的插槽号吗

选择通讯通道

10.2.2-1 K80S/K120S/K200S 内置通讯 从站设置

1) 接线图

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 内孔类型 | PC | 针分布和连接方向 | MK80S/K120S基本单元 K200S CPU |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 针号 |  | 针号 | 信号 |
|  | 1 |  | 1 | 5V |
|  | 2 |  | 2 | RXD1 |
|  | 3 |  | 3 | TXD1 |
|  | 4 |  | 4 | RXD2 |
|  | 5 |  | 5 | SG |
|  | 6 |  | 6 | 5V |
|  | 7 |  | 7 | TXD2 |
|  | 8 |  | 8 | SG |
|  | 9 |  | 9 | SG |

2) 硬件设置

K80S : 通讯模块(G7L-CUEB/C)以外,把CPU上的”BUILT-IN CNET”开关在’OFF’位置.

通讯参数设置(KGL-WIN)

10.2.2 连接PLC和1台变频器通讯(K200S,K300S,K1000S)

1) 控制概念

| PLC | 信号方向 | 变频器 |
| --- | --- | --- |
| D100 |  | 运行频率 |
| D200 |  | 给定频率 |
| P00 |  | 停止 |
| P01 |  | 正转 |

2) 系统概要

电源

CPU

输入

输出

通讯

其他

K1000S，K300S，K200S

G3L-CUEA,G4L-CUEA，G6L-CUEC

IG5

或者

IS5

RS485，波特率：9600  其他：8，N，1

#1

3) 硬件设置

| 运行方式的开关值 | G3L-CUEA,G4L-CUEA | G6L-CUEC |
| --- | --- | --- |
|  | 2 | 0 |
|  | 用户自定义通讯 | 用户自定义通讯 |

4) 接线图

PLC 与 IG5 连接图

……………….5

V16

CM7

I8

FM9

S+10

S-

IG5控制端子排

S  G  T2  T1  N  P

SV-IS5 RS485

RS485

连接到IS5的键盘

连接口(CN3)

PLC 与 IS5 RS485卡 连接图

4) 变频器参数设置

| 目录 | IG5 |  | IS5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 参数组 | 设定置 | 参数组 | 设定置 |
| 运行模式 | 运行组[DRV-03] | 3 | COM组-02 | CMD+FREQ |
| 频率模式 | 运行组[DRV-04] | 5 |  |  |
| 站号 | I/O组-46 | 1 | I/O组-46 | 1 |
| 通讯速度 | I/O组-47 | 3 | I/O组-47 | 3（9600） |
| 通讯协议 | I/O组-50 | 0 | 无须设置 |  |
| 运行模式 | 无须设置 |  | 运行组[DRV-03] | KEYPAD |
| 频率模式 | 无须设置 |  | 运行组[DRV-03] | KEYPAD1 |

5) 了解变频器通讯协议

HEADER

站号

命令

内存地址

内存数

BCC

TAIL

[ENQ]

01

R

000A

1

BCC

[EOT]

内容

例

读

（要求）

》要求读出(R)站号01变频器的运行频率（000A）只1个

HEADER

站号

命令

数据

BCC

TAIL

[ENQ]

01

R

1388

BCC

[EOT]

内容

例

读

（应答）

》应答：读出(R)站号01变频器的运行频率是50.00Hz(h1388)

HEADER

站号

命令

内存地址

内存数

数据2

数据3

[ENQ]

01

W

0004

3

0FA0

0002

内容

例

写

（要求）

数据1

0001

BCC

TAIL

BCC

[EOT]

》要求：写入(W)到站号01变频器的参数写入允许为“1”，

给定频率为“40.00Hz= h 0FA0” 运行模式为正传（0002）。

6) 使用的变频起通讯内存地址

| 0004 | 允许参数写入 | - | R/W | 0: 禁止写入(出厂值) 1: 允许写入 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0005 | 给定频率 | 0.01 Hz | R/W |  |  |
| 0006 | 运行指令 | - | R/W | Bit 0: 停止(R/W) = H0001 Bit 1: 正向运行(R/W) = H0002 Bit 2: 反向运行(R/W) = H0004 Bit 3: 故障重启(W) Bit 4: 故障停止(W) |  |
| 000A | 输出频率 | 0.01 Hz | R |  |  |

7) CNET-EDITOR 编辑

双击

通讯特殊符号输入必需加中括号”[ , ]”

在TAIL栏里写完[BCC][EOT]后点击

点击 ”OK”

“RD1”后必需加 ” . ”

“SD1”后必需加 ” . ”

下载通讯参数

注意 : CNET-EDITOR连接到PLC的编程口,把参数下载

Master

-

K

PLC

8) KGL-WIN通讯程序

MOV     h0041     D0010

MOV     h0042     D0020

MOV     h0043     D0030

SND  h0102  D010  D050   0    M01

BMOV  D060  D100  H0808

RCV  h0102  D020  D060  D070  M02

BMOV  D060  D100  H8008

F92  M200

F10

F10

BMOV  D200  D302  H0808

BMOV  D200  D302  H8008

F10

SND  h0102  D030  D300  D400  M01

MOV   h0100    D301

P00

MOV   h0200    D301

P01

<>  D200  D210

MOV     D200    D210

M100

P00

M200

P01

M100

M200

END

写入给定频率和运行模式

读出运行频率

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

14

MOV   h0100    D300

7

9) 程序说明

| 号 | 说 明 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 指定FRAME NAME“A”=ASCII（h41） |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 指定FRAME NAME“B”=ASCII（h42） |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 指定FRAME NAME“C”=ASCII（h43） |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 5 | F92：200ms内一次发送和接收 |  |  |  |  | M200：13发送的时候，停止读出频率 防止通讯冲突 |  |  |
|  | SND | H0102 | D10 |  | D50 |  | 0 | M01 |
|  | 发送 | 01：RS485 02：插槽号 | 帧名 |  | 发送数据： 帧名“A”指定的”SD1。” 对应的PLC 内存地址 （ 帧名“A”上没定义） |  | 发送数据数量：0 | 发送 状态 |
|  | RCV | H0102 | D20 |  | D60 |  | 2 | M02 |
|  | 接收 | 01：RS485 02：插槽号 | 帧名 |  | 接收数据： 帧名“B”指定的”RD1。” 对应的PLC 内存地址 |  | 发送数据数量：2byte | 发送 状态 |
| 6 | 接收数据高低位字节交换 |  |  | EX）把h12345678接收到D100的话 数据; 字节; 数据. D101; 上; 78. 下; 56. D100; 上; 34. 下; 12. D100 = 3412 D100 = 7856 数据高低位交换保证正确的接收 | BMOV 参考指令说明书 |  |
| 7 | 允许参数写入的数据 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 发送数据高低位字节交换 |  |  | EX）把h12345678发送从D100的话 数据; 字节; 数据. D101; 上; 78. 下; 56. D100; 上; 34. 下; 12. D100 = 3412 D100 = 7856 数据高低位交换保证正确的接收 | BMOV 参考指令说明书 |  |
| 9 | 停止 |  |  | 把h0001写入到变频器内存 0006 |  |  | 高低位字节交换值 |  |
| 10 | 正转 |  |  | 把h0002写入到变频器内存 0006 |  |  | 高低位字节交换值 |  |
| 11 | <> D200 D210 监测给定频率的变化 |  |  | M100 如果给定频率变化，启动发送条件 |  |  |  |  |
| 12 | 刷新的频率存在变量比较库里 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 并列的“P00，P01，M100”是向变频器指令条件 |  |  | M200 动作条件：三取一 |  |  |  |  |
| 14 | M200：发送条件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SND | H0102 | D30 |  | D300 |  | 6 | M03 |
|  | 发送 | 01：RS485 02：插槽号 | 帧名 |  | 发送数据： 帧名“C”指定的”SD1。” 对应的PLC 内存地址 |  | 发送数据数量：6 | 发送 状态 |

10.2.3 连接PLC和1台变频器通讯(K80S,K120S)

1) 控制概念 : 同上( 10.2.2 )

2) 系统概要

RS485，波特率：9600  其他：8，N，1

#1

K80S /K120S

IG5

或者

IS5

K80S(10点),K120S 内置 / G7L-CUEC

3) 硬件设置

PAU/REM

STOP

RUN

ON

BUILT_IN CNET

ROM MODE

OFF

| 运行方式的开关值 | K80S, K120S内置 | G7L-CUEC |
| --- | --- | --- |
| BUILT-IN CNET | ON | OFF |

4)接线图

变频器 IG5 (IS5)

G7L-CUEC

+ ( P )

- ( N )

| RDA | RDB | SDA | SDB |
| --- | --- | --- | --- |

K7M-DR10S, K120S 内置RS485口

+ ( P )

- ( N )

| RS485+ | RS485- |
| --- | --- |

4) 变频器参数设置 : 同上( 10.2.2 )

5) 设置通讯参数

(1) 设置基本通讯参数

(2) 设置通讯参数

6) KGL-WIN通讯程序

SND8   0    M01

BMOV  D060  D100  H0808

BMOV  D060  D100  H8008

F92  M200

F10

BMOV  D200  D302  H0808

BMOV  D200  D302  H8008

F10

SND8    2    M3

MOV   h0100    D301

P00

MOV   h0200    D301

P01

<>  D200  D210

MOV     D200    D210

M100

P00

M200

P01

M100

M200

END

写入给定频率和运行模式

1

2

4

5

6

7

8

9

10

MOV   h0100    D300

3

7) 程序说明

| 号 | 说 明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 5 | F92：200ms内依次发送和接收 |  |  |  |  |  |  |  | M200：13发送的时候，停止读出频率 防止通讯冲突 |  |  |  |
|  | SND8 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | M01 |  |  |
|  | 发送 |  |  |  | 帧号 |  |  |  |  | 发送 状态 |  |  |
|  | 接收 | 不需要接收指令 按参数设置自动接收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 接收数据高低位字节交换 |  |  |  |  | EX）把h12345678接收到D100的话 数据; 字节; 数据. D101; 上; 78. 下; 56. D100; 上; 34. 下; 12. D100 = 3412 D100 = 7856 数据高低位交换保证正确的接收 | BMOV 参考指令说明书 |  |  |
| 7 | 允许参数写入的数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 发送数据高低位字节交换 |  |  |  |  | EX）把h12345678发送从D100的话 数据; 字节; 数据. D101; 上; 78. 下; 56. D100; 上; 34. 下; 12. D100 = 3412 D100 = 7856 数据高低位交换保证正确的接收 | BMOV 参考指令说明书 |  |
| 9 | 停止 |  |  |  |  | 把h0001写入到变频器内存 0006 |  |  |  |  | 高低位字节交换值 |  |
| 10 | 正转 |  |  |  |  | 把h0002写入到变频器内存 0006 |  |  |  |  | 高低位字节交换值 |  |
| 11 | <> D200 D210 监测给定频率的变化 |  |  |  |  | M100 如果给定频率变化，启动发送条件 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 刷新的频率存在变量比较库里 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 并列的“P00，P01，M100”是向变频器 指令条件 |  |  |  |  | M200 动作条件：三取一 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | M200：发送条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SND8 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | M03 |
|  | 发送 |  | 帧号 | 发送数据 |  |  |  |  |  |  |  | 发送 状态 |