第三章  常规规格

3.1常规规格

MASTER-K120S系列产品的常规规格如下。

| 序号 | 项 目 | 规 格 |  |  |  |  |  |  |  | 相关型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 使用温度 | 0 ~ 55 C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 保存温度 | 25 ~ 70 C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 使用湿度 | 5 ~ 95%RH, 不结露 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 保存湿度 | 5 ~ 95%RH, 不结露 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 耐振动性能 | 断 续 振 动 时 |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  | 频 率 |  | 加 速 度 |  | 振 幅 |  | 次 数 |  | IEC 61131-2 |
|  |  | 10  f  57Hz |  |  |  | 0.075mm |  | X, Y, Z 各方向 10次 |  |  |
|  |  | 57  f  150Hz |  | 9.8m/s2 {1G} |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 连 续 振 动 时 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 频 率 |  | 加 速 度 |  | 振 幅 |  |  |  |  |
|  |  | 10  f  57Hz |  |  |  | 0.035mm |  |  |  |  |
|  |  | 57  f  150Hz |  | 4.9m/s2 {0.5G} |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 耐冲击性能 |  最大冲击加速度: 147 m/s2 {15G}  施加时间: 11ms  脉冲波形: 正弦半波波形(X, Y, Z 3方向各 3次) |  |  |  |  |  |  |  | IEC 61131-2 |
| 7 | 抗干扰能力 | 方波 脉冲干扰 |  1,500 V |  |  |  |  |  |  | LG产电内部实验标准 |
|  |  | 静电放电 | 电压: 4 kV (接触放电) |  |  |  |  |  |  | IEC 61131-2, IEC 1000-4-2 |
|  |  | 电磁波辐射 | 27 ~ 500 MHz, 10 V/m |  |  |  |  |  |  | IEC 61131-2, IEC 1000-4-3 |
|  |  | 快速和 促发干扰 | 类别 |  | 电源模块 |  | 开关量输入输出 (24V 以上) |  | 开关量输入输出 (24V以内) 模拟量输入输出 通信接口 | IEC 61131-2 IEC 1000-4-4 |
|  |  |  | 电压 |  | 2kV |  | 1kV |  | 0.25kV |  |
| 8 | 周围环境 | 无腐蚀性气体和灰尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 使用高度 | 2,000m以下 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 污染程度 | 2以下 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 冷却方式 | 自然空冷 |  |  |  |  |  |  |  |  |

1) IEC(International Electrotechnical Commission : 国际电气标准会议)

: 促进和运营电气、电子技术领域标准化、规格化以及相应的评价制度的国际民间团体。

2) 污染程度

: 是表明决定设备绝缘性能的使用环境污染程度的指标。

污染度 2，通常是指，只发生非导电性污染，仅在结露时发生暂时性漏电的污染状态。

#### 备注：