7.1.5 PID控制功能(仅适用于标准型)

1) 概要

本章叙述了MK120S基本单元内置的PID (比例、积分、微分)功能。MK120S系列没有MK300S、     MK1000S 系列独立的PID模块，PID功能内置在CPU单元。

PID 控制是使一个按预设值(SV)保持其稳定状态的控制过程，通过设定值（SV）和反馈值(PV： 当前值)进行比较，当两项值有差别时，控制器输出执行值(MV)减小这种差异。PID控制包括三个控制量：比例P（proportional）、积分I（integral）、微分D（differential）。

P I D

计算

设定值

当前值

PV

SV

MV

执行值

手动MV

D/A转换模块

控制目标

传感器

A/D转换模块

自动MV

MK120S的PID功能特性如下：

  PID功能内置于CPU单元中。而且，不需其它单独的PID模块，使用控制指令(PID8,PID8AT)就可以实现PID功能。

 可任意选择P操作、PI 操作、PID 操作。

  PWM(脉宽调制) 输出有效。

 手动输出有效(用户设定输出值)。

 通过正确的参数设定，无论外界有无干扰，都可以保持稳定的运行。

 扫描时间可以使系统特性达到最佳化(PID控制器从当前数值中以一定时间间隔进行数据采样)是可变的。

  SV Ramp 和 Delta MV 功能有效。

2) 说明

- 控制操作

##### (a) 比例运行 (P 运行)

###### P运行是得到一个和偏差成比例的输出值来控制动作(E：SV 和 PV之间的偏差)

###### 偏差(E)的存在是因为SV 和 PV之间的不同，偏差公式如下：

MV=Kp×SV−PV，	Kp：比例常数 (gain)。SV：设定值，PV：当前值

###### 当偏差E发生时，P控制的MV如图：图7.1

#### : 偏差

#### : 输出值

#### 偏差(E)

#### 输出值 (MV)

#### 时间

图7.1 MV  P 运行

###### ④ 如果Kp太大，PV很快达到SV , 但这样可能导致连续振荡的结果。

###### ⑤ 如果Kp太小，振荡不会出现。然而，PV达到SV值很慢， PV和SV之间可能出现偏差，

###### 如图：图 7.2.

###### ⑥ 操作值 (MV)能在0~4,000范围内改变。用户能在0~4,000内定义MV的最大值和最小值。

###### ⑦ 系统稳定后，当偏移量offset存在，PV通过增加一个设定值到SV。这个值叫做偏差值，用户根据实际情况来定义偏差值。

时间

PV

SV

振荡

偏差

: Kp 比较大

: Kp比较小

Fig. 7.2 比例常数(Kp) 和 当前值(PV)的联系

图 7.2.

##### 积分运行 (I 运行)

###### 积分运行是 SV和PV之间的偏差是以一定的时间逐渐的消除偏差，当偏差很小时，比例运行不能产生一个合适的操作值，来抵消PV和SV之间的差值，积分运行能消除这个差值，即使偏差很小也能抵消。

###### 从在I运行中偏差出现到当I运行的MV值成为P运行的MV值，这个时间周期叫做积分时间，表示为Ti.

###### ② 当一个偏差出现时，积分操作如图：图 7.3.

Fig. 7.3  带恒定偏差的I运行

###### ③I 运行的表达如下：

MV=KpTiEdt

如表达式中表现的，通过调整I运行中的积分时间，积分运行变快或慢。那就是说，积分时间越长，MV的量增加或减少的越少，从PV到SV需要的时间越长。

如图7.5中表现的，当给定的积分时间短时，由于量的增加或减少快了，PV会在短时间接近SV。但是，如果积分时间太短，会发生振荡，因此，合适的P和I是需要调整的。

###### 如在PI运行时，P运行和I运行结合使用，如在PID运行中，P，D运行和I运行结合使用。

图7.4  当给定的积分时间长时的系统响应

Fig. 2.6  这个 system response 当 a short integration 时间 given

图7.5当给定的积分时间短时的系统响应

##### (c) 微分运行 (D action)

###### ① 由于SV的改变或外部干扰，偏差出现。为消除偏差，D运行时以一定速率MV消除偏差的改变。

② 偏差出现时，D运行是用一个幅度大动作（消除偏差的方向）快速达到控制目的，有快速减少偏差的作用。

③ D运行能阻止由于外部条件控制对象有大的改变

###### ④ 从偏差出现到当D运行的MV值变成P运行的MV的时间周期叫做微分时间表示为Td.

###### ⑤ 当一个恒定的偏差出现时的D运行如图：图 7.6

图 7.6 带恒定偏差的D运行

###### ⑥ D运行的表达如下：

MV=Kp×TddEdt

###### ⑦ 微分运行仅使用在PID运行中，在PID运行中P和I运行和D运行结合

##### (d) PID 运行

###### PID运行通过（P+I+D）运行生成的操作量控制控制对象

###### 当一个给定偏差出现时，PID运行如下图 7.7.

图7.7  带恒定偏差的PID运行

##### (e) 积分 windup

所有被控制的设备，传动装置，都有运行限定。电机有速度限制，值不能超出最大值。当控制系统有很大的PV范围时，PV能超过传动装置的最大输出值。在这个时候，当PV是超过传动装置的最大输出值时，传动装置不管PV的变化保持最大输出，它可能缩短传动装置的寿命。

当I控制运行被使用时，偏差是连续的积分，当I值很大时会影响输出，但会使系统的响应特性变慢。

传动装置输出饱和的状况，被称作‘windup’。在‘windup’发生后，传动装置需要很长时间返回正常的运行状态。

图 7.8.显示了当windup发生时PI控制系统的PV和MV。如图 7.8显示，传动装置因为最初的偏差出现饱和。积分项增加直到PV达到SV（偏差=0），然后开始减少，同时PV比SV大（偏差〈0〉，但是，MV保持饱和状态直到积分项小到足够取消传动装置的windup。作为windup的结果，在PV达到SV后，传动装置将输出正值一会，系统显示一个大的过头。一个大的最初偏差，负载干扰，或设备的错误运行导致传动装置的windup。

有几种方法避免传动装置的windup。最流行的方法是增加另一个反馈系统到传动装置。当传动装置饱和时，使用传动装置的模式和停止积分。

图7.8 windup示例

.

- (2) 本段阐述P、I、D的数学公式

##### P 控制

P控制的数学公式如下：

P(n)=KSV(n)−PV(n)

n：取样数  K：比例常数

b：参考值  SV：设定值 	PV：当前值

##### I 控制

积分项的持续公式如下：

I(t)=KTie(s)ds		：积分项

K：比例常数  	Ti：积分时间      e(s)：偏差值

dIdt=KTie       e = (SV – PV)：偏差值

数学公式如下：

I(n+1)−I(n)h=KTie(n)	    	h：取样周期

I(n+1)=I(n)+KhTie(n)

##### D 控制

微分项的数学公式如下：

TdN×ddtD+D=−KTddydt

N：高频噪声衰减率

Y：被控对象

(3) 指令和参数设置

MASTER-K120S的PID 运行，在KGLWIN软件中包含以下2个指令。

| 序号 | 名称 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PID8 | 运行PID控制 |
| 2 | PID8AT | 自整定运行 |

- (4) 参数设定和说明

##### (a) PID8 指令参数设置和说明.

① 扫描时间

扫描时间可以理解为读数据的周期(取样)，一般按照10的比例增加。为了能够正常的完成PID运行，它应该和外部触发输入保持一致，取样时间的范围是： 0.1 ~ 10秒，这样实际的输入就为1～100秒。

② 运行模式

选择自动或手动运行模式。

③ 手动操作范围

当被指定为手动操作时，手动操作值应为(输入范围：0 ~ 4000)

④ 输出限制值

指定最小值和最大值实际的操作值。(范围：0 ~ 4000)

⑤ 高频率噪声衰减比

高频噪音衰减比率使用于派生的控制运行，并且显示消除高频噪音时的比率，如果在控制系统里有大量的高频噪音产生时，请把此值设定的更高一点。否则就设定为1，此参数的设定范围是0 ~ 10并且没有倍数，所以，请直接输入设定值， (也可以指定为‘D’区域)。但请注意，如果‘D’区域的值超出10，系统的运行就会出现不正常的现象。

.

⑥ P 增益

MK120S 只能处理整数类型，而不能处理浮点类型数据，因此，为了要提高PID运行的精确度，PID8指令就指定P_GAIN 乘100倍的数据输入，例如，如果指定的P_GAIN是98，实际的输入数据为9800，如果指定的P_GAIN 是10.99，那么，实际的输入值为1099。

⑦ D 时间和I时间

I_时间 和 D_时间 都是10倍的，例如，输入18894，那么I_时间 的值就是1889.4。

实际输入的范围是0 ~ 20000。

(此参数同样也可以用‘D’区域来给定)

⑧ 模式设置

在MK120S系列里，只有以下7种运行模式可以选择，其他的运行模式，例如PD或I，都不允许选择。

| No. | EN_P | EN_I | EN_D | PWM 输出 | 运行 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 (允许) | 0 (禁止) | 0 (禁止) | 0 (禁止) | P运行 |
| 2 | 1 (允许) | 1 (允许) | 0 (禁止) |  | PI运行 |
| 3 | 1 (允许) | 1 (允许) | 1 (允许) |  | PID运行 |
| 4 | 1 (允许) | 0 (禁止) | 0 (禁止) | 1 (允许) | P运行/PWM 输出 |
| 5 | 1 (允许) | 1 (允许) | 0 (禁止) |  | PI运行/PWM 输出 |
| 6 | 1 (允许) | 1 (允许) | 1 (允许) |  | PID运行/PWM 输出 |
| 7 | 0 (禁止) | 0 (禁止) | 0 (禁止) | 0 (禁止) | On/Off运行 |

⑨ PWM 设置

PWM(输出脉宽调制)的输出方式是通过改变脉冲的占空比来控制输出值， 图7.9为PWM输出的举例。利用PWM控制，PID 控制系统很容易实现，从而省去了D/A转换模块和电源调节器。

当PWM设定后，‘扫描时间’这一栏变为无效，‘PWM’的扫描时间设定为输出周期。输出范围为：1 ~ 10 秒, 实际的输入范围为：10 ~ 100。 PWM的输出触点仅在主机单元作为输出触点。

例) PWM 输出周期：1s，输出触点：P40，MV 输出范围：0~4000

MV = 2000

MV = 1000

0.5s

0.5s

0.25s

0.75s

On

P40

时间

⑩ SV Ramp

在PID 运行中如果SV值变化很大, 此时的差值变化很快，所以输出值(MV)改变也非常迅速。 这种现象对负载和传动装置非常危险。为了防止这种现象的存在， 可以通过参数设定SV值逐渐的改变。

设定范围为： 1~4000(默认值为 1)， 设定值的数目会影响到达到设定值的时间。

举例：如果SV-ramp设定为1000 并且SV的改变从1000到3000，每个扫描周期改变值为2，直到达到设定值。

当前的SV

SV Ramp = 1

SV Ramp的设定

SV Ramp * 扫描时间

SV的改变值

时间

⑪ Delta MV

这个功能的使用来限定输出的输出值。

设定范围为： 0 ~ 4000， 默认值为：4000。

⑫ 偏差

在比例控制中最终值与设定值存在偏差，为了补偿此偏差从而使用偏差补偿，

设定范围：0 ~ 4000

因为补偿范围为； –2000 ~ 2000，即， 0~2000表示为： 0 ~ +2000，

2001 ~ 4000表示为： -1 ~ -2000.

例>   如果偏差(SV-PV)为100 → 补偿值为 100.

如果偏差(SV-PV) 为 -100 →补偿值为 2100

⑬ SV(设定值) 和 PV(当前)

MK120S的SV (设定值)和PV (当前值)的运行范围为： 0 ~ 4000。这个范围会考虑到MK120S系列的 A/D和 D/A模块 (12位)和偏差值。

⑭ PID 运算法则

在MASTER-K120S中有两种PID运算，有速率方式和位置方式，

速率操作方式为相对方式，即，计算结果从前一个输出值(MVn-1)中改变， 位置方式为绝对方式，每一步的输出值(MVn)都是绝对方式。通常， 速率方式适用于负载改变比较慢，如：温度控制系统，位置方式适于负载变化比较快。

##### PID8AT 指令参数设定和解释

##### ① 扫描时间

扫描时间可以理解为采样数据的时间(取样)，一般按照10的比例增加。为了能够正常的完成PID运行，它应该和外部触发输入保持一致，取样时间的范围是： 0.1 ~ 10秒，这样实际的输入范围为：0～100秒。

② 设定值(SV)

MASTER-K120S PID 运行有：SV (设定值：需要指定) 和 PV (当前值：即现在值) 范围为0 ~ 4000。此值是考虑到要与MK120S连接的A/D 和 D/A 模块及其偏差值相对应。在设定SV和PV时，请使用A/D模块把控制物体(温度、速度等)的模拟量转化成数字量。

ⓐ使用A/D模块和传感器

假定PID控制中使用 Pt100 (操作范围为: -200 C ~ 600 C)，设定值为：100 C。

A/D模块转换成数字量(电流信号输入范围: 4 ~ 20mA)为：1500， 如果 A/D 的输出为0时(4mA)对应-200 C，当为4000(20mA) 时对应 600 C。因此，SV值的输入为1500, 不是100。

ⓑ当使用传感器和RTD模块(G7F-RD2A)

假定利用Pt100 (运行范围: -200 C ~ 600 C)进行温度控制，设定值为： 100 C。

RTD摸块的计算结果如下：

DigitalOutput=Temp.×10+20002

因此， SV将为：1500，

③ 自整定方式

- MASTER-K120S执行自整定方式有两种方式，一个是Relay方式，另一个是PRC方式。

- ⓐ Relay响应方式

 当PV值变化的一周期内获得PID参数。

 通过周期的振幅振荡获得PID参数。

 当达到SV值时，操作停止。

SV

周期

MV

振幅

ⓑ PRC方式

-  通过反应过程中的第一步获得PID 参数。

-  1st 时间的表达式如下所示：

- Ke−LsTs+1

 如果反应过程与 1st 过程系统不太相似，获得的参数值不太精确，在这种情况下使用 Relay方式。

时间延时(L)

4000

MV

80% of SV

63% of SV

时间常数(T)

5) 指令

- PID8

PID8

PID 控制

| 指令 | 适用的设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 步数 | 标记 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M | P | K | L | F | T | C | S | D | #D | 整数 |  | 错误 (F110) | 0 (F111) | 进位 (F112) |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ |  | ○ | 5 | ○ |  |  |
| S1 |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  |  |  |

设定

标志位的设定

| 错误 (F110) | 当命令不执行或者超出范围时 ‘on’ |  | n | 参数组里的注册号(0~7) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | S1 | PID的运行状态 |

■ PID8   n   S1

a) 使用

 当执行条件on，PID运行执行(仅上升沿时执行)

  ‘n’ 是参数组里的注册号码( 0 ~ 7)

b) 举例

 当输入条件M0000 (1秒时钟)的上升沿(off/ on)满足时 ,PID执行第2个PID控制。

 PID的运行状态储存在D0000并且控制结果的输出值储存在D0001。

 如果SV Ramp被设定, 当前的SV 值存储在 D0005

b0

b6

b7

bF

bE

bD

bC

bB

bA

b9

b8

b1

b2

b5

b4

b3

中。

D0000

完成位 : 正常执行信号

(2) PID8AT

PID8AT

PID 自整定

| 指令 | 适用的设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 步数 | 标志位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M | P | K | L | F | T | C | S | D | #D | 整数 |  | 错误 (F110) | 零位 (F111) | 进 (F112) |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ |  | ○ | 5 | ○ |  |  |
| S1 |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  |  |  |

设定

标志位的设定

| 错误 (F110) | 当命令不执行或者超出范围时 ‘on’ |  | n | 参数里的注册号(0~7) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | S1 | PID的控制状态 |

■ PID8AT   n   S1

a) 用法

 当执行条件满足，PID 自整定运行和计算P、I、D值。

 ‘n’为参数中的注册号( 0 ~ 7)。

 S1是执行状态和 P、I、D 常数存储区。

b) 编程举例

 当输入条件M0000打开，PID 运行no.2 参数。

 PID 执行状态储存在D0000并且控制结果的输出值储存在D0001，P、I、D的常数储存在D002(P),D003(I),D004(D)

b0

b6

b7

bF

bE

bD

bC

bB

bA

b9

b8

b1

b2

b5

b4

b3

完成位 : 正常执行信号

D0000

自整定停止位

RS-232C

(MV：4~20mA)

MASTER-K120S

G7F-DA2I

6) 编程举例

- 系统结构

G7F-

RD2A

(PV ：温度)

KGL-WIN

V3.5或更高

电炉

加热丝

转换器

- 假设仅使用PID控制功能

当 PWM 设定被选择时, 扫描时间参数栏是无效的而且值被忽略

当 PWM 被指定的时候, 窗口被激活而且 PID 功能执行后，以PWM形式输出

##### PID运行说明 (不使用A/T功能)

######  把测量温度 (-200~600C) 通过RTD 模块转换到数字值(0 ~ 4000)并存储到D4780中。

######  PID8 指令是基于PID参数设定(P_GAIN, I_TIME, D_TIME, 等)和A/D模块读取的PV值的情况下自动计算输出值(MV : 0 ~ 4000)，然后，把此计算出来的MV值输出到D/A模块的0＃通道。

######  D/A 模块把MV值(0 ~ 4000)转换为模拟信号(4 ~ 20mA)，并且把它输出到外部设备。

##### 运行参数

######  扫描时间：S_TIME=5 (取样时间 = 0.5 秒)

######  自动/手动运行设置：自动

######  输出限制：最大= 4000，最小= 0

######  高频率噪声衰减率：10

######  SV 设置：1300(60C)，1350(70C)，1400(80C)，1500(100C)

######  当前值设置：D4780(RTD 模块Ch0读取的数字值)

######  BIAS设置：0 (如果仅使用P控制时, 输入适当的值或为0)

######  EN_P、EN_I、EN_D设置：输入适当的值

######  PWM设置：如果激活，输入适当的值.

######  SV Ramp设置：输入适当的值.

######  Delta MV设置：输入适当的值.

######  PID 运算法则设置：选择适当的运算法则.

##### RTD模块设定

######  通道设置：使用通道 0

######  RTD 类型设置：Pt100

######  数字转换区域设定：D4780

##### D/A模块设定

######  通道设置：使用通道0

######  输出范围设定：电流信号 4 ~ 20 mA

######  数字转换区域设定：D4980

##### 编程说明

 当输入情况 M000 打开的时候，PID运行no.0 PID控制参数。

 PID 运行状态存储区D0000 和输出存储区D0001中。

 SV Ramp 被设定时, 当的SV值存储在D0005中

######  D/A转换模块MV到模拟量信号和输出到晶闸转换器(电源转换).

 当输入条件M000关闭时, 输出‘0’至D/A 转换 模块.

当M0 打开,PID 运行no.0 参数

运算值输出至D/A 模块

当 M0 关闭,CPU 停止PID 运行同时输出0

至 D/A 模块

(3) 假定同时使用PID运行和自整定功能。

##### PID运行说明(PID8AT功能)

######  把测量温度 (-200~600C) 通过RTD 模块转换成数字值(0 ~ 4000) 并存储到D4780中

######  PID8AT功能在基于RTD 模块读取的PV值和SV值自动计算出输出值(MV：0 ~ 4000)，同时，PID8AT功能会自动计算出P、I和D的参数。

######  最后当PID8AT运行完成后，PID8AT自整定完成位为1，然后，PID控制器根据PID8AT功能计算出来的参数值开始运行。

##### 自整定参数设定

######  扫描 时间	: S_TIME=5 (取样 时间 = 0.5 秒)

######  SV 设置 	: 1300(60C ), 1350(70C),1400(80C),1500(100C)

######  当前值设置 : D4780(RTD模块Ch0数字值)

######  鉴定方法设置 : 选择 PRC 方法

扫描时间固定选择1 秒。

##### 运行参数

######  扫描时间：S_时间=5 (取样时间 = 0.5 秒)

######  自动/手动运行设置：自动

######  输出限制：最大 = 4000，最小 = 0

######  高频率噪声衰减率：10

######  SV 设置：1300(60C ),1350(70C ),1400(80C ),1500(100C)

######  当前值设置：D4780( RTD模块Ch0数字值)

######  BIAS 设置：0 (如果P 控制使用, 输入适当的值)

######  EN_P、EN_I、EN_D 设置：输入适当的值

######  PWM 设置：如果被激活、输入适当的值。

######  SV Ramp 设置：输入适当的值。

######  Delta MV 设置：输入适当的值。

######  PID 运算法设定：选择正确的运算法则。

P、I、D值根据自整定的值存储在D0102、D0103、D0104中

##### RTD模块设定

######  通道设置：使用通道 0

######  RTD 类型设置：Pt100

######  输入转换区域设定：D4780

##### D/A模块设定

######  通道设置：使用通道 0

######  输出范围设定：电流信号 4 ~ 20 mA

######   D/A 转换区域设定：D4980

##### 编程说明

 当输入条件M002 打开，PID 自整定按着no.0 的参数设置运行。

 当自整定结束后， 将计算出P、I、D 参数值。

 PID运行状态存储在D0000同时输出结果输存储在D0001中。

 如果SV Ramp 被设定，当前SV值存储在D0005中。

######  D/A 模块转换MV值为模拟量信号并且输出到执行元件。(晶闸管调节器).

 当输入条件M2关闭，输出0到D/A转换模块

当自整定结束，M0001 打开

同时 PID 控制开始。

当M0002 关闭，

输出0 至 D4980

当M0002 打开，自整定开始。

计算出P、I、D 参数保存在D0002、D0003、D0004

6) 错误代码列表

(1) PID8AT

| 错误代码 | 说明 | 解决措施 |
| --- | --- | --- |
| H0100 | 扫描时间设定范围错误 | 设定有效的扫描时间范围 |
| H0200 | PV 设定范围错误 | 设定有效的PV范围 |
| H0300 | SV 设定范围错误 | 设置有效的SV范围 如果选择PRC鉴定方法，检查当前 PV 是否小于 SV。(SV 将大于 PV) |

(2) PID8

| 错误代码 | 说明 | 解决措施 |
| --- | --- | --- |
| H0100 | 扫描时间设定范围错误 | 设定有效的扫描时间范围 |
| H0200 | 手动运行范围错误 | 设置正确的手动运行范围值 |
| H0300 | 输出界限值错误 (最小) | 在有效范围内设定最小值 设定值不能大于最大设定值 |
| H0400 | 输出界限值错误 (最大) | 在有效范围内设定最大值 设定值比最小值要大 |
| H0500 | 高频率噪音衰减率设定错误 | 将这个参数在有效的设定范围内设定 |
| H0600 | 模式组合错误 | 有效的模式指令是P，PI，PID(PWM为每个) 。 |
| H0700 | PWM周期设定错误 | 将 PWM 时期设定为有效的设定范围 |
| H0800 | P增益设定错误 | 将P时间设定为有效的设定范围 |
| H0900 | I时间设定错误 | 将 I 时间设定为有效的设定范围 |
| H0A00 | D时间设定错误 | 将 D 时间设定为有效的设定范围 |
| H0B00 | 偏差设定错误 | 将 Bias设定为有效的设定范围 |
| H0C00 | PV 范围设定错误 | 将PV设定为有效的设定范围 |
| H0D00 | SV范围设定错误 | 将 SV设定为有效的设定范围 |
| H0E00 | SV Ramp 设定错误 | 将SV Ramp设定为有效的设定范围 |
| H0F00 | Delta MV设定错误 | 将Delta MV设定为有效的设定范围 |
| H1000 | PID运算法则设定错误 | 检查 PID 运算法则设定 |
| H1100 | 运行模式设定错误 | 有效的操作模式是0或1 |