# 第六章 输入输出模块

6.1 输入/输出特性

MASTER-K120S 系列开关量输入提供电流输出和电流输入（PNP，NPN）方式，若输出模块使用线圈式负载，为使输出继电器寿命延长，开关频率最好高于1s ON，1s OFF。

下图显示输出继电器的最大寿命。

频率 (×10,000)

100

50

30

20

10

100(A)

10

5

3

2

1

0.5

电流的开/关

AC 125V r/load

DC 30V r/load

AC 250V r/load

6.2开关量输入说明

### 6.2.1基本单元

1) 说明

| 类型 说明 |  | 基本单元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | K7M-DR10UE |  | K7M-DR14UE |  | K7M-DR20U K7M-DRT20U K7M-DR20UE |  | K7M-DR30U K7M-DRT30U K7M-DR30UE |  | K7M-DR40U K7M-DRT40U |  | K7M-DR60U K7M-DRT90U |
| 输入点数 |  | 6 点 |  | 8 点 |  | 12 点 |  | 18 点 |  | 24 点 |  | 36 点 |
| 隔离方式 |  | 光藕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 额定输入电压 |  | DC 24V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 额定输入电流 |  | 7 mA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用电压范围 |  | DC20.4 ~ 28.8V ( 纹波: 小于5% ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同时可使用点数 |  | 100% 同时使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| On 电压 / On 电流 |  | DC19V 或更高 / 5.7 mA 或更高 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Off 电压 / Off 电流 |  | DC6V 或更低 / 1.8 mA 或更低 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 输入阻抗 |  | 大约 3.3 k |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 响应时间 | Off  On | 0,1,2,5,10,20,50,100,200,500,1000ms ( 默认 : 10ms ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | On  Off | 0,1,2,5,10,20,50,100,200,500,1000ms ( 默认 : 10ms ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公共端子 |  | 6 点 / COM | 8 点/COM |  | 12 点/COM |  | 18 点/ COM |  | 12 点/COM |  | 18 点/COM |  |
| 运行指示 |  | 输入状态时灯亮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2) 电路图

R

R

内部电路

COM

R

R

内部电路

COM

C

| 标准型 | P000 ~ P001 |
| --- | --- |
| 经济型 | 无 |

| 标准型 | P002 ~ |
| --- | --- |
| 经济型 | P000 ~ |

3) 输入接线

基本单元接线图如下，K120S的直流输入允许使用电压共源和共地输入方式。

(1) 基本单元

DC24V

DC24V

4) 外部设备使用举例

与直流输入模块连接的外部设备输出接线方式由外设的类型决定。

外部设备

输入模块

开关量

NPN 开路输出类型

NPN 电流输出类型

PNP 电流输出类型

继电器

IN

COM

传感器

IN

COM +

传感器

电源

输出

0V

+

IN

COM -

传感器

电源

输出

0V

+

电压输出类型

IN

COM +

输出t

0V

+

传感器电源

7mA

传感器

电源

IN

COM +

输出

0V

+

+

电流

传感器电源和输入电源相同

7mA

7mA

7mA

### 6.2.2扩展模块

1) 说明

| 类型 说明 |  | 扩展模块 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | G7E-DR10A | G7E-DC08A | G7E-DR20A |
| 输出点数 |  | 6 点 | 8 点 | 12 点 |
| 隔离方式 |  | 光藕隔离 |  |  |
| 额定输入电压 |  | DC 24V |  |  |
| 额定输入电流 |  | 7 mA |  |  |
| 使用电压范围 |  | DC 20.4 ~ 28.8V ( 纹波: 小于5% ) |  |  |
| 同时可使用点数 |  | 100% 同时使用 |  |  |
| On 电压 / On 电流 |  | DC19V或更高/ 5.7 mA 或更高 |  |  |
| Off 电压 / Off 电流 |  | DC6V 或更低/ 1.8 mA 或更低 |  |  |
| 输入阻抗 |  | 大约. 3.3 k |  |  |
| 响应时间 | Off  On | 0,1,2,5,10,20,50,100,200,500,1000ms ( 默认 : 10ms ) |  |  |
|  | On  Off | 0,1,2,5,10,20,50,100,200,500,1000ms ( 默认 : 10ms ) |  |  |
| 公共端子 |  | 6 点 / com | 4 点 / com | 12 点 / com |
| 运行指示 |  | 输入状态时灯亮 |  |  |

2) 电路图

和基本单元电路相同

3) 输入接线

DC24V

DC24V

6.3开关量输出说明

### 6.3.1基本单元 (继电器输出)

1)  说明

(1) 标准型

| 类型 说明 |  | 基本单元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | K7M-DR20U (K7M-DRT20U) | K7M-DR30U (K7M-DRT30U) | K7M-DR40U (K7M-DRT40U) | K7M-DR60U (K7M-DRT60U) |
| 输出点 |  | 8 点(4点) | 12 点(8点) | 16 点(12 点) | 24 点(20 点) |
| 隔离方式 |  | 继电器 |  |  |  |
| 额定负载电压/电流 |  | DC24V / 2A (阻性负载), AC220V / 2A (COS  = 1)/1 点 , 5A / 1COM |  |  |  |
| 最小负载电压/电流 |  | DC5V / 1mA |  |  |  |
| 最大负载电压/电流 |  | AC250V, DC110V |  |  |  |
| 关断时的漏电流 |  | 0.1mA (AC220V, 60Hz) |  |  |  |
| 最大 On/off 频率 |  | 1,200次/小时 |  |  |  |
| 浪涌吸收器 |  | 无 |  |  |  |
| 寿命 | 机械 | 超过20,000,000 |  |  |  |
|  | 电气 | 带电压/电流负载超过100,000 |  |  |  |
|  |  | AC200V / 1.5A, AC240V / 1A (COS = 0.7) 100,000或更高 |  |  |  |
|  |  | AC200V / 1A, AC240V / 0.5A (COS = 0.35) 100,000或更高 |  |  |  |
|  |  | DC24V / 1A, DC100V / 0.1A (L / R = 7ms) 100,000或更高 |  |  |  |
| 响应时间 | Off  On | 10 ms或更低 |  |  |  |
|  | On  Off | 12 ms或更低 |  |  |  |
| 运行指示 |  | 输出状态时灯亮 |  |  |  |

(2) 经济型

| 类型 说明 |  | 基本单元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | K7M-DR10UE | K7M-DR14UE | K7M-DR20UE | K7M-DR30UE |
| 输出点 |  | 4 点 | 6 点 | 8 点 | 12 点 |
| 隔离方式 |  | 继电器隔离 |  |  |  |
| 额定负载电压/电流 |  | DC24V / 2A (阻性负载), AC220V / 2A (COS  = 1)/1 点 , 5A / 1COM |  |  |  |
| 最小负载电压/电流 |  | DC5V / 1mA |  |  |  |
| 最大负载电压/电流 |  | AC250V, DC110V |  |  |  |
| 关断时的漏电流 |  | 0.1mA (AC220V, 60Hz) |  |  |  |
| 最大 On/off 频率 |  | 1,200 次/小时 |  |  |  |
| 浪涌吸收器 |  | 无 |  |  |  |
| 寿命 | 机械 | 超过20,000,000 |  |  |  |
|  | 电气 | 带电压/电流负载超过100,000 |  |  |  |
|  |  | AC200V / 1.5A, AC240V / 1A (COS = 0.7) 100,000或更高 |  |  |  |
|  |  | AC200V / 1A, AC240V / 0.5A (COS = 0.35) 100,000或更高 |  |  |  |
|  |  | DC24V / 1A, DC100V / 0.1A (L / R = 7ms) 100,000或更高 |  |  |  |
| 响应时间 | Off  On | 10 ms或更低 |  |  |  |
|  | On  Off | 12 ms或更低 |  |  |  |
| 运行指示 |  | 输出状态时灯亮 |  |  |  |

2) 电路图

L

内部回路

COM

L

继电器

3) 输出接线

(1) 基本单元

U

DC5V

DC24V

AC110/220V

DC24V

L

DC24V

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

### 6.3.2 基本单元 (TR 输出 : 仅适用于 DRT 类型)

1) 说明

| 模块 说明 |  | 基本单元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | K7M-DRT20U | K7M-DRT30U | K7M-DRT40U | K7M-DRT60U |
| 输出点 |  | 4 点 |  |  |  |
| 隔离方式 |  | 光耦 |  |  |  |
| 额定负载电压 |  | DC12/24V |  |  |  |
| 运行负载电压 |  | DC10.2 ~ 26.4V |  |  |  |
| 最大负载电流 |  | 0.1A/COM |  |  |  |
| off时的漏电流 |  | 小于 0.1mA |  |  |  |
| On时的漏电压 |  | 小于 DC0.3V |  |  |  |
| 浪涌吸收器 |  | 二极管 |  |  |  |
| 浪涌电流 |  | 小于 4A, 10ms |  |  |  |
| 响应时间 | Off  On | 0.2 ms 或更低 |  |  |  |
|  | On  Off | 0.2 ms或更低 |  |  |  |
| 运行指示 |  | 输出状态时灯亮 |  |  |  |
| R2 R 3 24V TR1 P40,P41 内部电路 P/C R2 R 3 24V TR1 P42,P43 内部电路 |  |  |  |  |  |

1) DRT类型(K7M-DRT20/30/40/60U)晶体管输出P040 ~ P043 用于位置功能。

2) 同样也可以作为一般的晶体管输出使用，但是不能连接交流负载，否则损坏。

#### 备注：

2) 输出接线

AC100-240V

FG

COM0

P40

COM1

P41

COM2

P42

COM3

P43

P

L

L

L

L

DC12V/24V

### 6.3.3 扩展模块

1) 说明

| 类型 说明 |  | 扩展模块 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | G7E-DR10A | G7E-RY08A | G7E-DR20A |
| 输出点 |  | 4 点 | 8 点 |  |
| 隔离方式 |  | 继电器 |  |  |
| 额定负载电压/电流 |  | DC24V / 2A (阻性负载), AC220V / 2A (COS  = 1) / 1 点 5A / 1COM |  |  |
| 最小负载电压/电流 |  | DC5V / 1mA |  |  |
| 最大负载电压/电流 |  | AC250V, DC110V |  |  |
| 关断时的漏电流 |  | 0.1mA (AC220V, 60Hz) |  |  |
| 最大On/off频率 |  | 1,200 次/小时 |  |  |
| 浪涌吸收器 |  | 无 |  |  |
| 寿命 | 机械 | 大于20,000,000 |  |  |
|  | 电气 | 额定 on/off 电压/电流负载大于100,000 |  |  |
|  |  | AC200V / 1.5A, AC240V / 1A (COS = 0.7) 100,000或更高 |  |  |
|  |  | AC200V / 1A, AC240V / 0.5A (COS = 0.35) 100,000或更高 |  |  |
|  |  | DC24V / 1A, DC100V / 0.1A (L / R = 7ms) 100,000或更高 |  |  |
| 响应时间 | Off  On | 10 ms或更低 |  |  |
|  | On  Off | 12 ms或更低 |  |  |
| 运行指示 |  | 输出状态时灯亮 |  |  |

2) 电路图

和基本单元输出电路相同。

3)  输出接线

DC5V

L

L

L

L

DC24V

AC110/220V

…

…

L

L

…

DC5V/24V

AC110/220V

| 类型 说明 |  | 扩展模块 |
| --- | --- | --- |
|  |  | G7E-TR10A |
| 输出点 |  | 10 点 |
| 隔离方式 |  | 光藕 |
| 额定负载电压/电流 |  | DC12V//24V |
| 运行负载电压 |  | DC10.2 ~ 26.4V |
| 最大负载电流 |  | 0.5A/1点 , 4A/1COM |
| off时的漏电流 |  | 0.1mA 或更低 |
| 最大浪涌电流 |  | 4A/10ms 或更低 |
| On时最大的漏电压 |  | DC 1.5V 或更低 |
| 浪涌吸收器 |  | 二极管 |
| 响应时间 | Off  On | 2 ms 或更低 |
|  | On  Off | 2 ms 或更低 |
| 公共端子 |  | 10 点/ 1COM |
| 运行指示 |  | 输出状态时灯亮 |

L

…

# L

# L

# L

# L

# L

# L

# L

# L

# L

DC12/24V

| 备注： |  |
| --- | --- |
| 1) 对于特殊功能单元请参考7.2 ‘ 特殊功能 ’ 一章 |  |