## 8.3 Modbus协议通讯

8.3.1简介

MK120S内置通讯功能支持Modicon产品的Modbus的通讯协议。它支持ASCII模式且使用ASCII数据RTU模式使用十六进制数据。通过在MODBUS中所支持的功能代码实现通讯，特殊功能代码01,  02,  03,  04,  05,  06,  15和16，

请参阅“Modicon Modbus 通讯协议指南”(http://www.modicon.com/techpubs/toc7.html)。

8.3.2基本规范

1) ASCII 模式

(1) 使用ASCII数据通讯。

- 每个帧使用“： (冒号： H3A)”作为头，CRLF (Carriage Return-Line Feed：H0D H0A)，作 为尾。

- 允许在字符之间的间隔是1秒。

- 使用LRC检查错误。

- 帧结构(ASCII 数据)

| 项目 | 头 | 地址 | 功能代码 | 数据 | LRC | 尾(CR/LF) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大小 | 1字节 | 2字节 | 2字节 | n字节 | 2字节 | 2字节 |

2) RTU模式

(1) 使用十六进制数据通讯。

- 没有头和尾的区分。从地址开始，到带有CRC的帧结束。

- 在2个 帧之间至少有 3.5字符时间。

- 当在字符之间时间过去1.5倍的字符时间时，忽略当前帧。

- 使用16位CRC检查错误。

- 帧结构 (十六进制数据)。

| 项目 | 地址 | 功能代码 | 数据 | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大小 | 1字节 | 1字节 | n字节 | 2字节 |

- 组成一个字母的大小是1个字符。因此一个字符是8位，称为一个字节。

- 1个字符时间是指发送一个字符所需要的时间。

例) 1个字符时间的计算结果是1200 bps。

1200 bps是指1秒钟可以发送1200位。发送一个字节的时间是1 秒/1200 位= 0.83 毫秒。因此一个字符时间是0.83毫秒 * 8 位 = 6.64毫秒。

- 584, 984 A/B/X 使用在过程中没有LRC的大于1秒的间隔，执行帧区分。

释注释注

- 地址区域

(1) 设定范围是从1到247，但是MK120S支持从1到31。

(2) 地址0被用做传送地址。传送地址是所有从站设备接收和自身地址响应的地址，MK120S不支持此项功能。

- 功能代码区域

(1) MK120S仅支持在Modicon产品功能代码中的01, 02, 03, 04, 05, 06, 15, 和16。

(2) 如果响应格式是确认+(ACK)，它使用相同的功能代码。

(3) 如果响应格式是确认-(NCK)，它返回同时设置功能代码的第8位为1。

例) 如果功能代码是03， (这里我们只写了功能代码的一部分，因为仅有功能代码是不同的。)

[请求]		0000 0011 (H03)

[确认+]		0000 0011 (H03)

[确认-]		1000 0011 (H83)

它返回且把请求帧的第8位设置成1。

- 数据区域

(1) 发送数据类型为：ASCII数据（ASCII模式）或者十六进制（RTU模式）。

(2) 数据根据每个功能代码改变。

(3) 响应帧的数据区域是响应数据或者是错误代码。

- LRC 检测/CRC 检测区域

(1) LRC (LRC (纵向冗余检测)：工作方式是ASCII模式。它是除了头和尾之外转换成ASCII的所有帧和的补码。

(2) CRC (循环冗余检测)：工作方式是RTU模式。 使用2个字节的CRC 检测规则。

- 所有的数值数据可以是十六进制，十进制和二进制类型。如果我们把十进制7 和10 转换成各种类型，结果如下：

十六进制 : H07, H0A or 16#07, 16#0A

十进制 : 7, 10

二进制 : 2#0111, 2#1010

备注

- 功能代码类型和内存映射

| 代码 | 功能代码名称 | Modicon PLC 数据地址 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 读取输出触点状态 | 0XXXX(位输出) | 读位 |
| 02 | 读取输入状态 | 1XXXX(位输入) | 读位 |
| 03 | 读取输出寄存器 | 4XXXX(字输出) | 读字 |
| 04 | 读取输入寄存器 | 3XXXX(字输入) | 读字 |
| 05 | 强制单个触点输出 | 0XXXX(位输出) | 写位 |
| 06 | 设置单个寄存器 | 4XXXX(字输出) | 写字 |
| 15 | 强制多个触点输出 | 0XXXX(位输出) | 写位 |
| 16 | 设置多个寄存器 | 4XXXX(字输出) | 写字 |

 MASTER-K120S映射

| 位区域 |  | 字区域 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址 | 数据类型 | 地址 | 数据类型 |
| h0000 | P区域 | h0000 | P区域 |
| h1000 | M区域 | h1000 | M区域 |
| h2000 | L区域 | h2000 | L区域 |
| h3000 | K区域 | h3000 | K区域 |
| h4000 | F区域 | h4000 | F区域 |
| h5000 | T区域 | h5000 | T区域(当前值区域) |
| h6000 | C区域 | h6000 | C区域(当前值 区域) |
|  |  | h7000 | S区域 |
|  |  | h8000 | D区域 |

- Modbus 地址规则

MK120S基本单元从的地址是从0开始，Modicon产品数据的地址是从1开始。因此MK120S的地址n与Modicon产品地址n+1相对应。这就意味着Modicon产品的输出触点1 (0001)和以通讯地址0开始一样。Modicon产品的输入触点1 (0001)以MK120S的通讯地址0做为开始。

- 使用数据的大小

作为数据大小，MK80S基本单元支持128字节（ASCII模式）和256字节（RTU模式）。Modicon产品的数据最大大小对每个产品是不同的。请参阅“Modicon Modbus协议参考指南”。

10)  接线图

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 针类型 | MASTER-K120S 基本单元 | 接线号和方向 | 通讯 (9针) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 针号 |  | 针号 | 信号 |
|  | 1 |  | 1 | CD |
|  | 2 |  | 2 | RXD |
|  | 3 |  | 3 | TXD |
|  | 4 |  | 4 | DTR |
|  | 5 |  | 5 | SG |
|  | 6 |  | 6 | DSR |
|  | 7 |  | 7 | RTS |
|  | 8 |  | 8 | CTS |
|  | 9 |  | 9 |  |

 当通道2使用 RS-485联接。

8.3.3参数设定

1) 设定通讯参数

(1) 在KGLWIN中打开一个新的工程。

 K120S应该在PLC类型中选择。

 为每个主和从设备打开一个新的工程文件名。

- 在KGLWIN 中选择一个通讯参数，双击打开以下的窗体。

如果通讯模式是ASCII模式，一定设置成7位。

- 设定的内容如下：

| 项目 | Setting contents |
| --- | --- |
| 站号 | 从0到31 (不要指定0号作为主站，否则会出现错误运行。) |
| 波特率 | 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 或 57600 bps. |
| 数据位 | 设定7 或 8. ASCII 模式：设定7位。 RTU 模式：设定8 位 |
| 奇偶位 | 设定为无， 奇，偶中的一个。 |
| 停止位 | 设定1或2 位 当奇偶位设定时， 设定1位。 当奇偶位没有设定时， 设定2位 |
| 通讯通道 |  RS232C空调制解调器或RS422/485：它是一个使用MK120S基本单元内置通讯和Cnet I/F 模块(G7L-CUEC)之间通讯的通讯通道。  RS232C 调制解调器 (专用线)：使用带有Cnet I/F 模块(G7L-CUEB)的专用调制解调器进行通讯的通道。  RS232C 拨号调制解调器：通过电话线把拨号调制解调器和Cnet I/F模块(G7L-CUEB)相连的通讯。  注脚) 使用支持RS232C 的Cnet I/F模块(G7L-CUEB), 完成RS232C专用或者拨号调制解调器通讯。但不能使用支持RS422/485Cnet I/F 模块(G7L-CUEC)。 |
| 主模式的 暂停时间 |  当主MK120S基本单元发送一个请求帧开始， 等待响应帧的时间。  默认值是 500ms。  必须考虑主PLC发送/接收的最大周期时间。  如果比最大的发送/接收周期时间短， 则会发生错误。 |
| Modbus 主/从 | 如果设定为主， 它在通讯系统中是主要部件，如果被设定成从站，它仅能接收从主站来的请求帧。 |
| 传送模式 | 选择ASCII模式或者RTU 模式 |

8.3.4指令和举例

1) MODBUS 通讯说明(MODCOM)

MODCOM

MODBUS 通讯

| 指令 | 有效设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 步数 | 标志 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M | P | K | L | F | T | C | S | D | #D | 整数 |  | 错误 (F110) | 零 (F111) | 进位 (F112) |
| Ch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ | 7 | ○ |  |  |
| S1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ |  |  |  |  |  |
| S2 | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ |  | ○ | ○ |  |  |  |  |  |
| S3 | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ |  | ○ | ○ |  |  |  |  |  |

Flag

Designation

| 错误 (F110) | 当设定区域的数据超出设定范围并且此指令不执行，此错误标志位为1。 |  | Ch | 指定通讯通道 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | S1 | 设置通讯代码和站号 |
|  |  |  | S2 | 保存通讯数据 |
|  |  |  | S3 | 显示通讯状态 |

■ MODCOM   Ch   S1   S2   S3

(1) 编程举例

指定主站号，功能代码，地址.，读取的号。

当输入条件(M0020)满足，使用MODBUS通讯。

接收数据保存在D1000，M100保存通讯状态。

 当作为从站运行时， MASTER-K120S 的应答不用控制指令来控制。当做为主站运行时，在当输入条件的上升沿满足时， MASTER-K120S 利用MODBUS通讯协议和控制指令中的S1发送数据，

 S3 格式如下

位15                                       位8                              bit 1   bit 0

错误位

NDR bit

错误代码

 NDR : 当通讯正常结束时，这个位在一次扫描期间变成on。

 错误位：当通讯错误出现时，这个位在一次扫描期间变成on。这是，错误代码保存在位 8 ~ 位15。

 错误代码如下

| 代码 | 错误类型 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 不合规定的功能 | 输入功能代码错误 |
| 02 | 不合规定的地址 | 在从站得读写区域超出设定范围 |
| 03 | 不合规定的数据值 | 不能从从站读取数据和向从站写入数据 |
| 04 | 从设备失败 | 从站处于错误状态 |
| 05 | 确认 | 当请求命令的处理占用太多的时间时， 这是从站向主站发送的阻止主站时间太长错误的响应代码。主站标记一个错误代码，同时等待一个没有任何请求的特定时间段。 |
| 06 | 从设备繁忙 | 当请求命令处理时间过长时，发生错误。此时主站将重新请求一次。 |
| 07 | 时间超时 | 当通讯时， 通讯参数的时间极限超出错误。 |
| 08 | 数值错误 | 数据时0或者大于256 |
| 09 | 参数错误 | 设定参数（模式，主/从）错误 |
| 10 | 站错误 | 本身的站号和由指令的S1设定的站号相同时，发生错误。 |

备注

-.  在MASTER-K120S 系列中， ‘MODBUS’ 指令 与MK80S 系列一样。

在这种情况, 只适合于通讯通道 0。

2) 举例程序1

假定MASTER-K120S基本单元是主站，读取17号站的触点状态，Modicon产品。

主站读取17号从站触点的00020 ~ 00056的状态。假定从站的触点如下，同时读取到的数据保存在D1000。

| 输出 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 状态 | X | X | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 十六进制 | 1 |  |  |  | B |  |  |  | 0 |  |  |  | E |  |  |  | B |  |  |  |
| 输出 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 |
| 状态 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 十六进制 | 2 |  |  |  | 6 |  |  |  | B |  |  |  | C |  |  |  | D |  |  |  |

 绕组57, 58, 59的状态是多余的。

 数据从字节为单元的低位开始发送。如果位不足的话， 其余位补0。发送以上数据的例子如下。

例1)  CD B2 0E 1B

③

④

②

①

① 指定了从站和功能代码

站号： h11(17)，功能代码：h01

② 地址设定

MODBUS协议中地址‘0’意味地址‘1’。如果用户想要指定地址‘20’，可改写成地址‘19’。

③ 读取数目设定

读取的数目应该是从20到56，共37个。

④ MODBUS通讯指令

-数据从字节为单元的低位开始发送。如果位不足的话， 其余位补0。发送以上数据的例子如下。

-数据传送是从低字节开始的。字节的剩余部分补0。

⑤ 保存在D1000,D1001,D1002

| 设备 | 保存数据 |
| --- | --- |
| D1000 | h CD 6B |
| D1001 | h B2 CE |
| D1002 | h 00 1B |

3) 举例程序2

假定MASTER-K120S基本单元是主站，读取17号站的触点状态，Modicon产品。

主站读取17号从站的输入接点10197 ~ 10218的状态。

从站的输入接点假定如下，读取的数据保存在M015。

| 输入 | 10220 | 10219 | 10218 | 10217 | 10216 | 10215 | 10214 | 10213 | 10212 | 10211 | 10210 | 10209 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 状态 | X | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 十六 进制 | 3 |  |  |  | 5 |  |  |  | D |  |  |  |
| 输入 | 10208 | 10207 | 10206 | 10205 | 10204 | 10203 | 10202 | 10201 | 10200 | 10199 | 10198 | 10197 |
| 状态 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 十六 进制 | B |  |  |  | A |  |  |  | C |  |  |  |

 输入接点10219,10220的状态是多余的。

 数据从字节为单元的低位开始发送。如果位不足的话， 其余位补0。发送以上数据的例子如下。

例2)  AC DB 35

①

②

③

④

① : 指定从站和功能代码 (站号 : h11(17) , 功能代码 : h02 )

② : 地址设定

MODBUS协议中地址‘0’意味地址‘1’。如用户想指定地址‘10197’，改写地址‘10196’。

③ : 读取数目设定（读取的数目应该是从10197到10220，共22个）。

④ : MODBUS通讯指令

数据从字节为单元的低位开始发送。如果位不足的话， 其余位补0。

⑤   保存的数据在 D200,D201

| 设备 | 保存的数据 |
| --- | --- |
| D200 | h AC DB |
| D201 | h 00 35 |

4) 举例程序3

主站把D1000 ~ D1003的数据写到从站的以地址40000 开始的地址，站号为10。

①

②

③

④

① : 指定从站和功能代码 (站号 : h0A(10) , 功能代码 : h10 )

② : 地址设定

代码 ‘16’的地址为0， 在 MODBUS 通讯协议中实际地址为 ‘40000’ 。

③ : 读取数目设定(读取的数目4)

④ : MODBUS通讯指令

5) 举例程序4

主站把从站的以地址40000 开始的地址的数据写到D1000 ~ D1003中去。

①

②

③

④

① : 指定从站和功能代码 (站号: h0A(10) , 功能代码: h06 )

② : 地址设定

代码 ‘16’的地址为0， 在 MODBUS 通讯协议中实际地址为 ‘40000’ 。

③ : 读取数目设定 (读取的数目1)

④ :  MODBUS通讯指令