## 8.5 远程联接和通讯I/F 模块

8.5.1 远程联接

MASTER-K120S 系列能够通过内置的Cnet网络或 I/F 通讯模块与其他的PLC 联接。

- 用内置的Cnet I/F远程联接

仅利用专用通讯协议，通过内置的Cnet I/F 远程联接。

如果KGLWIN 和 主站联接后，使用远程联接功能都能连接到其他从站。

Ch.0 从站 #1

RS-422/485 I/F

主站

RS-485 I/F

Ch.1, RS-485 网络系统

使用内置Cnet

G7L-CUEC

G7L-CUEC

Ch.1 从站#2

Ch.1 从站 #31

KGLWIN

本地联接

Ch0, 从站#2

Ch0, 从站#31

Ch.0 RS-422/485 网络系统

使用外置 G7L-CUEC

 从KGLWIN打开新的工程文件

 在选择菜单中的-project-option后, 点击 ‘connection option’ 窗口

在 Depth of Connection里点击 ‘Remote 1’

-. Type : 选择 GLOFA Cnet.

-. Base : 选择 ‘0’.

-. Slot : 设置为 0 当使用0, 和 ‘1’ 当使用通道1

-. Station No. : 输入所连接从站的数目。

 点击 ‘OK’

 远程连接只能通过专用通讯才能有效。

2) 通过调制解调器远程连接

远程连接也可以通过 G7L-CUEB I/F 模块与调制解调器进行连接。.

在这种情况下， G7L-CUEB 上的TM/TC开关必须设置到 ‘On’。

Modem

Modem

G7L-CUEB

G7L-CUEB

 在KGLWIN对专用的调制解调器和拨号调制解调器的参数设置如下所示才能有效。

3) 远程连接通过 Fnet I/F 模块

G7L-FUEA

G7L-FUEA

远程连接通过FNET模块的参数设置如下：

8.5.2 I/F通讯模块

MASTER-K120S 支持各种 I/F 通讯模块。

在这种情况下。 主机单元的Built-In开关必须设置到 ‘Off’ 如下所示通讯模块才能执行。

BUILT_IN CNET

ROM MODE

OFF

ON

必须设置到 off

1) G7L-CUEB使用方法

利用 G7L-CUEB, MASTER-K120S 利用专用通讯的调制解调器和拨号调制解调器同其他PLC进行连接。

TM/TC 开关

 在使用远程连接功能时，把 TM/TC 开关设置到 ‘On’ 。

 在使用数据通讯功能时，把TM/TC 开关设置到 ‘Off’ 。

 数据通讯和远程连接不能同时进行。

 数据通讯模式任何通讯协议支持，但远程连接功能只有专用通讯协议支持。

2) G7L-CUEC的用法

如果使用G7L-CUEC I/F模块选择通道0。

操作方式和built-in Cne界面设置一样，接线方式如下：

RDA

RDB

SDA

SDB

SG

主站

从站

从站

从站

RDA

RDB

SDA

SDB

SG

RDA

RDB

SDA

SDB

SG

RDA

RDB

SDA

SDB

SG

终端电阻

配线举例 : RS-422 I/F

RDA

RDB

SDA

SDB

SG

主站

从站

从站

从站

RDA

RDB

SDA

SDB

SG

RDA

RDB

SDA

SDB

SG

RDA

RDB

SDA

SDB

SG

配线举例 : RS-485 I/F

3) G7L-FUEA/RUEA用法

G7L-FUEA和G7L-RUEA 是LGIS的Fild BUS的界面 ，并且通过参数设置支持高速连接， 但通过控制指令(Read, Write) 是无效的。

站号设置

在KGLWIN界面中选择 FIELDBUS MASTER如下：

 点击列表中的选项，弹出如下画面。

 设定自身站号和连接模块的类型。

 具体细节参考 Fnet I/F模块说明手册。

4) G7L-PBEA/DBEA的用法

G7L-PBEA 支持 profibus 从站的功能， G7L-DBE支持 DeviceNet 从站界面功能。

 在KGLWIN参数中选择 FIELDBUS slave，如下所示。

 点击列表清单，弹出如下窗口。

 点击清单中的0，然后设定from/to区域。

 Pnet 最大的 发送/接收数据的大小为 244 字节， DeviceNet为 30/32 字节。

 具体细节参考有关的说明书。