## 8.4 无协议通讯

8.4.1 简介

当在MK120S之间或者与其它设备之间无法使用用户自定义协议时，可以使用无协议通讯。当在帧和帧之间（帧的数目小于16）有足够的时间间隔时，用户自定义是非常方便的。但当帧的数目大于16或帧是持续没有间隔时，用户自定义协议就不是很方便的。

当帧的数目大于16，他们就不能在参数区里定义，这样MK120S就不能调用这些帧。另外，在帧之间没有间隔时，MK120S就不知道帧在那里结束。

为了克服用户自定义协议的问题，MK120S提供了无协议通讯。

在无协议通讯里，帧通过命令定义，不是通过参数设置。所以，使用这种通讯模式时最大可以定义128帧。下面部分说明无协议通讯的设定和使用方法。

- 发送数据

 命令：DSND

 当输入条件上升沿动作时，发送指定设备中存储的数据。

 在发送之前，数据和字符的长度必须存在指定的设备中。

 操作

- 第一步操作—指定通讯通道

- 第二步—发送的数据的数目

- 第三步—存储发送数据的开始地址

- 第四步—显示通讯状态的设备地址

- 接收数据

 命令：DRCV

 在目标条件符合时把数据保存于指定的接受区域。

 目标条件可以通过以下两方面确定：

通过接收的字符数目。

通过指定的最后一个字节，当接受的帧与帧之间长度不确定时非常有用。

 支持十六进制类型。

 操作

- 第一步操作—指定通讯通道

- 第二步—指定接收格式

- 第三步—存储接收数据的设备的开始地址

- 第四步—显示通讯状态的设备地址

接收格式能被按如下指定

| 高字节(hex) | 低字节(hex) |
| --- | --- |
| H00(接收帧的长度) | H03 (当帧数据长度是3时接收) |
| H01(接收最后字节) | H03 (当最后帧数据是03时接收(ETX)) |

-指定帧长度 :当接收字节的数目是等于接收格式的指定低字节的值，存储接收数据到设备（设置范围： 1~255）

-指定最后字节 :当接收到指定结束字节时存储接收数据到设备

8.4.2 参数设定

1) 通信参数设定

- 在KGLWIN中新建一个工程文件并且选择MK120S类型PLC

(2)  之后在KGLWIN中选择通信参数，双击后打开下面窗口：

- 设置通信模式和通道(详情请参考 8.1.7)。

- 单击 ‘No protocol’，参数设定完成。

8.4.3 指令

1) 无协议接收(DRCV)

DRCV

无协议接收

| 指令 | 适用的设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 步数 | 标记 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M | P | K | L | F | T | C | S | D | #D | 整数 |  | 错误 (F110) | 0 (F111) | 进位 (F112) |
| Ch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ | 9 | ○ |  |  |
| Cw | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |
| D | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ |  | ○ | ○ |  |  |  |  |  |
| SS | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ |  | ○ | ○ |  |  |  |  |  |

Flag Designation 错误 (F110); 当超出制定区域时，标记置位; Ch; l指定通信通道. CW; 指定接收帧的格式. D; 储存通信数据的设备地址. SS; 显示通信状态的设备地址.

■ DRCV    Ch    Cw    D    SS

(1)功能

- 当执行条件置位，通信开始。

- 接收的数据被保存于 ‘D’

- 当接收的数据与‘Cw’ 指定的格式不相符，数据无法接收并保存于 ‘D’

- 通讯状态保存于‘SS’。

(2)程序举例

  当执行条件M0000置位，通道1通信开始。

  当‘EXT(h’03)’ 被接收，接收的帧被保存于D0100。

  当NDR 置位，接收帧的长度保存于M010

接收数据的长度                                                      错误位  正确位      2)无协议发送(DSND)

DSND

无协议发送

| 指令 | 适用设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 步数 | 标志 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M | P | K | L | F | T | C | S | D | #D | 整数 |  | 错误 (F110) | 0 (F111) | 进位 (F112) |
| Ch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ | 9 | ○ |  |  |
| n | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |
| S | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ |  | ○ | ○ |  |  |  |  |  |
| SS | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ |  | ○ | ○ |  |  |  |  |  |

Designation

Flag

| 错误 (F110) | 当超出指定区域时，错误标记置位 |  | Ch | 指定通信通道 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | n | 发送数据的字节数目 |
|  |  |  | S | 储存通信数据的设备地址 |
|  |  |  | SS | 显示通信状态的设备地址 |

■  DSND    Ch    n    S    SS

(1) 功能

  当执行条件置位，通信开始。

  ‘n’ 为发送数据的数目(单位：字节)，发送的数据储存在 ‘D’ 。

  ‘Ch’ 为指定通信的通道，通信状态保存在 ‘SS’。

(2)程序例子

  当执行条件P0040置位，通道1 的通信开始。

  储存于D0100里发送数据的长度为10 个字节。

  通信状态储存于M000。

发送数据的长度                                                   错误位  正确位

- 错误代码

| Code | Error | Description |
| --- | --- | --- |
| 06 | 参数错误 | 通讯参数设置错误 |
| 08 | 从站忙 | 从站设备忙 |
| 09 | r帧类型错误 | 发送字节的大小超出范围 |

8.4.4 举例

假定一个电子秤连续不断的发送长度不固定的数据，K120S可以使用无通信协议与它通信。

MASTER-K120S 主单元

电子秤

在无协议通信里，一种是指定结束的条件，另外一种是指定接收数据的长度。

在此例中，假定接收的数据如下所示：

“ ENQ(1字节) + 站号(1字节’) + 数据(1~10 字) + EOT(1字节)”

当上面的帧被接收，如果指定的“接收格式(Cw)”是h0104，数据将被保存于指定的设备。之后，如果有需求的话，储存发送数据的设备发送数据。

假定发送数据格式如下：

“ ACK(1字节) + 站号(1字节’) + OK(2字节) + EOT(1字节)”

在此例子中接收数据的长度为1个字。

- 通信参数设定

 在KGLWIN中打开一个新的工程文档

- 必须选择MK120S PLC类型。

 当在KGLWIN中选择完通信参数后双击，窗口即打开。

 设定通信速率，数据位，奇偶位，停止位和协议。

2) 程序

发送数据保存于D0100 : “ack + 0 + OK + ETX”

 如果 h’04(EOT) 被接收，h3004 被保存到D0000，并且重量数据保存于D0111(1个字)

 用DSND指令发送D0100中的5个字节数据。