# 附录 1 系统定义

### 选件说明

- (1) 选件连接

可以设置通讯端口 (COM1~4) 用来与PLC通讯。

 在菜单中选择Project-Option-Connection Option 。

初始画面中RS-232C已被设置为默认值。

 Connection Option 详情, 请参考KGLWIN 使用说明。

- (2) 编程器设置

 监视显示类型

-选择需要的显示方式( 4 方式 )。

 源文件目录 ：

- 你文件目录在 KGLWIN中产生。

- 在来源目录中，KGLWIN 保存源程序参数等。

 自动保存

编制或修正用户程序时，自动保存用户程序的时间间隔的设置功能。

被保存用户程序的扩展名为‘ASV.’，保存在当前目录下。这份扩展名为‘ASV.’ 的正在编制中的用户程序，关闭编程窗口时自动被删除。这样，如果操作保存程序之前发生错误而无法保存已编制程序，可以通过定期自动保存起来的‘ASV.’，还能找回一部分程序。

具体设置方法如下。

 设置自动保存时间间隔。

可在0 ~ 60分范围内设置任意值。设定0时，自动保存功能将无效。

- (3) 打印用纸设置

使用此功能，可设置打印用纸的规格以及页边距。

### 2) 基本参数

设置PLC运行中必需的基本参数，如内部保持区域、定时器分区线、跟踪监视看门狗定时时间

(Scan Watchdog Time)、PLC工作模式、输入滤波时间常数、脉冲捕捉输入功能等。

- (1) 内部保持区域

在内部设备中，划定停电时保存数据的内部保持区域。

(2) 定时器分区线设置

- 设置 100ms/10ms/1ms定时器分区线

- ( 如果设置100ms和10ms t定时器， 剩余部分自动被设置为 1ms 定时器区域 )。

- (3) 跟踪监视看门狗设置

为了跟踪监视用户程序的正常运行，用程序运行最大允许时间设置看门狗的定时复位时间常数

(设置范围是  10ms ~ 6000ms)。

- (4) 输入设置

设置输入滤波时间常数，或选择捕捉功能时使用此功能。

(5) 远程遥控允许

PLC系统中除 KGLWIN，可否使用FAM、通信模块进行远程遥控的使能参数。选择此功能后可使用通信功能控制CPU模块的运行模式。

# 附录2. 标记列表

### 特殊继电器(F)

用户编程参考下表：

| 继电器 | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| F0000 | RUN 模式 | CPU为 RUN 模式时 闭合 |
| F0001 | 编程模式 | CPU为 编程模式时 闭合 |
| F0002 | Pause 模式 | CPU为 Pause 模式时 闭合 |
| F0003 | 调试模式 | CPU为 调试模式时 闭合 |
| F0006 | Remote 模式 | CPU为 Remote模式时 闭合 |
| F0007~F000B | 保留 |  |
| F000C | 存储器安装 | User 存储器安装时 闭合 |
| F000D | RTC 安装 | RTC 模块安装时闭合 |
| F000E | 保留 |  |
| F000F | STOP 指令 | STOP指令执行时 闭合 |
| F0010 | 恒为 闭合 | 恒为 闭合 |
| F0011 | 恒为 Off | 恒为 Off |
| F0012 | 1 周期 闭合 | 1 周期闭合 |
| F0013 | 1 周期 Off | 1 周期 Off |
| F0014 | 每周期反转一次 | 每周期反转一次 |
| F0015 ~ F001F | 保留 |  |
| F0020 | 单步运行 | 调试模式中单步运行时 闭合 |
| F0021 | Breakpoint run | 调试模式中 Break Point RUN时 闭合 |
| F0022 | 限次运行 | 调试模式中 限次运行时 闭合 |
| F0023 | 接点条件满足运行 | 调试模式中 接点条件满足运行时 闭合 |
| F0024 | 字的值一致运行 | 调试模式中 字的值一致运行时 闭合 |
| F0025 ~ F002F | 保留 |  |
| F0030 | 致命故障 | 致命故障发生时 闭合 |
| F0031 | 一般故障 | 一般故障发生时 闭合 |
| F0032 | WDT 故障 | 看门狗（Watch Dog） 超时故障发生时 闭合 |
| F0033 | I/O 组合故障 | I /O 故障发生时 闭合 (F0040 ~ F005F 中 有一个以上位的值为 闭合时) |
| F0034 ~ F0038 | 保留 |  |
| F0039 | 保存数据正常 | 保存数据正常时闭合 |
| F003A | RTC 数据错误 | 当RTC数据设置错误发生时闭合 |
| F003B | 刷新程序中 | RUN 中 用户程序编辑（Edit） 时 闭合 |
| F003C | 刷新程序中出错 | RUN 中 用户程序编辑出错时 闭合 |
| F003D ~ F003F | 保留 |  |

( 继续 )

| 接点 | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| F0040 ~ F005F | I/O故障 | 扩展模块松脱时，相应位闭合 |
| F0060 ~ F006F | 存储故障代码 | 存储故障代码(参见 2.9) |
| F0070 ~ F008F | 保留 |  |
| F0090 | 20-ms 时钟 | 一定周期间隔反复 On / Off |
| F0091 | 100-ms 时钟 |  |
| F0092 Off On | 200-ms 时钟 |  |
| F0093 | 1-sec 时钟 |  |
| F0094 | 2-sec 时钟 |  |
| F0095 | 10-sec 时钟 |  |
| F0096 | 20-sec 时钟 |  |
| F0097 | 60-sec 时钟 |  |
| F0098 ~ F009F | 保留 |  |
| F0100 | 用户时钟 0 | Duty指令中设置的周期间隔反复 DUTY F010x N1 N2 N2周期Off N1周期Off |
| F0101 | 用户时钟1 |  |
| F0102 | 用户时钟2 |  |
| F0103 | 用户时钟3 |  |
| F0104 | 用户时钟4 |  |
| F0105 | 用户时钟5 |  |
| F0106 | 用户时钟6 |  |
| F0107 | 用户时钟7 |  |
| F0108 ~ F010F | 保留 |  |
| F0110 | 演算出错 | 演算出错时 闭合 |
| F0111 | 0结果 | 演算结果为 ”0”时 闭合 |
| F0112 | 进位 | 演算结果发生进位时 闭合 |
| F0113 | 全输出断开 | OUTPUT指令执行时 闭合 |
| F0115 | 演算出错(保持) | 演算出错时 闭合 (掉电保持) |
| F0116 | 溢出错误 | 溢出发生时闭合 |
| F0117 ~ F011F | 保留 |  |
| F0120 | LT位 | CMP比较演算结果 S 1<S2时 闭合 |
| F0121 | LTE 位 | CMP比较演算结果 S 1S2时 闭合 |
| F0122 | EQU 位 | CMP比较演算结果 S 1=S2时 闭合 |
| F0123 | GT 位 | CMP比较演算结果 S 1>S2时 闭合 |
| F0124 | GTE 位 | CMP比较演算结果 S1 S2时 闭合 |
| F0125 | NEQ 位 | CMP比较演算结果 S1  S2时 闭合 |
| F0126 ~ F013F | 保留 |  |
| F0140 ~ F014F | FALS代码 | 执行FALS指令，存储故障代码 |
| F0150 ~ F016F | 保留 |  |
| F0170 ~ F173 | HSC输出位 | 当前值 HSC 达到设定值闭合 |
| F0180 ~ F183 | HSC 传送标记 | 进位发生在 HSC 当前值闭合 |

(继续)

| 接点 | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| F190 ~ F193 | HSC借入标记 | 当借位发生在HSC 当前值闭合 |
| F200 ~ F20F | ID 单位 |  |
| F0210 ~ F021F | HSC 错误代码 | 存储错误 HSC Ch0 |
| F0220 ~ F022F | HSC 错误代码 | 存储错误 HSC Ch1 |
| F0230 ~ F023F | HSC 错误代码 | 存储错误 HSC Ch2 |
| F0240 ~ F024F | HSC 错误代码 | 存储错误 HSC Ch3 |
| F0250 ~ F027F | 保留 |  |
| F0280 ~ F045F | 位置标记 | 参考7.3.5 Fl标记列表和错误代码 |
| F0500 ~ F050F | 最大扫描周期 | 最大扫描周期存储单元 |
| F0510 ~ F051F | 最小扫描周期 | 最小扫描周期存储单元 |
| F0520 ~ F052F | 现在扫描周期 | 现在扫描周期存储单元 |
| F0530 ~ F053F | 全日时钟(年/月) | 全日时钟(年/月) |
| F0540 ~ F054F | 全日时钟(日/时) | 全日时钟(日/时) |
| F0550 ~ F055F | 全日时钟(分/秒) | 全日时钟(分/秒) |
| F0560 ~ F056F | 全日时钟(天/星期) | 全日时钟(天/星期) |
| F0570 ~ F058F | 保留 |  |
| F0590 ~ F059F | 出错步号 | 存储出错步号单元 |
| F0600 ~ F063F | 保留 |  |

### M区域特殊继电器功能表

| 接点 | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| M1904 | 设置时间位 | 闭合时，将设定时间写入 RTC， 详细内容，请参考全日时钟篇 |
| M1910 | 设置强制 I / O 位 | 允许强制 I / O 位，详细内容，请参考强制 I / O篇 |

### 数据继电器(D)

- 当使用通讯功能，状态存储在D 寄存器，并能被检测到，不管是否符合通讯通信功能 , 这些标记能当作一般的数据记录使用。

(1) 当FNET 模块连接

| 接点 | 关键字 | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| D4500 D4502 | _C0STNOL _C0STNOH | 通讯模块站号 | 指示设置在通讯模块站开关上的数字。 Fnet : 站开关号标记在通讯模块的前面。 |
| D4504 | _C0TXECNT | 通讯帧发送错误 | 通讯帧发送帧错误每出现一次增一， 通过这些数值评估网络的连接状况。 |
| D4505 | _C0RXECNT | 通讯帧接收错误 | 通讯帧接收帧错误每出现一次增一， 通过这些数值评估网络的连接状况。 |
| D4506 | _C0SVCFCNT | 通讯处理错误 | 通讯服务失败每出现一次增一，通过这些数值评估网络的连接状况和全部的通讯量及程序的稳定性 |
| D4507 | _C0SCANMX | 最大通讯扫描时间 (单位 : 1 ms) | 每站连接到网络至少一次和发送一个发送帧所花费的最大时间。 |
| D4508 | _C0SCANAV | 平均通讯扫描时间 (单位 : 1 ms) | 每站连接到网络至少一次和发送一个发送帧所花费的平均时间。 |
| D4509 | _C0SCANMN | 最小通讯时间 (单位 : 1 ms) | 每站连接到网络至少一次和发送一个发送帧所花费的最小时间。 |
| D4510 | _C0LINF | 通讯模块系统信息 | 文字说明通讯模块运行状态指示。 |
| D4510.B | _C0CRDER | 系统错误(错误= 1) | 指示通讯模块硬件或O/S系统错误。 |
| D4510.C | _C0SVBSY | 公共RAM不足 (Insufficient = 1) | 公共RAM不足无法提供服务. |
| D4510.D | _C0IFERR | 接口错误(error = 1) | 通讯模块接口停止 |
| D4510.E | _C0INRING | Inring (IN_RING=1) | 指示通讯模块是否能与其它站通讯。 |
| D4510.F | _C0LNKMOD | 运行方式 (RUN=1) | 指示通讯模块运行方式是正常运行还是测试方式。 |

(2) 当通讯方式为主方式 (通道0)

| 接点 | 功能 | 接点 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| D4400 | 0和1站通讯错误代码 | D4432 | 0和1从站模式和错误 |
| D4401 | 2和3站通讯错误代码 | D4433 | 2和3从站模式和错误 |
| D4401 | 4和5站通讯错误代码 | D4434 | 4和5从站模式和错误 |
| D4403 | 6和7站通讯错误代码 | D4435 | 6和7从站模式和错误 |
| D4404 | 8和9站通讯错误代码 | D4436 | 8和9从站模式和错误 |
| D4405 | 10和11站通讯错误代码 | D4437 | 10和11从站模式和错误 |
| D4406 | 12和13站通讯错误代码 | D4438 | 12和13从站模式和错误 |
| D4407 | 14和15站通讯错误代码 | D4439 | 14和15从站模式和错误 |
| D4408 | 16和17站通讯错误代码 | D4440 | 16和17从站模式和错误 |
| D4409 | 18和19站通讯错误代码 | D4441 | 18和19从站模式和错误 |
| D4410 | 20和21站通讯错误代码 | D4442 | 20和21从站模式和错误 |
| D4411 | 22和23站通讯错误代码 | D4443 | 22和23站模式和错误 |
| D4412 | 24和25站通讯错误代码 | D4444 | 24和25从站模式和错误 |
| D4413 | 26和27站通讯错误代码 | D4445 | 26和27从站模式和错误 |
| D4414 | 28和29站通讯错误代码 | D4446 | 28和29从站模式和错误 |
| D4415 | 30和31站通讯错误代码 | D4447 | 30和31从站模式和错误 |
| D4416 | 0和1站错误数 |  |  |
| D4417 | 2和3站错误数 |  |  |
| D4418 | 4和5站错误数 |  |  |
| D4419 | 6和7站错误数 |  |  |
| D4420 | 8和9站错误数 |  |  |
| D4421 | 10和11站错误数 |  |  |
| D4422 | 12和13站错误数 |  |  |
| D4423 | 14和15错误数 |  |  |
| D4424 | 16和17站错误数 |  |  |
| D4425 | 18和19站错误数 |  |  |
| D4426 | 20和21站错误数 |  |  |
| D4427 | 22和23站错误数 |  |  |
| D4428 | 24和25站错误数 |  |  |
| D4429 | 26和27站错误数 |  |  |
| D4430 | 28和29站错误数 |  |  |
| D4431 | 30和31站错误数 |  |  |

(3) 当通讯方式为主方式 ( 通道 1)

| 接点 | 功能 | 接点 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| D4300 | 0和1站通讯错误代码 | D4332 | 0和1从站模式和错误 |
| D4301 | 2和3站通讯错误代码 | D4333 | 2和3从站模式和错误 |
| D4301 | 4和5站通讯错误代码 | D4334 | 4和5从站模式和错误 |
| D4303 | 6和7站通讯错误代码 | D4335 | 6和7从站模式和错误 |
| D4304 | 8和9站通讯错误代码 | D4336 | 8和9从站模式和错误 |
| D4305 | 10和11站通讯错误代码 | D4337 | 10和11从站模式和错误 |
| D4306 | 12和13站通讯错误代码 | D4338 | 12和13从站模式和错误 |
| D4307 | 14和15站通讯错误代码 | D4339 | 14和15从站模式和错误 |
| D4308 | 16和17站通讯错误代码 | D4340 | 16和17从站模式和错误 |
| D4309 | 18和19站通讯错误代码 | D4341 | 18和19从站模式和错误 |
| D4310 | 20和21站通讯错误代码 | D4342 | 20和21从站模式和错误 |
| D4311 | 22和23站通讯错误代码 | D4343 | 22和23站模式和错误 |
| D4312 | 24和25站通讯错误代码 | D4344 | 24和25从站模式和错误 |
| D4313 | 26和27站通讯错误代码 | D4345 | 26和27从站模式和错误 |
| D4314 | 28和29站通讯错误代码 | D4346 | 28和29从站模式和错误 |
| D4315 | 30和31站通讯错误代码 | D4347 | 30和31从站模式和错误 |
| D4316 | 0和1站错误数 |  |  |
| D4317 | 2和3站错误数 |  |  |
| D4318 | 4和5站错误数 |  |  |
| D4319 | 6和7站错误数 |  |  |
| D4320 | 8和9站错误数 |  |  |
| D4321 | 10和11站错误数 |  |  |
| D4322 | 12和13站错误数 |  |  |
| D4323 | 14和15错误数 |  |  |
| D4324 | 16和17站错误数 |  |  |
| D4325 | 18和19站错误数 |  |  |
| D4326 | 20和21站错误数 |  |  |
| D4327 | 22和23站错误数 |  |  |
| D4328 | 24和25站错误数 |  |  |
| D4329 | 26和27站错误数 |  |  |
| D4330 | 28和29站错误数 |  |  |
| D4331 | 30和31站错误数 |  |  |

(4)强制I/O D 寄存器设置

| I/O | 强制 I/O 指定寄存器 | 强制 I/O 数据寄存器 |
| --- | --- | --- |
| P000 | D4700 | D4800 |
| P001 | D4701 | D4801 |
| P002 | D4702 | D4802 |
| P003 | D4703 | D4803 |
| P004 | D4704 | D4804 |
| P005 | D4705 | D4805 |
| P006 | D4706 | D4806 |
| P007 | D4707 | D4807 |
| P008 | D4708 | D4808 |
| P009 | D4709 | D4809 |
| P010 | D4710 | D4810 |
| P011 | D4711 | D4811 |
| P012 | D4712 | D4812 |
| P013 | D4713 | D4813 |
| P014 | D4714 | D4814 |
| P015 | D4715 | D4815 |
| P016 | D4716 | D4816 |
| P017 | D4717 | D4817 |
| P018 | D4718 | D4818 |
| P019 | D4719 | D4819 |
| P020 | D4720 | D4820 |
| P021 | D4721 | D4821 |
| P022 | D4722 | D4822 |
| P023 | D4723 | D4823 |
| P024 | D4724 | D4824 |
| P025 | D4725 | D4825 |
| P026 | D4726 | D4826 |
| P027 | D4727 | D4827 |
| P028 | D4728 | D4828 |
| P029 | D4729 | D4829 |
| P030 | D4730 | D4830 |
| P031 | D4731 | D4831 |
| P032  P063 | D4732  D4763 | D4832  D4863 |

(5) 系统错误历史(当使用RTC 模块时)

| 接 点 | 说 明 |
| --- | --- |
| D4900 | 错误指示 |
| D4901 | 年, 月 |
| D4902 | 天, 时 |
| D4903 | 分, 秒 |
| D4904 | 错误代码 |

(6) 时钟数据

| 接 点 | 说 明 |
| --- | --- |
| D4990 | 年, 月 |
| D4991 | 天, 时 |
| D4992 | 分, 秒 |
| D4993 | 周, 世纪 |

# 附录 3. 安装尺寸 (单位 : mm)

### 1) 基本单元

| Model | A | B |
| --- | --- | --- |
| K7M-DR10/14UE | 85 | 95 |
| K7M-DR20/30UE | 135 | 145 |
| K7M-DR(T)20/30U |  |  |
| K7M-DR(T)40U | 165 | 175 |
| K7M-DR(T)60U | 215 | 225 |

95

105

115

A

B

73

### 2) 扩展单元

(1) 标准型

73

95

95

105

115

5

(2) 经济型 (G7E-DC08A,G7E-RY08A,G7F-ADHB,G7F-DA2V,G7F-RD2A)