第五章 电源供应／CPU模块

5.1电源供应

5.1.1. 标准型

| 项目 |  | K7M – DR(T)20U | K7M – DR(T)30U | K7M – DR(T)40U | K7M – DR(T)60U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入 | 额定电压 | 85 ~ 264 VAC |  |  |  |
|  | 额定频率 | 50 / 60 Hz (47 ~ 63 Hz) |  |  |  |
|  | 额定电流 | 0.5A(110VAC)/0.25A(220VAC) |  | 0.6A(110VAC)/0.3A(220VAC) |  |
|  | 浪涌电流 | 最大 30A |  |  | 最大 60A |
|  | 功效 | 65% 每分钟.( 额定输入/最大负载) |  |  |  |
|  | 输入保险 | 2A/AC250V ( 时间延时类型 ) |  |  |  |
|  | 允许瞬间电源失效时间 | 10 ms |  |  |  |
| 输出(1) | 输出电压 | DC 5V |  |  |  |
|  | 输出电流 | 1.2A |  | 2A |  |
| 输出(2) | 输出电压 | DC 24V |  |  |  |
|  | 输出电流 | 0.2A |  |  |  |
| 电源供应状态指示 |  | 当电源供应正常时PWR 灯On |  |  |  |

5.1.2. 经济型

| 项目 |  | K7M – DR10UE | K7M – DR14UE |  | K7M – DR20UE | K7M – DR30UE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入 | 额定电压 | 85 ~ 264 VAC |  |  |  |  |
|  | 额定频率 | 50 / 60 Hz (47 ~ 63 Hz) |  |  |  |  |
|  | 额定电流 | 0.3A(110VAC) / 0.15A(220VAC) |  | 0.5A(110VAC) / 0.25A(220VAC) |  |  |
|  | 浪涌电流 | 最大 30A |  |  |  |  |
|  | 功效 | 65% 每分钟.( 额定输入 / 最大负载 ) |  |  |  |  |
|  | 输入保险 | 2A/AC250V ( 时间延时类型 ) |  |  |  |  |
|  | 允许瞬间电源失效时间 | 10 ms |  |  |  |  |
| 输出(1) | 输出电压 | DC 5V |  |  |  |  |
|  | 输出电流 | 0.5A |  | 1.2A |  |  |
| 输出(2) | 输出电压 | DC 24V |  |  |  |  |
|  | 输出电流 | 0.2A |  |  |  |  |
| 电源供应状态指示 |  | 当电源供应正常时PWR 灯On |  |  |  |  |

5.2 CPU 规格

MASTER-K120S模块的性能规格如下。

5.2.1. 标准型

| 项 目 |  | 规 格 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | K7M-DR(T)20U | K7M-DR(T)30U | K7M-DR(T)40U | K7M-DR(T)60U |  |
| 演算方式 |  | 固定周期循环演算，中断演算。 |  |  |  |  |
| 输入输出控制方式 |  | 扫描周期内一次性处理方式，有些指令直接处理方式。 |  |  |  |  |
| 编程语言 |  | 助记符指令列表 , 梯形图 |  |  |  |  |
| 指令数 |  | 基本指令: 30, 应用指令: 277 |  |  |  |  |
| 演算处理速度 |  | 0.1s/步 |  |  |  |  |
| 用户程序容量 |  | 7k步 |  |  |  |  |
| 输入输出点数 |  | 20点 | 30点 | 40点 | 60点 |  |
| 数据 区域 | P | P000 ~ P63F |  |  |  | 输入输出 |
|  | M | M000 ~ M191F |  |  |  | 辅助继电器 |
|  | K | K000 ~ K31F |  |  |  | 保护继电器 |
|  | L | L000 ~ L63F |  |  |  | 连接继电器 |
|  | F | F000 ~ F63F |  |  |  | 特殊继电器 |
|  | T | 100msec : T000 ~ T191 (192 点) 10msec : T192 ~ T250 (59 点) 1msec : T251 ~ T255 (5 点) -.可通过设置参数改变数据领域。 |  |  |  | 定时器 |
|  | C | C000 ~ C255 |  |  |  | 计数器 |
|  | S | S00.00 ~ S99.99 |  |  |  | 步进控制 |
|  | D | D0000 ~ D4999 |  |  |  | 数据寄存器 |
| 运行模式 |  | RUN, STOP, PAUSE, DEBUG |  |  |  |  |
| 自诊断功能 |  | 演算延迟监视，存储器异常监视，输入输出异常监视，电池异常监视，电源异常监视等。 |  |  |  |  |
| 停电时数据保存方法 |  | 基本参数中设置存储领域。 |  |  |  |  |
| 最多扩展单元数 |  | 3块（外部存储器和RTC模块可看作第四扩展模块） |  |  |  |  |

(续上页)

| 项 目 |  |  | 规 格 |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | K7M-DR(T)20U |  | K7M-DR(T)30U |  | K7M-DR(T)40U |  | K7M-DR(T)60U |  |
| 内置 功能 | PID 控制功能 |  | 使用功能模块控制,继电器和 PRC自适应 , PWM 输出, 手动输出, 设置演算扫描时间 , 强置输出 , 位置和速度运算 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cnet I/F 功能 |  | 支持MASTER-K专用协议 支持MODBUS 协议 RS-232C – 1 端口 支持用户定义协议 RS-485 — 1 端口 支持无协议 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 高速 计数器 | 性能 | 1 相 : 100 kHz-2 通道, 20 kHz-2 通道 2 相 : 50 kHz-1 通道, 10 kHz-1 通道 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 计数功能 | 以下4 计记数方式 ： -. 1 相运行方式。 -. 2 相 CW/CCW 方式。 -. 2 相 脉冲 + 方向方式。 -. 2 相 乘法方式(MUL4) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 附加功能 | 内部/外部 调整功能 闭环计数功能 RPM 功能 比较输出功能 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 位置 功能 | 运行规格 | 控制轴数 : 2 轴 控制方法 : 点对点 , 速度控制 控制单元 : 脉冲 位置数据 : 20 / 轴(运行步 1 ~ 20) |  |  |  |  |  |  | 仅适用于 DRT 类型 |
|  |  | 位置 | 位置方法 : 相对 / 绝对 运行模式 : 单向 / 循环 运行模式 : End / Keep / Continuous 地址范围 : -2,147,483,648 ~ 2,147,483,647 速度 : 最大 100kpps(设置范围 5 ~ 100,000) 加速 / 减速 方法 : 梯形方法 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 原点返回 | 接近开关关闭时原点返回 接近开关打开时减速原点返回 通过接近开关时原点返回 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | JOG | 设置范围 : 5~100,000 ( 高 / 低速 ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 脉冲捕捉 |  | 最小脉冲宽度 : 10μs_（2点）, 50μs_（6点） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部中断 |  | 10μs_（2点）, 50μs_（6点） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 输入滤波 |  | 0~1000ms(可调) |  |  |  |  |  |  |  |
| 重量 (克) |  |  | 520 | 540 |  | 660 |  | 850 |  |  |

5.2.2. 经济型

| 项 目 |  | 规 格 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | K7M-DR10UE | K7M-DR14UE | K7M-DR20UE | K7M-DR30UE |  |
| 演算方式 |  | 固定周期循环演算 , 时间中断 , 程序中断。 |  |  |  |  |
| 输入输出控制方式 |  | 扫描周期内一次性处理方式，有些指令直接处理方式。 |  |  |  |  |
| 编程语言 |  | 梯形图 助记符指令列表 |  |  |  |  |
| 指令数 |  | 基本指令: 30 应用指令: 269 |  |  |  |  |
| 演算处理速度 |  | 0.4s/步 |  |  |  |  |
| 用户程序容量 |  | 2k步 |  |  |  |  |
| 输入输出点数 |  | 10点 | 14点 | 20点 | 30点 |  |
| 数据 区域 | P | P000 ~ P63F |  |  |  | 输入/输出 继电器 |
|  | M | M000 ~ M191F |  |  |  | 辅助继电器 |
|  | K | K000 ~ K31F |  |  |  | 保护继电器 |
|  | L | L000 ~ L63F |  |  |  | 连接继电器 |
|  | F | F000 ~ F63F |  |  |  | 特殊继电器 |
|  | T | 100ms : T000 ~ T191 (192 点) 10ms : T192 ~ T250 (59 点) 1ms : T251 ~ T255 (5 点) -.可通过设置参数改变数据领域。 |  |  |  | 定时器 |
|  | C | C000 ~ C255 |  |  |  | 计数器 |
|  | S | S00.00 ~ S99.99 |  |  |  | 步进控制 |
|  | D | D0000 ~ D4999 |  |  |  | 数据寄存器 |
| 运行模式 |  | RUN, STOP, PAUSE |  |  |  |  |
| 自诊断功能 |  | 演算延迟监视，存储器异常监视，输入输出异常监视，电池异常监视，电源异常监视等。 |  |  |  |  |
| 停电时数据保存方法 |  | 基本参数中设置存储领域。 |  |  |  |  |
| 最多扩展单元数 |  | 3块（外部存储器和RTC模块可看作第四扩展模块） |  |  |  |  |

(续上页)

| 项 目 |  | 规 格 |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | K7M-DR10UE | K7M-DR14UE |  |  | K7M-DR20UE | K7M-DR30UE |  |
| 内置 功能 | Cnet I/F 功能 | 支持MASTER-K专用协议 支持MODBUS 协议 RS-232C – 1通道 支持用户定义协议 RS-485 - 1通道 支持无协议 |  |  |  |  |  | RS-485仅适用K7M-DR10/14UE |
|  | 脉冲捕捉 | 最小脉宽 : 50μs (4 点) |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部中断 | 50μs (4 点) |  |  |  |  |  |  |
|  | 输入滤波 | 0 ~ 1000ms(可变) |  |  |  |  |  |  |
| 重量 (克) |  | 360 |  | 370 | 500 |  | 510 |  |

5.3 运算处理

5.3.1运算方式

- 循环演算方式

PLC 的用户程序，是从头至尾按顺序循环执行的。这一过程称为扫描，而这种处理方式称之为循环演算方式。PLC的循环演算，除中断处理外一直继续下去，直至停止运行为止。

将此过程分别描述如下。

| 阶段 | 处理内容 |
| --- | --- |
| 上电运行或复位时处理一次，并完成如下任务。 ▶ 复位输入输出模块 ▶ 进行自诊断 ▶ 清除数据区 ▶ 输入输出模块的地址分配以及种类登记 将用户程序，从头至尾依次演算处理。 运 行 开 始 用户程序演算处理完毕，将输出映象区内容传送到输出端口刷新输出。 初始化处理 刷新输入映象区 用户程序演算处理 程序头 ~ 程序尾 将映象区内容输出刷新 END 处 理 | - 用户程序的演算处理之前，先将输入端口接点状态读入，并以此刷新输入映象区。 CPU 模块完成一次扫描后，为进入下一循环，进行如下处理。 ▶ 自诊断。 ▶ 计数器、定时器更新。 ▶ 同上微机、通信模块的通信处理。 ▶ 检查模式设定键状态。 |

2) 中断演算方式

PLC 在运行中，如有需要紧急处理的情况发生，则立即中断当前程序，去优先完成相应的中断服务子

程序。而后，再回到中断点继续原程序进程。这叫中断演算方式。

将紧急情况报知 CPU 模块的信号叫中断请求信号，相应的程序叫中断服务子程序。

有两种中断演算方式，内部周期性中断演算方式和外部接点中断演算方式。

5.3.2 瞬时断电处理方法

当输入电压低于额定电压时会瞬间失去电源。如果瞬间失去电源时间在10ms内，CPU会维持运行处理。但是如果超过10ms，CPU将停止运行，中断所有输出。在重新上电后CPU重新启动运行。

1) 瞬时停电时间小于10ms 时

→  运算处理保持

输入电源

瞬时停电10ms以内

2) 瞬时停电时间小于20ms 时

输入电源

→ 同上电启动，重起动处理。

瞬时停电超过20ms

| 备注 |  |
| --- | --- |
| 1) 瞬时停电 PLC的瞬时停电定义是电源电压在短时间内 (数ms ~ 数十ms) 低于规定电压值。 |  |

5.3.3扫描时间

执行用户程序第0步到再次执行第0步之间，一次循环所需时间称为扫描时间。

1) 扫描时间计算方法。

扫描时间为用户程序扫描时间、中断处理时间和PLC 内部时间之和，可由下式表示。

(1) 扫描时间为用户程序扫描时间、中断处理时间和PLC 内部时间之和，可由下式表示。

•用户程序扫描时间 = 不含中断处理时间在内的用户程序演算处理时间。

•中断处理时间 = 1次循环中所有中断处理时间之和。

•PLC内部处理时间 = 自诊断时间 ＋ 输入输出刷新时间 ＋ 内部数据处理时间 ＋ 通信服务处理时间

(2) 扫描时间受中断处理、通信处理的影响而变化。

2) 扫描时间监视器

扫描时间存储在特殊继电器(F) 领域中。

• F50 : 扫描时间最大值(单位: 1 ms)

• F51 : 扫描时间最小值(单位: 1 ms)

• F52 : 扫描时间现在值(单位: 1 ms)

5.3.4 看门狗定时器

1) 看门狗定时器将监视扫描时间，超时时发出信号(看门狗定时器时间常数，由KGLWIN中的基本参数设定) 。

2) 看门狗定时器发现扫描时间超过时间常数时（超时），中止PLC演算并所有输出置为OFF。

3)  用户必须在用户程序的适当位置插入看门狗指令，以免用户程序正常运行而看门狗却超时而中止PLC。

看门狗指令（‘WDT’）将初始化看门狗定时器，使定时器从零重行记数。

4)  看门狗中止PLC运行后，必须重新上电或退到STOP模式重新进入RUN模式才能解除看门狗中止状态。

| 备注 |  |
| --- | --- |
| -.看门狗定时器的设置范围为10 ~ 6000ms (单位: 10ms) |  |

5.3.5 定时器处理

CPU模块中的定时器为递增定时器，有ON定时器（TON）、OFF定时器（TOFF）、累 计定时器

（TMR）、单调定时器（TMON）、重装入倒计时定时器（TRTG）等五种定时器。

设定范围为100ms定时器可设置0.1秒 ~ 6553.5秒， 10ms定时器可设置 0.01秒 ~ 655.35秒，

1ms定时器可设置0.001秒 ~ 65.53秒，详细内容，请参考《MASTER-K编程手册》。

定时器设定值

定时器接点号

定时器种类

#### 1)  定时器（TON）的使用

当输入条件满足而执行指令“TON”时，定时器的值清零并开始计时。等计时到设定值时，定时器的输出为ON。输入条件不满足时，定时器的输出为OFF。

定时ON定时器的时序图如下。

Timer input condition

Timer output relay

Preset value (PV)

Current value

输入接点

t0

t1

t2

t3

t4

t5

输出接点

t0+PT

t5

t4+PT

定时器设定值(PT)

定时器计时值(ET)

t0

t1

t2

t3

t4

t5

#### 定时器（TOFF）的使用

当输入条件满足而执行指令“TOFF”时，定时器的值清零并开始计时。等计时到设定值时，定时器的输出为OFF。输入条件不满足时，定时器的输出为ON。

定时OFF定时器的时序图如下。

t3

t5

t2

t4

t1

t0

定时器输出接点

t5 + PT

t1 + PT

PT

Timer input condition

Timer output relay

Preset value (PV)

Current value

输入接点

定时器设定值(PT)

PT

定时器计时值(ET)

#### 累计定时器（TMR）的使用

输入条件满足时累积计时，等计时值达到设定值时定时器输出为ON。复位条件满足时，定时器输

出为OFF。

累计定时器的时序图如下。

输入接点

t0

t1

t2

t5

t1

t0

t2

t5+PT

t5

t3

t4

定时器输出接点

定时器设定值(PT)

PT = (t1-t0)+(t3-t2)

定时器计时值(ET)

复位输入接点

#### 单调定时器（TMON）的使用

输入条件满足时定时器的值清零并输出为ON。无视输入条件。等计时到设定值时，定时器的输出为OFF。输入条件重新满足时，定时器的输出为ON。

单调定时器的时序图如下。

输入接点

t0

t1

t2

t4

定时器输出接点

t0

t4

定时器设定值(PT)

t3

t1

t2

t0+PT

t0

t2+PT

t2

t4+PT

t4

定时器计时值(ET)

#### 重装倒计时定时器（TRTG）

重装倒计时定时器和单调定时器的运行操作是相同的。唯一的区别是当重装倒计时定时器运行（减速）的时候不会忽视TRTG指令的输入条件。每当该指令输入条件满足的时候，重装倒计时定时器的当前值将被设置为设定值。

输入接点

定时器输出接点

定时器设定值(PT)

定时器计时值(ET)

PT

(On operation)

| 备注 |  |
| --- | --- |
| 定时器的最大误差 =‘1 扫描周期 + 本次扫描开始到本命令执行之间时间’ |  |

5.3.6计数器处理

CPU 模块内置计数器，能够检测输入信号上升沿(Off→On)并增减计数值。

计数器有增加计数器(CTU), 减少计数器(CTD), 增减计数器(CTUD) , 循环计数器 (CTR) 四种。

详细内容，请参照MASTER-K指令手册。

#### 增加计数器(CTU)

-. 输入条件 (U) 、复位条件(R) 。

-. 当前计数值增加到设定置时，计数器输出点(Cxxx)为On。

-. 复位信号输入时，计数器将清零并且输出点(Cxxx)为Off。

#### 减少计数器(CTD)

-. 输入条件 (D) 、复位条件(R) 。

-. 当前计数值减小到0时，计数器输出点(Cxxx)为On。

-. 复位信号输入时，计数器将赋设定值并输出点(Cxxx)为Off。

#### 增减计数器

-. 随着Up输入条件上升沿的增加当前值增加，随着Down输入条件上升沿减少当前值减少。

-. 当前值比设定置(PV)大或相等时输出点Cxxx为On，否则Cxxx为Off。

Reset condition

#### 循环计数器

-.随着输入条件上升沿的增加当前值增加，当前值等于设定置时输入条件上升沿将清零计数值。当前值等于设定置时，计数器输出点Cxxx为On。复位条件输入时，将计数值清零并计数器输出点Cxxx为Off。

5)  计数器最高计数速度

(1) 计数器最高计数速度取决于扫描周期，输入条件闭合、断开时间分别大于扫描周期时可以计数。

最高计数速度(Cmax) = n100 × 1ts (次秒)    n : 占空比 (%), ts : 扫描时间

(2) 占空比

占空比(n)是指，输入信号的On和Off时间百分比。

T1

T2

OFF

ON

OFF

如果 T1  T2，  n =T1T1+T2 × 100 (%)

如果 T1 > T2，  n =T2T1+T2 × 100 (%)

5.4用户程序

5.4.1用户程序构成

程序由用户需要控制的所有必要因素所组成。MASTER-K PLC程序被储存在CPU内置EEPROM中或外部存储模块的闪存中。

相关功能可分别说明如下。

| 基 本 功 能 | 演 算 处 理 内 容 |
| --- | --- |
| 扫描用户程序 | 每扫描周期内，从头至尾按序反复逐条指令演算处理一次。 |
| 内部周期中断程序 (TDI) | 如下情况，需要周期处理的的场合，可采用周期中断方式。  周期处理时间，比起扫描周期平均时间短的场合。  周期处理时间，比起扫描周期平均时间长的场合。  需要按指定时间间隔处理的场合。 |
| 外部中断程序 (PDI) | 可迅速响应外部中断信号，立即予以处理，而不必受扫描周期的约束。 |
| 高速计数中断程序 (HSCDI) | 当比较信号应用的时候 , 这个中断将运行。 (仅适用标准型) |
| 子程序 | 只有满足某些特定条件时予以处理。(CALL指令的输入条件为On时) |

5.4.2程序处理过程

下面图表显示的是当CPU模块上电且开关在RUN位置时，CPU如何进行程序处理。

运行开始

子程序

扫描程序

外部中断程序

周期中断程序

高速计数中断程序

END 处理

- 扫描用户程序

-. 每个扫描周期内，从头至尾按用户编制的顺序逐条指令演算处理一次。

-. 在循环扫描用户程序的同时，或者是周期中断或者是外部中断的条件满足时，CPU将响应中断， 暂停正在运行的程序，立即调用中断服务子程序。

-. 中断服务结束后，CPU将返回中断点，继续用户程序的运行进程。

- 中断程序

-. 当中断发生的时候，CPU模块将停止当前的运行，开始调用相应的中断程序。中断程序结束之后，CPU从主程序的停止步重新开始运行。

-. MASTER-K120S 系列提供3种类型中断。

  TDI (时间中断) 随着时间设置的时期发生

  PDI (外部中断) 随着外部输入的情况发生

  HSCDI(高速计数中断) 随着高速计数设置中比较任务的信号发生。 (仅适用于标准型)

5.4.3 中断程序

- 中断程序的使用

- 在程序中使用中断功能之前，需要适当的设置参数。在END之后编写相应的中断程序（细节查阅第四章），如果参数设置中断程序不进行运算，将出现一个错误，CPU运行停止。

- 在进行中断程序之前，需要使用EI指令使相应的中断有效。在进行EI指令之前，如果出现中断要求，中断程序不会运行。伴随EI指令，一次中断有效。

- 当多种中断要求突然出现，中断程序将会依照每一个中断的优先权进行处理。 如果一个中断要求具备高优先权，同时另一个中断要求具备低优先权并正在运行，低优先权中断程序将会停止，首先运行高优先权中断程序。

下边的图表显示的是CPU

1

3

5

6

7

2

4

1

2

3

4

5

6

7

如何处理多中断要求。

程序开始

中断2 发生

停止主程序运行中断程序2

中断 1 发生(高优先)

停止中断2 并且运行运行中断1

结束中断 1 并且返回中断2

扫描程序

中断 1

中断 2

结束中断2 并且返回主程序

- 参数设置

3) 时间中断

TDI 要在参数中赋值时间常数确定发生中断的周期。TDI中断要求通过TDINI指令开始，通过IRET指令结束。

当多种中断要求突然出现，中断程序将会依照每一个中断的优先权进行处理。 如果一个中断要求具备高优先权，同时另一个中断要求具备低优先权并正在运行，低优先权中断程序将会停止，首先运行高优先权中断程序。在MK120S系列标准型中，参数设置中，选择TDI，赋值P000 ~ P007（8点）。经济型中，TDI仅可以设置P000 ~ P003（4点）。

#### 4) 过程（外部）中断

#### MK120S系列标准型中，参数设置选择PDI，赋值P000 ~ P007 (8点)。

#### 在参数设置窗口中，TDINT表示时间中断，INT表示过程（外部）中断。

#### 当输入位置P000 ~ P007 改变从ON到OFF、从OFF到ON或者双向时，PDI发生。

#### MK120S系列简易型中，参数设置选择PDI，赋值P000 ~ P003 (4点)。

当输入位置P000 ~ P003改变从OFF到ON时PDI发生。在输入条件的下降沿情况下不会发生。

#### 5) HSC中断(仅标准型)

#### 当HSC的比较任务发生的时候，HSCDI发生。可以选择HSCDI，Ch0 ~ Ch4 (4 点)。

#### MK-120S经济型不支持HSCDI中断。

| 备注 |  |
| --- | --- |
| 总共可利用8个中断点(标准型) -. 时间中断+ 过程（外部）中断+ 高速计数器中断 ≤ 8 points 中断处理时间 中断信号(如：上升沿) 忽略 -.中断处理过程中，当自我中断发生超过2次时中断信号忽略。 |  |

5.4.4 故障处理

1) 故障类型

所谓故障，指PLC自身发生的故障、系统构成上的错误和演算结果中发现的异常现象。

故障可分为致命故障模式和一般故障模式两种。 致命故障发生时，为了保护系统，停止系统运行并予以

报警。一般性故障发生时，系统只是报警以提示用户注意。

PLC 系统发生故障的主要原因，有如下几种情况。

•  PLC 硬件故障。

•  系统构成有误。

•  用户程序中存在演算错误因素。

•  诊断出外围设备故障。

2) 发生故障时的处理模式

发生故障时，PLC 将故障代码记录到存储器里，再根据故障处理模式，或停止运行或继续运行。

(1) PLC 硬件故障

CPU模块、电源模块等PLC不能正常运行的致命故障发生时，系统将停止运行。

而发生电池失效等一般性故障时，系统将继续运行。

(2) 系统构成有误

PLC的硬件构成和程序中的定义不符时发生次故障，系统将停止运行。

(3) 用户程序运行中演算错误

用户程序运行中出现演算错误时，系统将故障代码记录到存储器里并继续运行。但由于演算时间超过演算监视时间而影响系统正确控制时，系统将停止运行。

(4) 检测出外接器件故障

当用户程序检测出外接器件引起的故障时，属于致命故障；系统将停止运行，属于一般性故障，系统将故障代码记录到存储器里并继续运行。

| 备注 |  |
| --- | --- |
| - 发生故障时，故障代码被记录到特殊继电器F006中。 2) 故障代码的详细内容，清参照第十一章故障代码表。 |  |

5.5 运行模式

CPU模块的工作模式有 RUN模式、 STOP模式、 PAUSE模式、 DEBUG模式等四种模式。

下面介绍各工作模式下演算处理方法。

5.5.1  RUN 模式

正常演算用户程序的模式。

RUN 模式中第一次扫描演算

初始化数据区

用户程序语法检查

刷新输入映象区

扫描演算用户程序，查询、

响应中断程序

模块及功能自诊断

输出映象区内容送输出口

通信服务和其它内部处理

否

变更运行模式 ？

新的运行模式运行

是

1) 进入扫描模式时的处理

第一次扫描开始时，初始化数据区，并判断用户程序的合法性和可行性。

2) 演算处理内容

刷新输入、输出映象区，逐条扫描演算用户程序。

(1) 查询中断并完成中断服务。

(2) 监视联接模块的工作情况、有无松脱等。

(3) 处理内部功能和通信服务。

5.5.2 STOP模式

这种模式下，程序不运行。

1) 转入STOP模式时的处理

清除输出映象区，并将其送输出口。

2) 转回到RUN模式时的处理

(1) 刷新输入、输出映象区。

(2) 检查各模块的工作情况和联接状况。

(3) 处理其它内部功能和通信服务。

5.5.3 PAUSE模式

暂停程序扫描演算的模式。如果重新回到RUN模式，则接续暂停前的状态继续运行。

1) 转入PAUSE模式时的处理

不进行数据区初始化，不清除输入、输出映象区，保持暂停前的状态。

2) 转回到RUN模式时的处理

(1) 刷新输入、输出映象区。

(2) 检查各模块的工作情况和联接状况。

(3) 处理其它内部功能和通信服务。

5.5.4 DEBUG 模式(仅适用于标准型)

这是程序调试模式，用于查找程序错误和跟踪演算过程。只有从STOP模式转入DEBUG模式。在调试模式中能够查看用户程序的执行情况、数据的变化情况，从而可以检查程序的正确性。

1) 转入DEBUG模式时的处理

  - 转入DEBUG模式时初始化数据区。

  - 清除输出映象区，刷新输入映象区。

2) 演算处理内容

- 刷新输入、输出映象区。

- 根据设置，运行调试程序。

- 按调试模式运行到程序末尾，将输出映象区内容送输出口。

- 检查各模块的工作情况和联接状况。

- 处理其它内部功能和通信服务。

3) 调试模式运行条件

调试模式运行条件有如下四种，运行到断点以后还可以设置其它类型的断点。

| 运 行 条 件 | 动 作 说 明 |
| --- | --- |
| 单步运行 | 施以运行时，只完成单一演算单位便停止。 |
| 断点运行 | 程序执行到指定断点（有效断点必须是指令起点）便停止。 |
| 条件运行 | 设定监视对象和停止条件(Read, Write, Value)。运行过程中该点发生指定动作时停止。 |
| 限次运行 | 运行至指定循环次后便停止。 |

4) 操作方法

(1) KGL—WIN下设置调试运行方式后施以运行。

(2) 中断程序，根据设置(Enable / Disable)，也可按单步方式运行。

(详细的操作方法，可参考KGL-WIN 说明书第九章)

5.5.5 改变运行模式

1) 运行模式的改变方法

(1) 使用CPU模块上模式开关改变运行模式。(仅适用于标准型)

(2) CPU模块上通信口联接 KGLWIN，使用KGLWIN改变运行模式。

(3) 使用联接在KGLWIN- Cnet I/F上的其它CPU模块改变运行模式。

(4) 用户程序中使用‘STOP‘命令改变运行模式。

(5) 使用联接在KGLWIN-Fnet上的其它CPU模块改变运行模式。(仅适用于标准型)

2) 使用模式开关改变运行模式。(仅适用于标准型)

| 模 式 开 关 位 置 | 运 行 模 式 |
| --- | --- |
| RUN | 现场控制 RUN |
| STOP | 现场控制 STOP |
| STOP  PAU / REM | 远程遥控 STOP |
| PAU / REM  RUN  1 | 现场控制 RUN |
| RUN  PAU / REM * 2 | 现场控制 PAUSE |
| PAU / REM  STOP | 现场控制 STOP |

| 备注 |  |
| --- | --- |
| -. 从远程遥控RUN 转至现场控制RUN 时，PLC将继续运行。 |  |

3) 遥控改变运行模式

只有开关在遥控STOP位置(模式开关STOP  PAU / REM)时，遥控改变运行模式是可能的。

| 模式开关位置 | 改 变 模 式 | 使用KGL-WIN 改变模式 | 使用FAM, 联接模块等改变模式 |
| --- | --- | --- | --- |
| PAU / REM | 远程遥控STOP  远程遥控RUN | ○ | ○ |
|  | 远程遥控STOP  远程遥控PAUSE | X | X |
|  | 远程遥控STOP  DEBUG | ○ | ○ |
|  | 远程遥控RUN  远程遥控PAUSE | ○ | ○ |
|  | 远程遥控RUN  远程遥控STOP | ○ | ○ |
|  | 远程遥控RUN  DEBUG | X | X |
|  | 远程遥控PAUSE  远程遥控RUN | ○ | ○ |
|  | 远程遥控PAUSE  远程遥控STOP | ○ | ○ |
|  | 远程遥控PAUSE  远程遥控DEBUG | X | X |
|  | DEBUG  远程遥控STOP | ○ | ○ |
|  | DEBUG  远程遥控RUN | X | X |
|  | DEBUG  远程遥控PAUSE | X | X |

5.6功 能

5.6.1自诊断功能

1) 功能

- 所谓自诊断功能，是指CPU模块诊断PLC 本身有无故障的功能。

- PLC系统投入电源或在运行中发生故障时，通过自诊断防止误动作并预先保存必要数据。

#### 2) 程序跟踪监视定时器WDT(Watch Dog Timer)

程序跟踪监视定时器是用来监视 PLC硬件、软件工作状态的定时器，可通过参数设置起用看门狗定时器。看门狗定时器的主要功能是，扫描时间超过WDT给定时间时，判为PLC硬件、软件工作状态出现故障， 停止程序演算并刷新所有输出为OFF。同时，CPU模块的RUN LED灯灭，故障灯LED将闪烁。

使用FOR ~ NEXT、 CALL等指令扫描演算时间变长时，请在适当位置使用WDT指令，清零WDT重新计时.

(WDT指令的详细内容，请参考 MASTER-K指令手册)

0

WDT

END

0

END

WDT 预设

WDT 预设

WDT预设

#### 3) I/O 模块检测功能

检测联接于基本模块的I/O模块联接状况（松脱或接触不良）。

#### 4) 故障记录

当CPU模块发现故障时，将故障代码存储到特殊功能寄存器F006中。

5.6.2  输入输出强置 On/Off功能

输入输出口的强置 On/Off功能，可用来人为设置输入、输出状态，是保留程序运行中人为干预的可能。

(执行OUTOFF指令时，OUTOFF指令为优先。)

1) 强置 I/O 设置方法

-. 强置 I/O 设置，输入、输出区域分别设置。

‘强置 I/O允许’后可动作。

-. 没有安装输入、输出模块时，强置 I/O 设置是可以的。

-. KGLWIN 的调试模式中选择强置 I/O 设置项。

单击此项

-.双击I/O区域中欲选项目。

用字位设置“强制I/O 数据”

用字位设置“强制I/O 数据使能”

-.再回到调试模式中，选择强置I/O允许（On），即可执行强制I/O功能。

单击此项

2) 强置I/O设定与特殊数据寄存器

强置I/O设定相关数据，将存储在特殊数据寄存器中。所以，在用户程序中同样可以设定强置I/O功能。

| 项 目 | 资 源 |
| --- | --- |
| 所有I/O接点，强置允许 | M1910 |
| 个别I/O接点，强置允许 | D4700 ~ D4763 |
| 强置I/O数据区域 | D4800 ~ D4863 |

3) 强置 On / Off 处理及处理方法。

(1) 强置输入

刷新输入映象区时，首先读入输入端口数据到输入映象区，再将其中被设定为强置 On / Off 处理的接点数据从相关寄存器覆盖到输入映象区相应位置上。于是，用户程序是根据实际输入的数据和强置的输入数据演算处理的。

(2) 强制输出

当用户程序演算完了时，将被设定为强制输出的端口数据覆盖到输出映象区数据中（不是映象区），再输出到输出端口。需要注意的是，强制输出不同于强置输入，强制输出并不改变输出映象区内容（程序演算结果）。

(3) 使用强置功能时注意事项

 关断电源、模式改变以及复位等操作，不会丢失保存在CPU模块内部的强置I/O相关数据。

 就是在Stop模式中，强置I/O相关数据仍将保持不变。

 如想改变或取消强置I/O相关数据，则须使用‘清除数据’功能将强置输入、输出数据分别清除掉，

再行下步操作。

| 备注 |  |
| --- | --- |
| -. 具体操作方法，请参考KGLWIN 使用说明书第七章中 ‘在线强置I/O设置方法’一节。 |  |

5.6.3  直接输入/输出演算功能

使用‘IORF’指令，可在扫描演算过程中刷新输入映象区，可利用新的输入值进行演算处理，也可将

演算结果直接输出到输出端子。

| 备注 |  |
| --- | --- |
| -. 关于IORF指令的详细内容，请参照 MASTER-K 指令详解。 |  |

5.6.4  系统故障历史记录

由于故障停止时，将停止时间、次数和故障内容存储在特殊数据寄存器内，此谓运行记录。

运行记录中，可保存最近16次停止时的记录内容。第17次发生故障停止时，将第17次运行记录覆盖第

1次运行记录。

#### 运行记录及记录内容

|  | 存 储 领 域 | 故 障 指 针 |
| --- | --- | --- |
| 故障 记录 单元 | D4901 ~ D4904 | 第1次停止时刻 |
|  | D4905 ~ D4908 | 第2次停止时刻 |
|  | : | : |
|  | D4961 ~ D4964 | 第16次停止时刻 |

#### 系统停止时刻记录内容说明

| 存 储 领 域 | 内 容 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| D4900 | H0001 | 故障指针（次第） |
| D4901 | H0305 | 年 : 03, 月 : 5 |
| D4902 | h2812 | 日 : 28, 时 : 12 |
| D4903 | h3030 | 分 : 30, 秒 : 30 |
| D4904 | h0001 | 故障代码 (h0001) |

#### 3)  清除故障信息

只有在KGLWIN或者在 KLD-150S中，使用数据清除功能方能清除运行记录。

| 备注 |  |
| --- | --- |
| 详细内容，请参考KGLWIN 使用说明书第七章，在线检查‘PLC信息’。 |  |

5.7 存储器配置

CPU模块中备有两种提供用户使用的存储器领域。一是存储用户程序的用户程序存储器，二是存储设备元件状态的数据存储器。

Bit（位）数据领域

Word （字）数据领域

用户程序领域

“P”

辅助继电器

( 3,040 点 )

“M”

特殊辅助继电器

(512 点)

“M”

保持继电器

(512点)

“K”

特殊继电器

(1,024 点)

“F”

联接继电器

(1,024 点)

M189

M190

M191

K00

K31

F00

F63

L00

L63

数据寄存器

“D”

定时器设定值

(256 words)

T000

T255

T000

定时器现在值

(256 words)

计数器设定置

(256 words)

计数器现在值

(256 words)

T255

C000

C255

C000

C255

参数设置领域

字

User（用户）程序领域

(10k步)

(经济型: 2k步)

定时器(100ms)

192 点

“T”

定时器(10ms)

59 点

“T”

定时器(1ms)

5 点

Counter relay

256 points

“T”

T000

T191

T192

T250

T251

S00

S99

P00

D0000

0         ~         F

0000     ~       FFFF

输入、输出继电器

P63

M000

D4500

D4999

特殊数据寄存器

D4999

D4999

“L”

步进控制

(100 x 100 步)

S00.00~S99.99

“S”

T255

C000

计数器

“C”

C255

5.8输入/输出地址分配

输入、输出地址的分配，是指读入输入状态数据和输出演算结果到输出模块时所使用的端口地址。

(最多可扩展三单元)

| 安装模块 | 最大模块安装数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 扩展输入、输出模块 | 3 | 经济型是2 个模块 |
| A/D, D/A 转换模块 | 3 | 经济型无应用 |
| 模拟定时器模块 | 3 |  |
| 通信模块 | 1 |  |

- I/O区域地址分配

-. 一般来说，I/O区域按照固定点分配（不使用的区域可以用做内置的继电器）。

-. 特殊模块不需要分配地址。

| 模块 | I/O | 地址 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主单元 | 输入 | P000 ~ P03F | 固定 64 点 |
|  | 输出 | P040 ~ P07F | 固定 64 点 |
| 扩展单元 #1 | 输入 | P080 ~ P08F | 固定 16 点 |
|  | 输出 | P090 ~ P09F | 固定 16 点 |
| 扩展单元 #2 | 输入 | P100 ~ P10F | 固定 16 点 |
|  | 输出 | P110 ~ P11F | 固定 16 点 |
| 扩展单元 #3 | 输入 | P120 ~ P12F | 固定 16 点 |
|  | 输出 | P130 ~ P13F | 固定 16 点 |
| 特殊 |  | 无 | A/D,A/T,通讯 |

5.9 内置Cnet 选择开关

5.9.1 结构

打开输入端子排保护板，左侧设有拨码开关，如图所示。

BUILT_IN CNET

ON

ROM MODE

OFF

端子排保护板

5.9.2 使用

| 拨码开关位置 | 说明 |
| --- | --- |
| ON ROM MODE OFF 此开关为Cnet开关. | 当需要使用内置的RS-232C通信时请把开关打到on的位置 |
| 此开关为Cnet开关. ON OFF ROM MODE | 当需要使用外挂模块通信时请把开关打到off的位置 |

* 较低的开关是 O/S 下载设置.不要改动这个开关.

为了防止无意中错拨内置cnet选择开关，操作开关设在外壳深处。操作时请使用小型螺刀等物。

小螺丝刀

拨码开关

端子排保护板

5.10 外置式存储器模块

使用MK120S系列产品中提供的外置式存储器模块，可以方便存储用户程序。运行中的程序损坏的情况下，可以通过简单操作读入用户程序。

5.10.1结构

接插件

5.10.2使用

1) 用户程序写入外置式存储器模块。

(1) 关掉基本单元电源（OFF）。

(2) 插接存储器模块。

-. 只使用基本单元时: 插到基本单元扩展插口上。

-. 在使用扩展单元时: 插到最末级扩展单元的扩展插口上。

- 打开基本单元电源开关（ON）。

- 联接KGLWIN和 PLC，开关在RUN位置。

- 选择KGLWIN中Online –Read Information – I/O Information 信息，将显示如下信息。

(6) 选择KGLWIN中Online – Flash memory – Write to external memory，将显示如下信息。

(7) 关断基本单元电源（OFF）。

(8) 拔下外置式存储器模块。

经过以上步骤，可将用户程序写入外置式存储器模块中。

2) 运行外置式存储器模块中程序

(1) 关断基本单元电源（OFF）。

(2) 安装外置式存储器模块

- -只使用基本单元时插到基本单元扩展插口上；使用扩展单元时插到最末级扩展单元的扩展插口上。

(3) 打开基本单元电源（ON）。

经过以上步骤，可运行外置式存储器模块中的用户程序

备注

- 当 PLC 重新启动, 外置式存储器模块自动地操作。

- 写操作完成后移开外置式存储器模块。

5.11 RTC 模块

MK120S 系列提供RTC(实时时钟) 模块进行实时时钟控制。使用MK120S系列的RTC功能，RTC模块安装在主单元的或者扩展单元模块的扩展槽上。当CPU没有电的时候依靠超级电容维持时钟运行的RTC功能。

5.11.1结构

接插件

5.11.2使用

1) 读 RTC 数据

- 从KGLWIN读 RTC 数据

-. 在菜单中选择Online –Write Information – Set PLC Clock 。

-. 将显示下列信息

- 从特殊寄存器读取 RTC 数据

| 特殊寄存器(字) | 描述 |  | 数据 (BCD 格式) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 高字节 | 低字节 |  |
| F053 | 年的低两位数字 | 月 | H0207 |
| F054 | 日 | 小时 | H2313 |
| F055 | 分 | 秒 | H5020 |
| F056 | 年的高两位数字 | 星期 | H2002 |

举例 : 2002. 07. 23. 13:50:20, 星期二

2) 写入RTC 数据

有两种方法将新的RTC数据写入CPU.

第一种方法使用梯形图(KGLWIN)，详细内容可以查阅KGLWIN用户手册。

第二种方法是写顺序程序，当开关的特殊位ON，在一个特殊存储区域，用户可以把当前的RTC数据替换原有数据。下表是预设数据的存储地址和举例程序。

| 数据存储地址 (字) | 描述 |  | 数据 (BCD格式) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 高字节 | 低字节 |  |
| D4992 | 年的低两位数字 | 月 | H0207 |
| D4993 | 日 | 小时 | H1011 |
| D4994 | 分 | 秒 | h5324 |
| D4995 | 年的高两位数字 | 星期 | H2001 |

举例 : 2002. 7. 10. 11:53:24, 星期一

* M1904 : RTC 数据改变位

当M1904位开关为ON，D4992 ~ D4995中新的数据将会移动到F53~ F56中。数据之后，M1904开关立即为OFF，因为如果M1904一直是ON的情况下，每个扫描周期中当前数据都要更新。

3) 数据表达

| 号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 星期 | 星期天 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |

| 备注 |  |
| --- | --- |
| - 如果RTC停止或错误发生，写入新的数据进RTC，那么错误停止。 - 当在转换的时候，数据始终不能写入RTC。 - 使用RTC模块之前，首先写入时钟数据到RTC。 |  |