#### 第十章 维护和检修

为了使PLC保持最佳状态，请坚持做好日常检查和定期检修。

10.1 维护和检修

构成输入输出模块的主要成分是半导体器件，可以说是半永久性的。但是，由于周围环境的影响，有可能发生故障，需要定期检修。现在介绍6个月当中需要进行1~2次检修的有关事项，请参考。

| 检修项目 |  | 技术标准 | 处 理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 周围环境 | 温度范围 | 0 ~ + 55C | 适当调整，使其满足要求。 |
|  | 湿度范围 | 5 ~ 95%RH |  |
|  | 振动情况 | 无振动现象 | 采用防震措施。 |
| 各单元和模块的受振情况 |  | 不许活动 | 采取措施，不要使各单元和模块活动。 |
| 端子螺丝紧固情况 |  | 不许松动 | 紧固已松动的螺丝。 |
| 输入电压波动率 |  |  15% to 10% | 适当调整，使其满足要求。 |
| 备件 |  | 保有足够备件 | 补充不足，改善保管环境。 |

10.2 日常维护

经常需要维护的，有如下事项。

| 检查项目 |  | 检查内容 | 检查标准 | 处 理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 端子排连接状态 |  | 紧固螺丝是否松动 | 无松动 | 紧固螺丝 |
|  |  | 端子靠近 | 间隔适当 | 调整间隔 |
| LED指示灯 | PWR LED | 是否正常 | 加电状态下，点亮为正常 | 参照第十一章处理 |
|  | Run LED | Run 状态下是否点亮 | 点亮为正常 | 参照第十一章处理 |
|  | ERR LED | Run 状态下是否闪烁 | 闪烁为故障 | 参照第十一章处理 |
|  | 输入LED | 确认点亮、熄灭 | 输入On时点亮 输入Off时熄灭 | 参照第十一章处理 |
|  | 输出LED | 确认点亮、熄灭 | 输出On时点亮 输出Off时熄灭 | 参照第十一章处理 |

10.3 定期检修

请就如下事项，六个月之间定期检查并维修1~2次。

| 检查项目 |  | ##### 检查方法 | 检查标准 | 处 理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用 环境 | 环境温度 | -.温、湿度计测量 -.腐蚀性气体测量 | 0 ~ 55 C | 使电控箱内环境符合要求 |
|  | 环境湿度 |  | 5 ~ 95%RH |  |
|  | 环境污染程度 |  | 无腐蚀性气体 |  |
| PLC 状态 | 松动，振动 | 拨动各模块 | 无松动现象 | 紧固螺丝 |
|  | 落有灰尘等物 | 观察 | 清洁 |  |
| 连接 状态 | 螺丝松动 | 用螺丝刀试拧 | 牢固 | 拧紧 |
|  | 端子靠近 | 观察 | 间隔适当 | 调整间隔 |
|  | 接插件松脱 | 观察 | 插紧 | 拧紧固定螺丝 |
| 检查电源电压 |  | 电源输入端子上，检查电压 | *85 ~ 264V AC *20~28V DC | 调整供电电源 |
| 检查保险丝 |  | 观察 | 非熔断状态 | 虽非熔断状态，但有可能 由于浪涌性能下降，仍须定 期更换 |