#### 第十一章 故障处理

现在介绍系统可能发生的故障、故障原因、故障检查以及处理方法。

11.1故障维修基本步骤

为了提高系统的可靠性，使用高质量器件，当然十分重要。但是，系统中一旦出现故障，迅速查找故障、排除故障和及早恢复正常，也是非常重要的事情。为了及早恢复正常运行，必须迅速准确地查找故障所在，采取正确方法去处理故障。下面介绍必须注意的有关事项。

1) 注意观察

请注意观察如下事项。

系统状态(停止状态和运行状态)

电源 On/Off

- I/O 设备状态

- 配线状态(输入、输出配线，扩展电缆以及通信电缆等)

- 连接外围设备运行PLC，观察各显示器的指示状态(POWER LED, Run LED, ERR. LED, 输入、输出 LED 等)和PLC的动作状态，并确认用户程序内容

2) 确认故障

通过以下操作进一步观察故障的变化情况。

将键开关置Stop 位置，On / Off电源开关。

3) 确定范围

 是PLC自身问题 ? 是外部设备问题 ?

 是输入、输出部分问题 ? 或者是其它问题 ?

 是PLC用户程序问题 ?

11.2故障维修

现将以上内容归纳如下框图。

POWER LED

熄灭状态

POWER LED指示灯熄灭时处理方法

ERR LED

闪烁时

ERR LED指示灯闪烁时处理方法

Run LED

熄灭状态

Run LED指示灯熄灭时处理方法

输入、输出部分

出现故障动作

输入、输出设备动作不正常时处理方法

无法写入

用户程序

无法写入用户程序时处理方法

11.2.1 POWER LED指示灯熄灭时处理方法

上电时或者在运行中 Power LED指示灯熄灭，可参照如下框图查找故障。

Power LED指示灯熄灭

输入电源

正常?

电源电压

正常范围?

保险丝

完好?

电源电缆

连接完好?

过流保护

是否已动作?

参照以上问题，详细记录

故障现象，交给售后服务中心

协助处理，排除故障。

投入电源

Power LED

指示灯点亮?

整理电源电缆

Power LED

指示灯点亮?

Power LED

指示灯点亮?

Power LED

指示灯点亮?

否

否

是

否

否

是

是

是

Power LED

指示灯点亮?

是

是

否

调整供电电压到AC 85-264 V.

是

否

更换保险丝

否

否

否

是

是

是

- 检查电流减少过流成分

- 关闭输入电源OFF再投入ON

否

结束

11.2.2 ERR LED指示灯闪烁时处理方法

上电时、开始运行时或者在运行中 ERR LED指示灯闪烁，可按如下框图检查处理。

ERR LED指示灯闪烁

连接KGLWIN ，

查看故障代码。

错误警告?

请参照附录2，根据故障代码提示的原因，查找并排除故障。

是

否

是

ERR LED仍然    闪烁 ?

否

参照以上问题，详细记录

故障现象，交给售后服务中心

协助处理，排除故障。

结束

备注 - 发生一般性故障时， PLC并不停止运行。但是，必须迅速检查故障原因并予以排除。如果长时间 置之不理，则有可能引发严重事故。

11.2.3 RUN LED指示灯熄灭时的处理方法

上电时、开始运行时或者在运行中 ERR LED指示灯熄灭，可按如下框图检查处理。

RUN LED指示灯熄灭

将电源单元关复开（Off／On）

否

RUN LED 指示灯熄灭?

是

结束

请联系附近售后服务中心。

11.2.4  输入/输出动作不正常时处理方法。

在运行中输入、输出部分动作不正常，试举如下程序来说明，如何查找故障原因。

输入输出部分动作不正常

P40的输出

LED指示灯亮?

否

使用KGLWIN监视

P40的状态

.

更换端子排接插件

用万用表测量P40端子的输出电压

整理配线

是

否

否

否

配线正确 ？

端子排接查件的

连接良好 ？

否

是

电压正常 ？

正常 ？

是

是

是

去除外部线路，检查输出端口的导通状态。

下页续

正常 ？

是

否

检查(P40)端口外围设备

请更换该单元

接上页

否

从头开始重新检查

P000,P001的

LED指示灯点亮 ?

用万用表测试 P000,P001端子的输出电压

是

输入配线正确?

去除外部线路，强置输入，检查输入状态

配线正确？

检查(P000,P001)端口输入设备

请更换该单元

用万用表测试 P000,P001端子的输出电压

.

输入配线正确?

端子状态

良好 ？

输入配线正确？

配线正确？

拧紧端子螺丝

更换端子排接插件

请更换该单元

端子排接插件

接触良好 ？

是

否

否

是

否

是

是

否

是

否

否

11.2.5  无法写入用户程序时的处理方法

无法向CPU写入用户程序时，可按如下程序查找故障。

无法写入用户程序

是

否

将键开关置远程Stop

模式的位置

从新操作写入

查看键开关是否在远程Stop 模式

的位置 ?

使用其它设备读出故障代码后，割据代码提示查找故障。

是

否

ERR. LED指示灯闪烁 ?

结束

11.3故障分析咨询表

MASTER-K120S系列产品在使用中发生故障，详细填写本《故障分析咨询表》后，请和售后服务中心电话联系，或者发传真给售后服务中心。

特殊、通信模块发生故障时，请填写该产品说明书中的《故障分析咨询表》。

1. 电话和传真

电话)                                             传真)

2. 使用机型:

3. 适用模块明细

CPU 模块(           )      OS 版本(           )    产品系列号(                       )

KGLWIN版本号(              )

4. 被控对象及系统概要:

5. 使用中的基本单元机型:

 使用键开关运行(                ),

 使用KGLWIN 或通过通信方式运行(         ),

使用外置存储模块运行(              ),

6. 基本单元的 ERR  LED 指示灯点亮 ?  Yes(    ), No(    )

7. KGLWIN显示的故障代码:

8. 初始化程序使用情况: 初始化程序(          )

9. 按第7项故障代码的提示处理结果:

10.其它检修措施及处理结果:

11.故障特点

 重复(   ): 周期性(   ), 和特定扫描特性相关联(   ), 同环境相关联(   )

 间歇(    ): 发生故障间隔时间:

12.故障现象说明:

13.系统构成示意图:

11.4 故障举例

现在举例说明，各种电路的故障类型及处理方法

### 11.4.1 输入回路的故障类型及处理方法

下面举例说明，输入回路的故障类型及处理方法。

| 故障现象 | 故 障 原 因 | 处 理 方 法 |
| --- | --- | --- |
| ~ ~ C 外围电路 AC 输入 R 漏电流 C AC 输入 R E1 不能关断 输入信号 | 外接器件的漏电流严重 (比如，使用接近开关驱动输入回路) |  输入口端子间连接适当的电阻或分流阻抗， 使输入口端子间电压在ON/OFF之间 变化。  CR 的值，取决于漏电流大小。  推荐值 C : 0.1 ~ 0.47㎌ R : 47 ~ 120  (1/2W) 或者干脆另取其它方式的输入回路。 |
| ~ C 外围电路 AC 输入 R 漏电流 不能关断 输入信号 (也可能是 由于使用氖泡 用做指示灯 的原因) | 外接器件的漏电流严重 (比如，使用氖泡并联在限位开关接点上用做指示灯) |  |
| ~ ~ 外围电路 AC 输入 漏电流 AC输入 外围电路 不能关断 输入信号 | 由于配线过长，分布电容引起的漏电流严重 |  将电源移接外接器件侧，如图所示。 |
| 外围电路 DC 输入 R 漏电流 DC 输入 R 不能关断 输入信号 | 外接器件的漏电流严重 (常开接点两端并联LED指示灯) |  输入口端子间连接适当的电阻或分流阻抗， 使输入口端子间电压在ON/OFF之间 变化。 |
| DC 输入 L E1 E2 DC 输入 L E2 不能关断 输入信号 |  其它电源引起的循环电流  E1 > E2时，产生循环电流 |  更改为单电源供电。  采用单向导电二极管阻断循环电流，如图所示。 |

### 11.4.2输出回路的故障类型及处理方法

现在举例说明输出回路的故障类型及处理方法。

| 故障现象 | 故 障 原 因 | 处 理 方 法 |
| --- | --- | --- |
| ~ ~ C R 负荷 R D C R   负荷 D 输出接点Off 时， 外接负荷 两端挂有高电压 | 负荷内部电路为半波整流形式 (负荷是电磁阀时往往发生这种现象) 电源极性为 时，电源向 C充电， 极性为 时， C的充电电压和电源电压 之和加在二极管(D) 两端。 电压最大值可达到约 22 。 注) 这种情况下，对输出器件虽无影响， 但负荷内部二极管容易疲劳而性能下降， 最终可能由此引发事故。 |  负荷两端并联数十千欧或数百千欧电阻。 |
| ~ C R 负荷 漏电流 输出 R 负荷 R 负荷 C 无法关闭负荷 |  并接于输出器件两端的浪涌吸收电路漏电流过大 |  负荷两端并联数十千欧电阻， 或接同样阻抗的R-C旁路电路。 注) 输出配线过长时，有必要适当注意 漏电流的影响。 |
| ~ ~ X T C R 负荷 漏电流 输出 定时器 输出 负荷为 CR型 定时器时， 计时错误 | 并接于输出器件两端的浪涌吸收电路漏电流影响 |  通过继电器驱动CR定时器。  改用其它形式定时器。 注) 请注意有的定时器内部电路为半波整流型。 |
| E1 负荷 E2 输出 输出 负荷 E1 E2 无法关闭负荷 (直流供电) |  双重电源引起的循环电流  E1< E2时，产生循环电流  E1开路(E2为 On)时，也会产生循环电流 |  更改电路为单一电源供电方式。  连接循环电流旁路二极管，如图所示。 注) 外接负荷为继电器的场合， 有必要考虑连接反电势吸收二极管， 如图点线所示。 |

输出回路的故障类型及处理方法（续）

| 故障现象 | 故 障 原 因 | 处 理 方 法 |
| --- | --- | --- |
| 输出 负荷 E1 Off时的电流 输出 负荷 关断负荷时， 响应时间 过长 |  关断负荷时，过度过程长。 输出器件为三极管时，所驱动的负荷又是象 电磁阀大电流感性负荷(时间常数L/R大)。  当三极管关断时，感生电流继续通过续流保护 二极管流动而拖延过度过程，有时可达1秒钟 之多。 |  改用时间常数较小的继电器驱动电磁阀的 方式。 |
| 输出 E1 输出 E1 R 输出 E1 R 三极管输出 集电极输出方式 发射极输出方式 器件被烧毁 | 白炽灯浪涌电流 白炽灯冷态电阻很小，开始点燃时，浪涌电流 可达额定电流的十倍以上。 |  为了消除浪涌电流，可通过电阻使之维持 额定电流1/3 ~ 1/5程度的暗电流。 |

11.5故障代码表

| 代码 | 信息 | CPU状态 | 信息 | 故障原因 | 处 理 方 法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0001h | 内部系统故障 | 停止 | System Error | 系统监控ROM有损， 或系统硬件损坏。 | 请联系售后服务中心 |
| 0002h | 系统ROM故障 | 停止 | OS ROM Error | 系统RAM故障 | 请联系售后服务中心 |
| 0003h | 系统RAM故障 | 停止 | OS RAM Error | 系统ROM故障 | 请联系售后服务中心 |
| 0004h | 数据区RAM故障 | 停止 | DATA RAM Error | 数据区RAM故障 | 请联系售后服务中心 |
| 0005h | 用户程序RAM故障 | 停止 | PGM RAM Error | 用户程序区RAM故障 | 请联系售后服务中心 |
| 0006h | 门阵列故障 | 停止 | G/A Error | 逻辑处理专用门阵列损坏 | 请联系售后服务中心 |
| 0007h | 扩展回路无电源 | 停止 | Sub Power Error | 扩展回路电源出现故障 | 检查扩展回路电源 |
| 0008h | 看门狗超时 | 停止 | OS WDT Error | CPU内系统看门狗超时复位 | 关电源再开电源，或.请联系售后服务中心 |
| 0009h | 公共 RAM 故障 | 停止 | Common RAM Error | 公用 RAM I/F故障 | 请联系售后服务中心 |
| 000Ah | 休丝熔断故障 | 运行 (停止) | I/O Fuse Error | 输出模块中休丝熔断故障 | 如确定是休丝故障，则先关电源再更换休丝 |
| 000Bh | 指令代码错误 | 停止 | OP Code Error | 发现CPU所不能识别的指令代码故障（在运行中） | 请联系售后服务中心 |
| 000Ch | 闪速存储器故障 | 停止 | User Memory Error | 闪速存储器不能读、写故障 | 确认是不是 Flash存储器故障， 并更换Flash存储器 |
| 0010h | 输入输出插件故障 | 停止 | I/O Slot Error | ① 运行中输入、输出插件松脱，或接触不良 ② 或者扩展输入、输出单元故障，或者连接电缆故障 | ① 关电源，插靠输入、 输出插件后再启动 ② 更换扩展输入、输出单元或连接电缆 |
| 0011h | 最大 I/O超出限值 | 停止 | MAX I/O Error | 已安装I/O单元中I/O点数超过规定I/O点数(或Fmm中的I/O 点数Number超故障，Mini Map超过限值，··· | 更换I/O 主单元 |
| 0012h | 特殊模块 接口故障 | 停止 | Special I/F Error | 特殊模块接口时发生故障 | 请联系售后服务中心 |
| 0013h | FMM 0 I/F故障 | 停止 | FMM 0 I/F Error | Fmm 0 I/F故障 | 请联系售后服务中心 |
| 0014h | FMM 1 I/F故障 | 停止 | FMM 1 I/F Error | Fmm 1 I/F故障 | 请联系售后服务中心 |
| 0015h | FMM 2 I/F故障 | 停止 | FMM 2 I/F Error | Fmm 2 I/F故障 | 请联系售后服务中心 |
| 0016h | FMM 3 I/F故障 | 停止 | FMM 3 I/F Error | Fmm 3 I/F故障 | 请联系售后服务中心 |
| 0020h | 参数错误 | 停止 | Parameter Error | 编制的参数有变， 或检验合错误 | 修正错误参数 |
| 0021h | I/O参数错误 | 停止 (运行) | I/O Parameter Error | 上电时，或者 RUN开始时设置的I/O单元信息和实际I/O单元种类不符 | 修正错误参数，或者调整I/O单元，再者调整设置 |
| 0022h | 最大I/O超限 | 停止 | I/O PARA Error | 予置的I/O信息或实装I/O单元点数超出规定I/O点数限额 | 修正错误参数 |
| 0023h | FMM 0参数错误 | 停止 | FMM 0 PARA Error | Fmm 0参数错误 | 修正错误参数 |
| 0024h | FMM 1参数错误 | 停止 | FMM 1 PARA Error | Fmm 1参数错误 | 修正错误参数 |
| 0025h | FMM 2参数错误 | 停止 | FMM 2 PARA Error | Fmm 2参数错误 | 修正错误参数 |
| 0026h | FMM 3参数错误 | 停止 | FMM 3 PARA Error | Fmm 3参数错误 | 修正错误参数 |
| 0030h | 运行故障 | 停止 | Operation Error | · BCD变换时发现不合法操作数 · 超出规定 Operand操作领域 | 修正错误指令 |
| 0031h | WDT超时 | 运行 (停止) | WDT Over Error | 扫描时间超过 watch dog 看门狗 设定时间 | 或者修正扫描时间，或者程序中适当位置插入清看门狗指令 |
| 0032h | 运行中用户程序改变故障 | 停止 | PGM Change Error | RUN中改变程序时发生错误 | RUN中更新用户程序的过程没有结束 |
| 0033h | 用户程序改变 故障 | 运行 | Code Check Error | 检查用户程序时发现错误（修正用户程序时发生错） | 重新修正错误程序 |
| 0040h | 代码 检查错误 | 停止 | Code Check Error | 含有CPU不能读解的指令 | 修正错误指令 |
| 0041h | 丢失END 用户程序 | 停止 | Miss END Error | 用户程序中少写END 指令 | 用户程序最后必须写入END指令 |
| 0042h | 丢失RET程序 | 停止 | Miss RET Error | 子程序末尾少写 RET 指令 | 插入RET指令 |
| 0043h | 丢失SBRT错误 | 停止 | Miss SBRT Error | 程序中有CALL调用子程序指令，但子程序末尾没有 RET 返回指令（相当于无子程序） | 编制子程序，并注意子程序末尾写返回指令 |
| 0044h | JMP~JME指令错误 | 停止 | JMP(E) Error | 用户程序中用错JMP~JME指令 | 修正用户程序 JMP~JME 指令错误 |
| 0045h | FOR~NEXT 指令错误 | 停止 | FOR~NEXT Error | 用户程序中用错FOR ~ NEXT 指令 | 修正用户程序中 FOR~NEXT指令错误 |
| 0046h | MCS ~ MCSCLR 指令错误 | 停止 | MCS~MCSCLR Error | 用户程序中用错MCS~MCSCLR指令 | 修正用户程序中MCS~MCSCLR指令错误 |
| 0047h | MPUSH~MPOP指令错误 | 停止 | MPUSH ~ MPOP Error | 用户程序中用错MPUSH~MPOP指令 | 修正用户程序中MPUSH~MPOP指令错误 |
| 0048h | Dual Coil 错误 | 停止 | DUAL COIL Error | 用户程序中重复定义Device | 修正用户程序中Device定义 |
| 0049h | Syntax 错误 | 停止 | Syntax Error | 用户程序中输入条件语句有误，过多使用Load, And(Or) Load等语句 | 检查并修正用户程序 |