# 第十四章K200S RS-422/485 功能

本章将介绍K200S-B型PLC内置RS-422/485 通讯功能 (A 和 C 不支持RS-422/485 通讯)

## 简介

#### K200S B-型 (K3P-07BS) 具有RS-422/485 通讯功能，并且支持PLC与其他外部设备（如PC等）间的1:N (主 : 从) 网络通讯.

#### 通讯参数的设定通过KGL-WIN或KLD-150S中的基本或高速连接参数设置。

#### 支持MASTER-K 专用协议

RUN

STOP

K3P-07BS

→

1  2

ON

ROM MODE

TEST MODE

No. of terminalInput signal1RDA + (接收信号)2RDB – (接收信号)3SDA + (发送信号)4SDA – (发送信号)5S.G (信号地)

## 特征

#### 用户可定义数据接收块，共可定义64个块，每块可由1-60个字组成。

#### 每个数据块可以设定独立溢出时间.

#### 每个网络最多可有32个站.

#### 具有一个标志位，用以指示错误次数和每个高速参数设定的错误码，在每个错误发生时，该标志位会被刷新.

#### 用户可通过KGL-WIN的监控功能监控每个参数设定的通讯状态.

## 规格

| 项目 |  | 规格 |
| --- | --- | --- |
| 串行通讯格式 |  | RS-422/485 |
| 协议 |  | MASTER-K 专有协议 |
| 同/异步通讯方式 |  | 异步通讯方式 |
| 传输矩离 |  | Max. 500m |
| 站数 |  | Max. 32 站 ( 00 ~ 31 ) |
| 数据 类型 | 数据位 | 8 bits |
|  | 停止位 | 1 bits |
|  | 校验 | None |
| 传输速度 |  | 9600, 19200, 38400, 56000, 57600, 76800, 115200, 128000 bps (可选) |

## 配线

当用K200S B型CPU 模块组成一个RS-422/485 网络时，请在网络终端接上终端电阻。它能有效防止反射波引起的干扰。终端电阻的阻值应等于网线的特征阻抗(通常为 120, 1/2W 电阻)

### RS-422 网络配线图

RS-422

RDA

RDB

SDA

SDB

SG

FG

RS-422

RDA

RDB

SDA

SDB

SG

FG

RS-422

RDA

RDB

SDA

SDB

SG

FG

RS-422

RDA

RDB

SDA

SDB

SG

FG

### RS-485 网络配线图

RS-422

RDA

RDB

SDA

SDB

SG

FG

RS-422

RDA

RDB

SDA

SDB

SG

FG

RS-422

RDA

RDB

SDA

SDB

SG

FG

RS-422

RDA

RDB

SDA

SDB

SG

FG

## RS-422/485 引脚定义

K200S B 型CPU 有一 5-针 RS-422/485 接口. 下表为每针的功能及与外部设备的连接.

#### RS-422 网络

| 针号 | CPU | 信号方向 | 外部设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | RDA + (接收信号) |  | SDA + (发送信号) |
| 2 | RDB – (接收信号) |  | SDA – (发送信号) |
| 3 | SDA + (发送信号) |  | RDA + (接收信号) |
| 4 | SDA – (发送信号) |  | RDB – (接收信号) |
| 5 | S.G (信号地) |  | S.G (信号地) |

#### RS-485 网络

| 针号 | CPU | 信号方向 | 外部设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | RDA + (接收信号) |  | RS-485 + |
| 2 | RDB – (接收信号) |  |  |
| 3 | SDA + (发送信号) |  | RS-485 – |
| 4 | SDA – (发送信号) |  |  |
| 5 | S.G (信号地) |  | S.G (信号地) |

## 参数设定

#### CPU 模块应是K200S B 型 (K3P-07BS)

#### 在基本参数设定窗口设定站号、波特率等.

#### 在高速连接设定窗口设定数据接收块等相关参数。

#### 将参数下载到CPU，通讯将自动执行

### 基本参数设定

##### 站号 : 设定PLC站号(0 ~ 31 )

##### 波特率 : 设定传输速度. ( 9600 ~ 128000 bps)

##### 主 / 从 : 设定PLC 为主站或从站. 如果 PLC设定为主站，高速连接1的通讯格式为RS-422/485.

##### 溢出时间 : 设定溢出时间，如果在设定时间内PLC没有响应，PLC将输出一个错误。所以，请根据网络发送/接收需要的最大时间来设定时间溢出值。缺省设定为500 (500msec).

##### 读从站PLC 状态 :打开或关闭读从站PLC状态的功能。

### 高速连接参数设定

#### 高速连接1 用作RS-422/485 通讯.

#### 最大可建立64个数据接收块, 没定义块为空.

#### 数据大小应介于0 ~ 60 字, 且不要设定时间（period）.

#### 所有设备均可设定为发送或接收设备，但F 不能作为接收设备.

7

1

2

3

4

5

6

##### 数据接收块的数目: 最大可建立 64 个块.

##### 站号: 可设定为 0 ~ 31.

##### 单元类型(模块) : 设定通讯方向. (发送或接收)

##### 发送设备 : 设定资源设备.如果单元类型为远程入，发送设备是主站的设备；否则，它是从站的设备.

##### 接收设备 : 设定目标设备.如果单元类型为远程入，接收设备为从站设备；否则，它是主站的设备.

##### 大小 : 设定传送的字数. (范围 : 0 ~ 60)

##### 连接 : 打开/关闭通讯功能

## 通讯状态标志

D4400 ~ D4454 (55 字) 预留作特殊寄存器，并且它们储存错误码，错误数和错误信息。

### 错误码 (D4400 ~ D4415)

所有站(32 站) 的错误码存储在 D4400 ~ D4415 (16 字). 每一错误码占用一个字节，每个字包含两个错误码，详细信息见13.8章.

| 站号 | 设备 | 站 号 | 设备 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0, 1 | D4400 | 16, 17 | D4408 | 单数站 : 高8位 偶数站 : 低8位 |
| 2, 3 | D4401 | 18, 19 | D4409 |  |
| 4, 5 | D4402 | 20, 21 | D4410 |  |
| 6, 7 | D4403 | 22, 23 | D4411 |  |
| 8, 9 | D4404 | 24, 25 | D4412 |  |
| 10, 11 | D4405 | 26, 27 | D4413 |  |
| 12, 13 | D4406 | 28, 29 | D4414 |  |
| 14, 15 | D4407 | 30, 31 | D4415 |  |

### 错误数 (D4416 ~ D4431)

CPU 有一个错误计数器，用以统计每个站的错误次数. 错误数储存在下表所列的特殊寄存器中 (D 区)

| 站号 | 设备 | 站号 | 设备 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0, 1 | D4416 | 16, 17 | D4424 | 单数站 : 高8位 偶数站 : 低8位 |
| 2, 3 | D4417 | 18, 19 | D4425 |  |
| 4, 5 | D4418 | 20, 21 | D4426 |  |
| 6, 7 | D4419 | 22, 23 | D4427 |  |
| 8, 9 | D4420 | 24, 25 | D4428 |  |
| 10, 11 | D4421 | 26, 27 | D4429 |  |
| 12, 13 | D4422 | 28, 29 | D4430 |  |
| 14, 15 | D4423 | 30, 31 | D4431 |  |

### 从站PLC错误信息(D4432 ~ D4447)

错误信息存储在下表所列特殊寄存器 D 区域内.

| 站号 | 设备 | 站号 | 设备 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0, 1 | D4432 | 16, 17 | D4440 | 单数站 : 高8位 偶数站 : 低8位 |
| 2, 3 | D4433 | 18, 19 | D4441 |  |
| 4, 5 | D4434 | 20, 21 | D4442 |  |
| 6, 7 | D4435 | 22, 23 | D4443 |  |
| 8, 9 | D4436 | 24, 25 | D4444 |  |
| 10, 11 | D4437 | 26, 27 | D4445 |  |
| 12, 13 | D4438 | 28, 29 | D4446 |  |
| 14, 15 | D4439 | 30, 31 | D4447 |  |

错误信息

| B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | B0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Bit 0 :		0 = 无

1 = 错误

Bit 1 ~ 3		空

Bit 4 ~ 7		指定操作模式

Bit 4 is on : 停止模式

Bit 5 is on : 运行模式

Bit 6 is on : 暂停模式

Bit 7 is on : 调试模式

### 主站PLC 错误信息(D4448)

| B15 | B14 | ….. | B07 | B06 | B05 | B04 | B03 | B02 | B01 | B0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |

B00 :	0 = 无错   	1 = CPU 非 B 型.

B01 :	0 = 无错 	1 = 主站号与从站号重复

B02 :	0 = 无错 	1 = 高速连接区参数超出记忆

B03 ~ B15	空

### 传送时间 (D4449 ~ D4454)

第一参数设定的最大、最小和前一间隔时间存储在D4449 ~ D4454. 间隔时间即指前一发送的开始到当前发送的开始的间隔时间。.

| 项目 | 设备区域 |
| --- | --- |
| 最大 | D4449 ~ D4450 |
| 最小 | D4451 ~ D4452 |
| 前一间隔 | D4453 ~ D4454 |

## 通讯状态监控

用户可通过KGL-WIN的高速连接1窗口来监控RS-422/485 通讯状态. (见下图) 如果CPU 不是B 型, 高速连接1监控窗口显示的是 Fnet 高速连接的信息.

## 14.10 使用范例

RS422, 19200bps

K200S

(K3P-07BS)

K80S

(G7L-CUEC)

K300S

(G4L-CUEA)

主站 1号

从站 2号

从站 3号

| 主站 1号 | 数据方向 | 从站 2号 | 数据方向 | 从站 3号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D100~D109 | 写 | D000~D009 |  |  |
| D200~D209 | 读 | D010~D019 |  |  |
| D300~D309 | 写 |  |  | D000~D009 |
| D400~D409 | 读 |  |  | D010~D019 |

● 主站 1号 KGL-WIN 参数设定

● 主站 2号 KGL-WIN 参数设定

● 主站 3号 CNET FRAME EDITOR 参数设定与G4L-CUEA模块设定

5

6

7

9

8

4

3

2

1

0

CNET从站mode设定：3