# 第八章  电源供应模块

这一章描述了电源供应模块的选择方法，类型和规范。

## 8.1  电源供应模块的选择

电源供应模块的选择是由数字输入模块，特殊模块和通讯模块等消耗的总电流决定的。它的动力由电源供应模块提供。

如果总的负载超过了额定的输出能力，系统将不能正常运行。当配置系统时，如要选择电源供应模块应该考虑每个模块的电流消耗。

- K1000S 系列模块电流消耗

(单位: mA)

| 模块 | 型号 | 电流消耗 | 模块 | 型号 | 电流消耗 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CPU 模块 | G6P-30AS | 130 | A/D 转换模块 | G3F-AD4A | 700 |
| 12/24 VDC输入模块 | G3I-D22A | 70 |  | G3F-AD4B | 540 |
|  | G3I-D24A | 125 |  | G3F-AD3A | 500 |
|  | G3I-D28A | 120 | D/A 转换模块 | G3F-DA4V | 250 |
| 110 VAC 输入模块 | G3I-A12A | 70 |  | G3F-DA4I | 250 |
|  | G3I-A14A | 120 |  | G3F-DA3V | 700 |
| 220 VAC 输入模块 | G3I-A22A | 70 |  | G3F-DA3I | 60 |
|  | G3I-A24A | 120 | 高速计数器模块 | G3F-HSCA | 300 |
| 继电器输出模块 | G3Q-RY2A | 100 | 位置模块 | G3F-POPA | 400 |
|  | G3Q-RY4A | 200 |  | G3F-POAA | 700 |
| 晶体管输出模块 | G3Q-TR2A | 120 | 热电偶输入模块 | G3F-TC4A | 450 |
|  | G3Q-TR4A | 200 | 热电阻输入模块 | G3F-RD3A | 500 |
|  | G3Q-TR4B | 200 | PID 控制模块 | G3F-PIDA | 300 |
|  | G3Q-TR8A | 300 | 模拟定时器模块 | G3F-AT4A | 300 |
|  | G3Q-TR8B | 300 | Fnet I / F模块 | G3F-FUEA | 170 |
| 三相交流电输出模块 | G3Q-SS2A | 330 |  | G3F-FUOA | 130 |
|  | G3Q-SS4A | 600 | Fnet 远程 I / F 模块 | G3F-RBEA | 160 |
| 中断输入模块 | G3F-INTA | 200 |  | G3F-RBOA | 130 |
| 计算机连接模块 | G3F-CUEA | 100 | Mini - MAP I / F模块 | G3F-MUEA | 550 |

CPU 模块

数字输入模块

特殊/通讯模块

周围设备

电源供应模块

- K300S 系列模块电流消耗                                                (单位: mA)

| 模块 | 型号 | 电流消耗 | 模块 | 型号 | 电流消耗 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CPU 模块 | K4P-15AS | 130 | A/D 转换模块 | G4F-AD2A | 400 |
| 12/24 VDC输入模块 | G4I-D22A | 70 |  | G4F-AD3A | 500 |
|  | G4I-D22B | 70 | D/A 转换模块 | G4F-DA1A | 450 |
|  | G4I-D24A | 75 |  | G4F-DA2V | 400 |
|  | G4I-D24B | 75 |  | G4F-DA2I | 680 |
| 110 VAC输入模块 | G4I-A12A | 70 |  | G4F-DA3V | 700 |
| 220 VAC 输入模块 | G4I-A22A | 70 |  | G4F-DA3I | 60 |
| 继电器输出模块 | G4Q-RY2A | 100 | 高速计数器模块 | G4F-HSCA | 300 |
| 晶体管输出模块 | G4Q-TR2A | 120 | 位置模块 | G4F-POPA | 400 |
|  | G4Q-TR4A | 160 |  | G4F-POPB | 400 |
| 交流电输出模块 | G4Q-SS2A | 330 | 热电偶输入模块 | G4F-TC2A | 450 |
|  | G4Q-SS2B | 330 | 热电阻输入模块 | G4F-RD2A | 450 |
| Fnet I/F 模块 | G4F-FUEA | 160 | PID控制模块 | G4F-PIDA | 200 |
| Fnet 远程 I/F模块 | G4F-RBEA | 150 | 模拟定时器模块 | G4F-AT3A | 150 |
| 中断模块 | G4F-INTA | 70 | 计算机连接模块 | G4F-CUEA | 100 |

- K200S 系列模块电流消耗                                               (单位: mA)

| 模块 | 型号 | 电流消耗 | 模块 | 型号 | 电流消耗 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CPU 模块 | K3P-07AS | 170 | 晶体管输出模块 | G6Q-TR2A | 185 |
|  | K3P07-BS | 210 |  | G6Q-TR4A | 139 |
|  | K3P07-CS | 170 | A/D 转换模块 | G6F-AD2A | 50 |
| 24 VDC 输入模块 | G6I-D22A | 70 | D/A 转换模块 | G6F-DA2V | 50 |
|  | G6I-D24A | 70 |  | G6F-DA2I | 50 |
|  | G6I-TR2A | 75 | 高速计数器模块 | G6F-HSCA | 300 |
|  | G6I-TR4A | 75 | 位置控制模块 | G6F-POPA | 345 |
| 110 VAC输入模块 | G6I-A12A | 41 | 三相交流电 输出模块 | G6Q-SS2A | 210 |
| 220 VAC 输入模块 | G6I-A22A | 41 | 计算机连接模块 | G6F-CUEB | 108 |
| 继电器输出模块 | G6Q-RY1A | 210 |  | G6F-CUEC | 138 |
|  | G6Q-RY2A | 415 | Fnet I/F模块 | G6F-FUEA | 182 |

## 8.2  规范

1) K1000S

| 项目 |  | GM3-PA1A | GM3-PA2A |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入 | 输入电压 | 110 VAC (85 到 132 V) | 220 VAC (170到 264 V) |
|  | 输入频率 | 50 / 60 Hz (47 到 63 Hz) |  |
|  | 输入电流 | 2.5 A (110 VAC) | 1.5 A (220 VAC) |
|  | 冲击电流 | 40 A 或更小 |  |
|  | 效率 | 65%或以上 (额定负载, 110/220 VAC) |  |
|  | 输入保险丝 | 3 A/ 慢 / 250 VAC |  |
|  | 允许的瞬态电源掉电 | 20 ms 或更小 |  |
| 输出(1) | 输出电压 | 5 VDC |  |
|  | 输出电流 | 5 VDC(1) : 5 A 5 VDC(2) : 1 A |  |
|  | 过载电流保护 | 5 VDC(1) : 0.75 A或以上 5 VDC(2) : 1.2 A 或以上 |  |
| 输出(2) | 输出电压 | 24 VDC |  |
|  | 输出电流 | 1.5 A |  |
|  | 过载电流保护 | 1.6 A 或以上 |  |
| 电压状态指示器 |  | 正常输出电压下LED 处于 ON |  |
| 使用的配线规范 |  | 0.75 到 2 mm2 |  |
| 重量 |  | 0.7 kg |  |

| 注释 |  |
| --- | --- |
| - 允许瞬态电源掉电 :从输入电压关断的时间到 110/220 VAC 电压掉到额定电压 (85/170 VAC)以下的时间的持续时间。 - 过载电流保护 (1) 如果过载电流流入5/24 VDC 电路，过载电流保护设备将关闭电路同时停止系统。 (2). 如果过载电流出现，改正它的起因，如电流容量不足或短路。然后重新启动系统。 |  |

2) K300S

| 项目 |  | GM4-PA1A | GM4-PA2A |
| --- | --- | --- | --- |
| 输 入 | 输入电压 | 110 VAC (85 到132 V) | 220 VAC (170到 264 V) |
|  | 输入频率 | 50 / 60 Hz (47 到 63 Hz) |  |
|  | 输入电流 | 1.3 A (110 VAC) | 0.8 A (220 VAC) |
|  | 冲击电流 | 40 A 或小于 |  |
|  | 效率 | 65%以上 (额定负载, 110/220 VAC) |  |
|  | 输入保险丝 | 3 A/ 慢速 / 250 VAC |  |
|  | 允许的瞬态电源掉电 | 20 ms 以下 |  |
| 输 出 (1) | 输出电压 | 5 VDC |  |
|  | 输出电流 | 5 VDC(1) : 4 A 5 VDC(2) : 1 A |  |
|  | 过载电流保护 | 5 VDC(1) : 4.4 A 或以上 5 VDC(2) : 1.2 A 或以上 |  |
| 输 出 (2) | 输出电压 | 24 VDC |  |
|  | 输出电流 | 0.7 A |  |
|  | 过载电流保护 | 0.8 A 或以上 |  |
| 电压状态指示器 |  | 正常输出电压下LED 处于 ON |  |
| 使用的配线规范 |  | 0.75 到 2 mm2 |  |
| 重量 |  | 0.4 kg |  |

| 注释 |  |
| --- | --- |
| 5 VDC 输出 (2)被用来驱动周围设备。因此，当计算电流容量时不应该将其包括在内。 |  |

3) K200S

| 项目 |  | GM6-PAFA | GM6-PAFB |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入 | 输入电压 | 85 到264 VAC | 85 到 264 VAC |  |
|  | 输入频率 | 50 / 60 Hz (47 到 63 Hz) |  |  |
|  | 输入电流 | 0.7 / 0.35 A | 0.7 / 0.35 A |  |
|  | 冲击电流 | 30 A或更低 |  |  |
|  | 效率 | 70%或以上 (额定负载 110/220 VAC) |  |  |
|  | 输入保险丝 | 250 VAC / 2A |  |  |
|  | 允许的瞬态电源掉电 | 20 ms或更低 |  |  |
| 输出 | 输出电压 | 5 VDC |  |  |
|  | 输出电流 | 5 VDC : 2 A 24 VDC : 0.3 A |  | 5 VDC : 2 A +15 VDC : 0.5 A -15VDC : 0.2 A |
|  | 过载电流保护 | 5 VDC : 2.2 A或以上 24 VDC : 0.33 A 或以上 |  | 5 VDC : 2.2 A +15 VDC : 0.55 A -15VDC : 0.22 A |
| 电压状态指示器 |  | 在正常电压时LED 处于 On |  |  |
| 使用的配线规范 |  | 0.75 到 2 mm2 |  |  |
| 重量 |  | 0.32 kg |  |  |

| 注释 |  |
| --- | --- |
| 使用A/D和D/A 模块 (G6F-AD2A, G6F-DA2V, G6F-DA2I), 选择GM6-PAFB 电源供应模块。 |  |

其他电源

|  | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| GM6-PAFC | 输入：AC85~264V / 输出： DC5V 3.5A DC24V 0.3A | GM6-B12M 专用 （开关模块专用） |
| GM6-PDFA | 输入：DC12~24V / 输出：DC5V 2A | 开关模块 |
| GM6-PDFA | 输入：DC12~24V / 输出： DC5V 3.5A DC+/-15V 0.3A | 模拟模块 |

## 8.3  部件名称

以下是对电源供应模块的部件名称和它们的目的的描述。

| ① ③ ④ ⑤ ⑥ GM4-PA2A GM3-PA2A |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | 名称 | 目的 |
| 1 | 电源 LED | 指示 5 VDC电源供应 |
| 2 | 电源保险丝和保险丝盒 | 用于固定为AC 电源输入3 A 保险丝的盒 |
| 3 | 电源输入接线端 | 连接 110或 220 VAC 电源 |
| 4 | LG接线端 | 电源供应滤波器接地. |
| 5 | 24 VDC和 24 G 接线端 | 24 VDC 电源至输出模块作为内部电源供应 |
| 6 | FG 接线端 | 使用屏蔽接地 |