# 第五章  电池

## 5.1  规范

| 项目 | 规范 |
| --- | --- |
| 正常电压 | 3.0 VDC |
| 保质期 | 5 年 |
| 应用 | 程序和数据备份，电源失败RTC运行 |
| 规范 | Litmus 电池, 3 V |
| 外型尺寸 (mm) | 14.5  26 |

## 5.2  处理指令

1) 不要加热或焊接接线端。

2) 不要用测试器或短路测量电压。

3) 不要分解。

## 5.3  电池替换

程序或电源失败备份需要周期性替换。虽然电池在电源失败时被取出，但是程序和电源失败保持数据能由电容器保留30分钟。但是应尽可能快的替换电池。

以下说明了电池替换的步骤。

STOP LED 闪烁?

完成

电池替换

电池错误

是

否

打开CPU模块的盖子

从电池固定器上除去电池且断开连接器

按正确方向插入一个新的电池且连接连接器。

校验CPU模块的停止LED 是否以2秒为周期闪烁。

检查特殊继电器F0034处于OFF

(检查STOP LED以 2-秒周期闪烁)