# 第十二章  故障排除

以下解释了在系统运行期间可能出现的不同错误的内容，诊断和校正方法。

## 12.1  故障排除的基本步骤

系统的可靠性不仅依靠可靠的设备而且需要有对故障的快速校正行动。

系统的快速运行需要有快速发现和校正错误的能力。

以下说明了故障排除的基本指令。

- 肉眼检查

检查如下项目

 机器运行(在停止和运行状态)

 电源 ON或OFF

 I/O 设备的状态

 配线的条件(I/O 接线, 扩展和通讯电缆)

 不同指示器的显示状态(例如POWER LED, RUN LED, STOP LED 和I/O LED)。 在检查了它们之后， 连接周围设备和检查PLC的运行状态和持续内容。

- 故障检查

在错误条件下观察任何变化

 设定键开关至STOP位置，然后电源 ON 和 OFF

- 缩小故障发生的可能情况

推出错误发生在那里：

 在PLC的内部或外部

 I/O模块或其它模块

 PLC 程序

## 12.2  故障排除

这一节解释了决定故障发生在哪里的步骤和依照错误代码进行错误校正。

错误出现

电源 LED变成 OFF否?

当POWER LED变成OFF时程序框图

停止LED 闪烁否 ?

当STOP LED闪烁时程序框图

运行和停止 LED变成 OFF否?

当RUN 和STOP LED 变成OFF时程序框图

I/O模块没有正常运行

当输出模块 的负载不变成on时程序框图

不能写入程序

当不能将程序写入到PLC时的程序框图

### 12.2.1  当POWER LED 变成OFF时故障排除流程

下面的程序框图是解释在运行期间当电源提供或POWER LED 变成OFF的校正行动的程序框图。

电源 LED 变成OFF

电源供应

正常运行否？

提供电源供应

电源LED变成 ON 否?

是

是

线路电压是否为85 132VAC 或170到264 VAC?

在额定电源之内提供电源供应

电源LED

变成 ON否?

是

是

保险丝断开 ?

更换保险丝

Yes

电源LED

变成 ON否?

是

是

是

电源供应模块固定在

基座上否?

正确固定电源供应模块

电源LED

变成 ON否?

是

过载电流保护

设备启动否？

是

- 消除过载电流

- 将输入电源 OFF, 然后 ON

否

否

否

否

No

否

否

否

否

否

电源LED

变成 ON否?

写下故障排除问卷然后与最近的 服务商联系

完成

### 12.2.2  当STOP LED闪烁时的故障排除流程

以下说明了在运行期间当电源提供开始或STOP LED闪烁时的校正行动的程序框图。

停止 LED闪烁

在系统标志中读错误代码

程序错误?

S/W 错误

校正程序

设定运行方式为 STOP方式

根据错误内容校正

修订程序

正常运行?

设定运行方式为 RUN方式

是

是

否

否

写下故障排除问卷然后与最近的 服务商联系

完成

### 12.2.3  当RUN和STOP LED变成off时的故障排除流程

以下的流程框图说明了在运行期间当电源开始提供时或RUN 和STOP LED变成OFF时闪烁的故障校正行动的步骤。

RUN 和STOP LED变成OFF

扩展基座连接

否?

检查基座单元的电源供应

扩展电源

供应LED变成ON？

分离扩展连接器

否

否

是

是

是

把基本单元的电源供应模块从

OFF变成 ON

检查扩展单元的电源供应模块

RUN和STOP

LED 变成OFF?

把基座和扩展基座单元的电源供应模块从OFF变成 ON

否

与最近的服务商联系

完成

### 12.2.4  当输出模块不变成on时的故障排除流程.

以下流程框图解释了在运行期间输出模块的输出负载不变成ON时的校正行动步骤

输出负载不变成 ON

输出模块的指示LED变成ON？

检查监视器的输出状态或

周围设备的方式

测量输入模块接线端和CPU接线端之间的电压

是

是

否

否

输入模块的指示LED  变成ON？

为负载提供了电源供应的电压否？

在监视方式检查周围设备的输入信号 OFF

为负载提供了电源供应的电压否？

检查为负载提供电压的接线负载且恢复电源

检查外部接线和外部输入设备

输出模块故障

替换输出模块

检查为负载提供电压的接线负载且恢复电源

与最近的服务商联系

| 注释 |  |
| --- | --- |
| 1)如果输入或负载信号不变成OFF，见节12.4.1 |  |

### 12.2.5  当不能写程序至CPU 模块时的故障排除流程

下面的流程框图说明了当不能写程序至CPU模块时的校正行动步骤。

程序不能写入 PC CPU

键型开关设定至远程 STOP方式否？

设定键型开关至远程STOP方式同时执行程序写

否

是

是

STOP LED

闪烁否？

使用周围设备读取错误代码且改正错误

## 12.3  故障排除问卷

当使用MASTER-K200S/300S/1000S 系列 PLC是如遇到问题，请填写如下的调查问卷后，同我们的服务中心通过电话或传真联系。

 对于有关特殊或通讯模块的错误，请使用在单元用户手册中的调查问卷。

1. 电话 & 传真       电话)

传真)

2. 使用的设备      (                 )

3. 使用的设备细节

- CPU 模块 :	- OS版本号.(        ),	   -系列号.(         )

- 编辑程序的KGL 版本号

4. 作为控制目的的设备或系统的一般性说明

5. CPU模块的运行

- 键型开关的运行 (         ),  - kgl或通讯的运行(          )

- 存储器模块运行(         )

6. CPU的 STOP LED 变成ON了吗?    是(     ),  否(     )

7. KGL错误消息 :

8. 在第7项中的错误消息的校正行动的历史

9. 采取的其他校正方法

10. 错误特性

 重复(    ) : 周期(    ), 同一个具体的顺序有关(    ), 同环境有关(    )

 有时(    ) : 一般性错误出现的间隔

11. 错误内容的具体描述:

12. 应用系统的配置图:

## 12.4  故障排除举例

以下是不同电路可能出现的故障和校正方法。

### 12.4.1  输入电路故障和校正方法

以下是输入电路可能出现的故障和校正方法。

| 条件 | 原因 | 校正方法 |
| --- | --- | --- |
| 输入信号变化OFF | 外部设备的漏电流 (例如由无触点开关驱动) |  连接适当的电阻和电容使用通过输入模块接线端的电压低  C 和R的值由漏电流的值决定 - 推荐值C : 0.1 ~ 0.47uF R : 47 ~ 120 (1/2W) 或组成例外的显示电路 |
| 输入信号变化OFF | 外部设备的漏电流 (由具有neon灯的限位开关驱动) |  |
| 输入信号变化OFF | 由线间电容引起的漏电流 |  电源供应定位于如下所示的外部设备上。 |
| 输入信号变化OFF | 外部设备的漏电流 (由带有LED指示器的开关驱动) |  连接适当的电阻，它将使通过输入模块接线端和公共端之间的电压高于OFF 电压，如图所示。 |
| 输入信号变化OFF |  由于使用两种不同的电源供应而产生寄生电流  E1  E2, 寄生电流 |  仅使用一个电源供应  连接寄生电流防止二极管 |

### 输出电路故障和校正方法

以下是输出电路可能出现的故障和校正方法。

| 条件 | 原因 | 校正方法 |
| --- | --- | --- |
| 当输出处于 Off时，负载电压超过规定值 |  负载是半波调整内部电路。 (在一些情况下是螺线管)  当电源供应的极性是 , C充电。当极性如, C中的充电电压和线路电压经过D。最大电压是 大约值。 在这里使用电阻，不会造成输出部件的问题。 但是会影响二极管(D)的性能， 它被内固与负载之内，可能引起问题 |  把十几到几百k的电阻与负载并联 |
| 负载不变成 OFF |  输出部件并联的涌吸收电路产生漏电流 |  连接 C和R 至负载，电阻一般饿日十几 k。 当从输出模块到负载的接线距离很长时，由于线间电容会产生漏电流。 |
| 当负载是C-R类型的定时器，定时常数波动 |  输出部件并联的涌吸收电路产生漏电流 |  使用继电器驱动C-R定时器  使用其他定时器替代C-R 定时器。 有时是半波调整内部电路，一定要小心 |
| 负载不变成 OFF |  由于使用不同的电源供应产生寄生电流  E1  E2 : 寄生电流  E1 处于Off和 E2处于 ON :寄生电流 |  仅使用一个电源供应  连接寄生电流预防二极管 如果负载是继电器等，连接一个反电动势吸收电路如点化线。 |

输出电路故障和校正方法 (继续)

| 条件 | 原因 | 校正方法 |
| --- | --- | --- |
| 负载的Off反应时间过长 |  在Off状态的过载电流 [当大的电流射流负载 (L/R大) 例如螺线管直接由晶体管输出驱动时]  电流在晶体管输出的OFF时间流过负载时会造成off反应时间的1秒或几秒的延迟 | 插入一个小的L/R 电磁继电器和使用相同的触点驱动负载 |
| 输出晶体管损坏 | 白灯的冲击电流 当变成ON时产生十几倍的冲击电流 |  为压制冲击电流使用电流流量的1/3 到1/5比例的暗电流 |

## 错误代码清单

| 错误代码 | 错误 | CPU 状态 | 消息 |  | 原因 | 校正方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0001h | 内部系统错误 | STOP |  | SYSTEM ERROR | 运行ROM的一些区域错误或 H/W有缺陷 | 与服务中心联系 |
| 0002h | OS ROM 错误 | STOP |  | OS ROM ERROR | 系统内部ROM 错误 | 与服务中心联系 |
| 0003h | OS ROM 错误 | STOP |  | OS ROM ERROR | 系统内部RAM错误 | 与服务中心联系 |
| 0004h | 数据 RAM 错误 | STOP |  | DATA RAM ERROR | 数据RAM 错误 | 与服务中心联系 |
| 0005h | 程序RAM 错误 | STOP |  | PGM RAM ERROR | 程序RAM 错误 | 与服务中心联系 |
| 0006h | 门阵列错误 | STOP |  | G/A ERROR | 顺序指令处理的重用 LSI 有缺陷 | 与服务中心联系 |
| 0007h | 子Rack电源下降错误 | STOP |  | SUB POWER ERROR | 扩展Rack电源下降或错误 | 检查扩展RACK的电源 |
| 0008h | OS WDT 错误 | STOP |  | OS WDT ERROR | CPU OS 监视定时错误 | 关断电源，重新启动系统。与服务中心联系 |
| 0009h | 普通RAM 错误 | STOP |  | COMMON RAM ERROR | 普通 RAM 接口错误 | 与服务中心联系 |
| 000Ah | 保险丝断错误 | CONTINUE (stop) |  | I/O FUSE ERROR | 在输出单元或混合I/O中的保险丝断 | 检查单元的保险丝 LED。关断电源和替换保险丝。 |
| 000Bh | 指令代码错误 | STOP |  | OP CODE ERROR | CPU不能读取指令(在运行期间) | 与服务中心联系 |
| 000Ch | 快速存储器错误(在执行期间) | STOP |  | USER MEM ERROR | 从插入的快速存储器读/写不执行 | 检查和替换快速存储器 |
| 0010h | I/O 槽错误 | STOP |  | I/O SLOT ERROR |  在运行期间安装/拆卸 I/O单元，或连接故障  I/O单元缺陷或扩展电缆缺陷 |  关断电源且紧固第安装单元，重新启动系统。  替换 I/O单元或扩展电缆。 |
| 0011h | 最大I/O 错误 | STOP |  | MAX I/O ERROR | 安装的I/O单元的点数超过了最大I/O 点。 (FMM 安装数超过错误， MINI_MAP 超过错误…) | 替换 I/O 单元 |
| 0012h | 特殊卡接口错误 | STOP |  | SPECIAL I/F ERROR | 特殊卡接口错误 | 与服务中心联系 |
| 0013h | FMM 0 I/F 错误 | STOP |  | FMM 0 I/F ERROR | FMM 0 I/F 错误 | 与服务中心联系 |
| 0004h | FMM 1 I/F 错误 | STOP |  | FMM 1 I/F ERROR | FMM 1 I/F 错误 | 与服务中心联系 |
| 0015h | FMM 2 I/F 错误 | STOP |  | FMM 2 I/F ERROR | FMM 2 I/F 错误 | 与服务中心联系 |
| 0016h | FMM 3 I/F 错误 | STOP |  | FMM 3 I/F ERROR | FMM 3 I/F 错误 | 与服务中心联系 |

| 错误代码 | 错误 | CPU 状态 | 消息 | 原因 | 校正方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0020h | 参数错误 | STOP | PARAMETER ERROR | 写入的参数发生变化或校验和错误 | 改正参数的内容 |
| 0021h | I/O 参数错误 | STOP(连续) | I/O PARA ERROR | 当电源提供或RUN开始时，I/O单元保留信息不同于实际I/O单元的类型 | 改正参数的内容或重新分配或替换I/O单元 |
| 0022h | 最大I/O 超过 | STOP | I/O PARA ERROR | 保留的I/O信息或实际装载的I/O单元的点超过了最大的I/O点。 | 改正参数的内容 |
| 0023h | FMM 0 参数错误 | STOP | FMM 0 PARA ERROR | FMM 0 参数错误 | 改正参数 |
| 0024h | FMM 1 参数错误 | STOP | FMM 1 PARA ERROR | FMM 1参数错误 | 改正参数 |
| 0025h | FMM 2 参数错误 | STOP | FMM 2 PARA ERROR | FMM 2 参数错误 | 改正参数 |
| 0026h | FMM 3 参数错误 | STOP | FMM 3 PARA ERROR | FMM 3 参数错误 | 改正参数 |
| 0030h | 运行错误 | STOP | OPERATION ERROR |  在BCD转换期间出现了不是0到9之间的数字  操作数值超过了定义的操作数范围 | 改正错误步的内容 |
| 0031h | WDT 超 | CONTINUE (stop) | WDT OVER ERROR | 扫描时间超过监视定时时间。 | 检查程序的最大扫描时间和修订程序或插入程序 |
| 0032h | 在运行期间程序改变错误 | STOP | PGM CHANGE ERROR | 在运行期间改变程序出现错误(NO SBRT, JME 和 END …) | 在运行期间程序的替换没有完成(JMP ~ JME, FOR ~ NEXT, CALLx 和SBRTx …) |
| 0033h | 程序检查错误 | CONTINUE | CODE CHECK ERROR | 检查程序时出现错误 | 改正错误 |
| 0040h | 代码检查错误 | STOP | CODE CHECK ERROR | CPU不能读取指令 | 改正错误步 |
| 0041h | 在程序中丢失 END 指令 | STOP | MISS END ERROR | 在子程序的尾部没有 END 指令 | 在子程序的尾部插入END指令 |
| 0042h | 在程序中丢失RET 指令 | STOP | MISS RET ERROR | 在子程序的尾部没有 RET 指令 | 在子程序的尾部插入RET指令 |
| 0043h | 在子程序中丢失SBRT指令 | STOP | MISS SBRT ERROR | 子程序中没有SBRT指令. | 插入SBRT指令 |

| 错误代码 | 错误 | CPU 状态 | 消息 | 原因 | 校正方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0044h | JMP ~ JME指令错误 | STOP | JMP(E) ERROR | JMP ~ JME指令错误 | 改正JMP ~ JME指令 |
| 0045h | FOR ~ NEXT 指令错误 | STOP | FOR~NEXT ERROR | FOR ~ NEXT 指令错误 | 改正 FOR ~ NEXT指令 |
| 0046h | MCS ~ MCSCLR指令错误 | STOP | MCS~MCSCLR ERROR | MCS ~ MCSCLR指令错误 | 改正MCS ~ MCSCLR指令 |
| 0047h | MPUSH ~ MPOP指令错误 | STOP | MPUSH ~ MPOP ERROR | MPUSH ~ MPOP 指令错误 | 改正MPUSH ~ MPOP 指令 |
| 0048h | Dual coil 错误 | STOP | DUAL COIL ERROR | 定时器和计数器被复制 | 改正定时器和计数器 |
| 0049h | 语法错误 | STOP | SYNTAX ERROR | 输入条件错误,或使用了过多的LOAD 或 AND(OR) LOAD. | 检查和改正程序 |
| 0050h | 电池错误 | CONTINUE | BATTERY ERROR | 备份电池电压错误 | 在当前的条件下替换电池 |