# 第三章  普通规范

## 3.1  普通规范

以下说明了MASTER-K系列的普通规范。

| No | 项目 | 规范 |  |  |  |  |  |  |  | 执行规范 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运行环境温度 | 0 ~ 55℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 存储环境温度 | -25 ~ 70℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 运行环境湿度 | 5 ~ 95%RH, 非压缩 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 存储环境湿度 | 5 ~ 95%RH, 非压缩 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 振动 | 偶尔振动情况 |  |  |  |  |  |  |  | IEC 1131-2 |
|  |  | 频率 | 加速度 |  | 振幅 |  |  |  | 扫描计数 |  |
|  |  | 10≤f<57 Hz | - |  | 0.075 mm |  |  |  | 在 X, Y, Z方向上 １０次 |  |
|  |  | 57 ≤f≤150 Hz | 9.8㎨ (1G) |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 连续振动情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 频率 | 加速度 |  | 振幅 |  |  |  |  |  |
|  |  | 10≤f<57 Hz | - |  | 0.035 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | 57≤f≤150 Hz | 4.9㎨ (0.5G) |  | - |  |  |  |  |  |
| 6 | 冲击 | *最大冲击加速度: 147㎨ {15G} *持续时间:11 ms *脉冲波: 半正弦波脉冲( 在 X, Y和 Z方向上３次 ) |  |  |  |  |  |  |  | IEC 1131-2 |
| 7 | 噪声免疫 | 直角波脉冲噪声 |  | ±1,500 V |  |  |  |  |  | LGIS 规范 |
|  |  | 静电释放 |  | 电压 :4 kV(接触释放) |  |  |  |  |  | IEC 1131-2 IEC 801-2 |
|  |  | 辐射电磁场 |  | 27 ~ 500 MHz, 10 V/m |  |  |  |  |  | IEC 1131-2 IEC 801-2 |
|  |  | 快速瞬间 & 突发噪声 |  | 严重等级 |  | 所有电源模块 | 数字 I/Os ( Ue  24 V) | 数字I/Os (Ue  24 V) 模拟 I/Os 通讯 I/Os |  | IEC 1131-2 IEC 801-4 |
|  |  |  |  | 电压 |  | 2 kV | 1 kV | 0.25 kV |  |  |
| 8 | 运行的大气条件 | 远离腐蚀性气体或过度灰尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 使用的海拔高度 | 至多2,000m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 污染程度 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 冷却方法 | 自冷却 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注释 |  |
| --- | --- |
| 1) IEC(国际电工委员会) : 是制定电力和电子学方面标准的国际组织。 2) 污染程度 : 它指出了运行环境污染程度的标准。污染程度２表示在正常情况下只有非导电污染出现。 偶尔也会出现由浓缩而产生的临时性传导率。 |  |