# 第十一章  维护

为使PLC始终处于最佳的工作状态一定要作到日常和周期性维护。

## 维护和检查

I/O 模块主要由半导体设定组成且它们的服务周期是半永久的。然而，对可能引起设备损坏的周围环境的周期性检查是必要的。当每六个月检查一到两次时，检查如下项目。

| 检查项目 |  | 判断 | 校正行动 |
| --- | --- | --- | --- |
| 周围环境 | 温度 | 0~+55C | 在限定的范围内调整运行温度和湿度 |
|  | 湿度 | 5~95%RH |  |
|  | 振动 | 无振动 | 使用防止振动橡胶和防止振动的方法 |
| 模块的窜动量 |  | 不允许有窜动量 | 紧固吊钩 |
| 接线端螺钉的连接条件 |  | 不允许松动 | 重新紧固螺钉 |
| 输入电压的变化率 |  | -15% ― 15% | 保持在允许的范围 |
| 零件 |  | 检查零件的数目和它们的存储条件 | 填补不足和提高存储条件 |

## 11.2  日常检查

下表说明了日常检查的项目

| 检查项目 |  | 检查点 | 判断 | 校正行动 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本单元的安装条件 |  | 检查松动的安装螺钉 | 基本单元应紧固地安装 | 重新锁紧螺钉 |
| I/O模块的安装条件 |  |  检查吊钩是否紧固  检查上盖是否紧固的安装 | 吊钩应紧固的安装 | 紧固安装吊钩 |
| 接线端和扩展电缆的连接条件 |  | 检查松动的接线螺钉 | 螺钉不应该松动 | 锁紧螺钉 |
|  |  | 检查无焊料的接线端之间的距离 | 应提供适当的间隙 | 改正 |
|  |  | 检查扩展电缆的连接器 | 连接器不应该松动 | 改正 |
| 指示LED | 电源LED | 检查LED是否为 ON | ON(OFF 指示错误) | 见第12章 |
|  | 运行LED | 检查在运行期间的 LED 为ON | ON(ON 或闪烁说明错误) | " |
|  | 停止LED | 检查在运行期间的 LED 为OFF | OFF(ON 指示错误) | " |
|  | 输入LED | 检查LED变成 ON和OFF | ON 当输入是ON, OFF当输入为off | " |
|  | 输出LED | 检查LED变成 ON和OFF | ON 当输入是ON, OFF当输入为off | " |

## 11.3 周期检查

每六个月检查如下项目一至两次，执行必要的校正行动。

| 检查项目 |  | 检查方法 | 判断 | 校正行动 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 周围环境 | 温度 | 用温度计和湿度计测量 测量腐蚀性气体 | 0~55C | 按规范调整 (在控制面板内的环境要求) |
|  | 环境湿度 |  | 5~95% RH |  |
|  | 环境 |  | 不应该具有腐蚀性气体 |  |
| PLC 条件 | 松动, 窜动量 | 移动单元 | 模块应该紧固的安装 | 重新紧固螺钉 |
|  | 灰尘或外部物质的进入 | 肉眼检查 | 没有灰尘或外部物质 |  |
| 连接条件 | 螺钉松动 | 重新紧固 | 螺钉不应该松动 | 重新紧固 |
|  | 无焊料接线端之间的距离 | 肉眼检查 | 适当间隙 | 改正 |
|  | 连接器松动 | 肉眼检查 | 连接器不应该松动 | 重新紧固连接器安装螺钉 |
| 线路电压检查 |  | 通过110/ 220 VAC 接线端测量电压 | 85 ~132VAC 170~ 264VAC | 改变供应电源 |
| 电池 |  | 检查电池的替换时间和电池容量的减少 |  检查总电源掉电时间和指定源寿命  电池容量减少没有指示 | 虽然电池容量减少没有指示，当规定的服务寿命超过时，更换电池 |
| 保险丝 |  | 肉眼检查 | 没有熔断 | 虽然保险丝没有出现熔断的情况，但是需要周期的更换保险丝。因为冲击电流会引起设备过热。 |