# 第四章  CPU模块

## 4.1  执行规范

以下说明了MK200S/300S/1000S 系列CPU模块的执行规范。

| 项目 |  | 规范 |  |  |  | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | MK1000S | MK200S/300S |  |  |  |
| 运行方法 |  | 重复运行，周期运行和中断运行 |  |  |  |  |
| I/O 控制方法 |  | 扫描同步批处理方法(更新方法), 使用指令的直接处理 |  |  |  |  |
| 编程语言 |  | 梯级图 助记忆程序 |  |  |  |  |
| 指令数目 |  | 顺序指令 : 14 |  |  |  |  |
|  |  | 基本指令: 16 |  |  |  |  |
|  |  | 应用指令: 218 |  |  |  |  |
| 处理速度 |  | 顺序指令 : 0.2 s/步 (200 ns/步) |  |  |  |  |
| 程序存储器容量 |  | 30 千步 |  |  | 7k/15千步 |  |
| I/O点 |  | 1024 点 |  |  | 512 点 |  |
| 数据存储器区域 | P | P000 ~ P63F(1024 点) |  |  | P0000 ~ P015/P031F(256/512点) | I/O继电器 |
|  | M | M000 ~ M191F(3072 点) |  |  | M0000 ~ M191F(3072点) | 辅助继电器 |
|  | K | K000 ~ K31F(512点) |  |  | K0000 ~ K031F(512点) | 保持继电器 |
|  | L | L000 ~ L63F(1024点) |  |  | L0000 ~ L063F(1024点) | 连接继电器 |
|  | F | F000 ~ F63F(1024点) |  |  | F0000 ~ F063F (1024点) | 特殊继电器 |
|  | T | 100 ms:T000 ~ T191(192点) 10 ms : T192 ~ T255(64点) 区域可由参数改变 |  |  | 100 ms : T000 ~ T191(192 点) 10 ms : T192 ~ T255(64 点) 区域可由参数改变 | 定时器 |
|  | C | C000 ~ C255(256点) |  |  | C000 ~ C255(256 点) | 计数器 |
|  | S | S00.00 ~ S99.99 |  |  | S00.00 ~ S99.99 | 步进控制器 |
|  | D | D0000 ~ D9999(10000字) |  |  | D0000 ~ D4999(5000字) | 数据寄寸器 |
| 运行方式 |  | RUN, STOP, PAUSE and DEBUG |  |  |  |  |
| 自诊断功能 |  | 监视定时器，存储器错误检测， I/O错误检测，电池错误检测，电源供应错误检测等。 |  |  |  |  |
| 在电源掉电时数据保护方法 |  | 由基本参数设定锁存区域 |  |  |  |  |
| 最大扩展阶段 |  | 3 (MK200S : 无) |  |  |  |  |
| 内部电流消耗 |  | 130 mA |  | 150/130mA |  |  |
| 重量 |  | 0.42 Kg |  | 0.11/0.25 Kg |  |  |

## 4.2   CPU的运行处理

### 4.2.1   运行处理方法

1) 重复运行

PLC程序从第一步按顺序执行到最后一步， 这称之为扫描。

这顺序处理被叫做重复运行。在程序执行期间PLC的重复运行持续到中断处理出现时

处理被分为如下的阶段。

| 阶段 | 处理 |
| --- | --- |
| 运行开始 输入映像区域更新 程序运行处理 程序开始 程序结束 输出映像区域更新 | - |
| 初始化 |  扫描处理开始阶段。当提供电源或复位执行时仅执行一次。它执行如下处理。 I/O模块复位,  自诊断 数据清零, I/O模块地址分配和类型注册 |
|  |  在程序运行处理之前读输入模块的条件同时储存在输入映像区域。 |
|  |  程序从第一步按顺序执行到最后一步。 |
|  |  当程序运行处理完成时存储在输出映像区域的内容被移到输出模块。 根据输出映像区域的内容更新输出模块的条件。 |
| 结束处理 |  CPU模块完成一次扫描后返回处理阶段。执行如下处理。 自诊断 更新定时器和计数器的当前值，等。 在计算机连接模块和通讯模块之间进行数据通讯处理 检查方式设定开关的状态 |

2) 中断运行方法

在PLC程序执行期间，如果出现需要紧急处理的情况，这运行方法将根据中断程序立即执行运行。向CPU模块提出紧急申请的信号称之为中断信号。MK200S/300S/1000S CPU模块既有两种中断运行方法。它们是内部(时间驱动)和外部（过程驱动）中断信号方法。

### 4.2.2  在短暂电源失败出现情况下的运行处理

当输入线路到电源供应模块的电压低于限定值时，CPU模块能检测到任何短暂电源失败。

当CPU模块检测到任何短暂电源失败时, 将执行如下运行。

1) 在20 ms内的短暂电源失败

(1) 输出运行停止，输出保持。

(2) 当恢复正常状态时运行处理重新开始。

输入动力

(3) 电源供应模块的输出电压保持限定值。

在20 ms内的短暂电源失败

(4) 当运行停止时监视定时器(WDT)保持正常定时和中断定时。

2) 超过20 ms的短暂电源失败

 当电源提供后重新开始处理。

输入动力

超过20 ms的短暂电源失败

| 注释 |  |
| --- | --- |
| 1) 短暂电源失败 PLC定义的电源失败是指电源供应电压已经低于正常的电压波动范围的状态。短暂电源失败是指短间隔（常为几十毫秒）电源失败。 |  |

### 4.2.3  扫描时间

从步'0' 到下一个步'0'或者从步‘END’到下一个步‘END’的处理时间为扫描时间。

1) 扫描时间表示

扫描时间是用户编写的扫描程序的处理时间，任务程序处理时间和PLC内部处理时间的相加值。

(1) 扫描时间= 扫描程序处理时间+ 任务程序处理时间+ PLC 内部处理时间

 扫描程序处理时间 = 是用来执行用户的非指定任务的程序的处理时间。

 任务程序处理时间 = 在一次扫描期间执行的所有任务的处理时间的总和。

 PLC 内部处理时间= 自诊断时间 + I/O更新时间 + 内部数据处理时间 +通讯服务处理时间

(2) 根据任务程序和通讯程序的执行与否，扫描时间是不同的。

2) 标志

(1) 扫描时间存储在如下的系统标志区域

 F050(SCAN_MAX) : 最大扫描时间 (单位 : 1 ms)

 F051(SCAN_MIN) : 最小扫描时间 (单位: 1 ms)

 F052(SCAN_CUR) : 当前扫描时间 (单位: 1 ms)

### 4.2.4  扫描监视定时器

- 扫描监视定时器用来检测由于程序错误而来的运行延迟。(扫描监视定时由基本参数设定)

- 如果扫描监视定时器检测到当监视它的扫描时间时程序已经超过了扫描监视定时时间，它将立即停止 PLC 运行同时关断所有输出。

- 在执行期间程序的某一部分超过了扫描监视定时时间，使用WDT 指令。如果WDT指令执行后，扫描监视定时器设定它的扫描时间为0然后重新定时。

- 为复位扫描监视定时器的错误，重新提供电源，打开手动复位开关。(对于GK3 CPU来说), 或改变运行方式为

STOP 方式。

| 注释 |  |
| --- | --- |
| 1)扫描监视定时设定范围是10 ~ 6000 ms (单位 :10ms)。 |  |

4.2.5    定时器处理

CPU模块的定时器是加/减定时器，它根据测量时间的增加当前值。有五种类型的定时器。它们是

On 延迟定时器(TON)， Off延迟定时器(TOFF)，累加定时器(TMR)，单稳态定时器(TMON) 和可触发定时器(TRTG)。

100ms定时器的测量时间范围是0.1到6553.5秒10ms定时器的范围是 0.01到 655.35秒。具体细节请参考‘MASTER-K 编程手册'。

输入条件触点

定时器触点号

定时器设定值

1)On延迟定时器当前值更新和触点On/Off

当执行TON指令时定时器的当前值被清零。当当前值达到预设值时(当前值 = 预设值)，定时器输出        触点变成on。

On延迟定时器时序图

EMBED Word.Picture.8 定时器预设值 (PT) 输入 条件 定时器 输出 触点 定时器当前值

2)Off 延迟定时器当前值更新和触点On/Off

如果输入条件变成on，定时器输出触点(Txxx)变成 on。如果输入条件变成off，定时器当前值更          新开始。

当执行TOFF指令时当前值清零。当当前值达到预设值时(当前值 = 预设值)，定时器输出触点

(Txxx) 变成 on。  Off 延迟定时器时序图如下。

EMBED Word.Picture.8 定时器当前值 (ET) 定时器预设值 (PT) 输入 条件 定时器 输出 触点

3)累加定时器 (TMR)

输入条件变成ON时当前值增加。如果累加的值达到定时器的预设值，定时器输出继电器(Txxx) 变成ON。

定时器输出继电器的ON状态保持到复位输入条件变成ON为止。

输入条件 Input condition 定时器输出继电器 定时器预设值(PT) 定时器当前值 (ET) 复位输入继电器

4)单稳态定时器(TMON)

如果输入条件变成on，定时器输出继电器变成on。

在定时器输出继电器变成ON后输入条件变成on/off将被忽略。

当执行TMON指令时当前值将被清零。当当前值达到预设值时(当前值 = 预设值)，定时器输出继电器变成OFF同时当前值变成0。以下是单稳态定时器的时序图。

EMBED Word.Picture.8 输入条件 定时器输出继电器 定时器预设值(PT) 定时器当前值 (ET) t0 t1 t2 t4

5)  可触发单稳态定时器 (TRTG)

如果输入条件变成on，定时器输出继电器(Txxx) 变成on。然后，当前值从预设值开始减少直到   0为止。输出触点变成off。

在当前值达到0之前如果输出触点从OFF再一次变成on， 当前值更新为预设值。

EMBED Word.Picture.8 输入条件 定时器输出继电器 定时器预设值 (PT) 定时器当前值 (ET) t0 + PT t2 + PT t3 + PT

6)  定时器错误

最大定时器错误是 '1次扫描时间+ 从开始扫描至执行定时器指令时的时间

4.2.6  计数器处理

CPU模块计数器通过检测输入信号的上升沿(off/on)来加/减当前的计数值。计数器的三种类型是 加计数器(CTU), 减计数器 (CTD)和加/减计数器(CTUP)。细节请参阅MASTER-K用户手册。

 加计数器是增加当前计数值的计数器

 减计数器是减少当前计数值的计数器。

 加/减计数器是比较2个输入条件的计数值的计数器。

 环形计数器是增加当前计数值，当强大计数值达到预设值时设定当前值为0 的计数器。

- 计数值复位和继电器On/Off

- 加计数器(CTU)

预设值

输入条件

复位条件

 如果计数值(CV)增加同时达到预设值(PV)，计数器输出继电器(Q) 变成on。当复位信号是输入时， 计数值设定为‘0’且计数器输出继电器(Q) 变成off。

- 减计数器（CTD）

预设值

输入条件

复位条件

 如果计数值从预设置开始减少且达到0，计数器输出继电器(Cxxx)变成 on。

如果复位信号是输入，计数值设定为预设值同时计数器输出继电器(Cxxx)变成off。

(3) 加/减计数器 (CTUD)

预设值

上输入条件

下输入条件

复位信号

 计数值在上输入条件的上升沿加1和 在下输入条件的上升沿减1。如果计数值等于或大于预设值，计数器输出继电器(Cxxx) 变成 on。

- 环形计数器 (CTR)

preset value

预设值

输入条件

复位条件

 计数值在输入条件的上升沿增加。在计数值达到设定值后计数值被设定为0。

 如果计数值等于预设值，计数器输出继电器(Cxxx)变成on。

如果复位信号是输入，计数值被设定为"0"。

- 最大计数速度

计数器的最大计数速度由扫描时间决定。仅当输入条件的ON时间和OFF时间大于扫描时间时才能计数。

最大计数速度(Cmax)  =

n        1

        [时间/秒]

100       ts

n : 占空比 (%)

ts : 扫描时间 [秒]

 占空比(n)是输入信号ON时间和输入信号OFF时间的比例的百分数。

T1

If T1 ≤T2,   n  =            100 [%]

T1 + T2

T2

If T1  > T2,   n  =            100 [%]

T1  T2

T1

T2

OFF

ON

OFF

## 4.3  程序

### 4.3.1  程序构造

程序包括所有特殊控制的功能。程序存储在CPU模块的内部RAM或存储器模块的快速存储器中。功能元素分类如下。

| 功能元素 | 处理 |
| --- | --- |
| 扫描程序 |  每次扫描执行时的重复处理常数信号 |
| 时间驱动中断 程序 |  当需要以下的时间条件处理时，程序的处理遵从时间内部设定 当处理过程所需要的时间间隔比扫描处理时间间隔要短的情况下 当处理的时间间隔比平均扫描处理时间要长的情况下 当在特定的时间间隔内需要进行处理的情况下 |
| 过程驱动中断 程序 |  执行由外部中断决定的短处理 |
| 子程序 |  仅当CALL指令的输入条件变成ON 时执行 |

### 4.3.2  程序执行步骤

以下解释说明了当提供了电源或CPU模块的拨码开关处于RUN 位置时的程序执行步骤。

程序运行处理是按如下的步骤执行的。

运行开始

扫描程序

过程驱动中断程序

时间驱动中断程序

仅当输入条件满足时执行

END 处理

子程序

### 4.3.3  中断程序

当中断程序被激活时，主程序将暂停执行然后执行中断程序。在它执行后，主程序继续执行.

有2种中断，例如， PDI (过程驱动中断)和TDI(时间驱动中断)。根据中断模块的输入条件PDI被激活。TDI则在每个固定时间间隔被激活.

为了使用中断，在参数中设定中断信息(见 ‘参数’)和在主程序的END指令后写中断程序(见 ‘TDINT n 和 INT n’).

如果中断信息已经在参数中设定，但是相应的中断程序没有编写，则将会出现错误。

为了执行中断程序，通过在主程序中使用EI指令使中断变为有效。一旦中断变成有效状态，它的有效状态将一直保持到执行中断无效指令--DI指令时为止。

如果中断没有变成有效，虽然激活了它，但中断程序也不执行。

如果电源变成off，所有的中断变成无效。

在执行中断期间如果其它的中断又被激活，那么高优先权的中断将在低优先权的中断之前执行。

当执行中断时，如果一个比当前优先权高的中断出现的话，高优先权的中断将在当前中断之前执行。

1 扫描

主程序

中断执行

中断执行

中断执行

中断执行

中断执行

中断执行

END

0000 步

: 高优先权中断











: 中断激活的时间

1) 参数设定

K200S                     K300S                     K1000S

| 优先权 | 类型 | 周期 |  | 优先权 | 类型 | 周期 |  | 优先权 | 类型 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 1 2 7 | TD10 TD12 TD15 INT7 | 1Omsec 25msec 100msec |  | 0 1 2 13 | TD10 TD12 TD15 INT17 | 1Omsec 25msec 100msec |  | 0 1 2 29 | TD10 TD12 TD15 INT15 | 1Omsec 25msec 100msec |

| 注释 |  |
| --- | --- |
|  设定周期: TDI 激活周期 (设定范围 : 10 ms 到 60 sec (单位 : 10 ms))  仅在‘EI n’ (中断有效)和 ‘DI n’ (中断无效) 指令中指定优先权的中断才能被变成有效和无效。 (例如，写 ‘EI 2’ 去使INT 5有效，它的优先权为 2 ，同时使用‘DI 2’使之变成无效。  EI/DI指令无效/有效所有中断。  因为GK5系列没有中断模块，所以需要在参数中指定使用中断的中断输入区域。 |  |

- TDI (时间驱动中断)

TDI是时间驱动中断同时它使由参数设定的TDI 程序(TDINT)在每个时间间隔执行。

如果在执行一个中断时其它高优先权的中断出现，这个中断将暂停而执行后一个中断。

下表是在不同系列中获得的中断。为每个中断设定独立的时间是可能的。

| 系列 | 可适用的中断 |
| --- | --- |
| K200S | TDINT 0~7 |
| K300S | TDINT 0~13 |
| K1000S | TDINT 0~29 |

主程序

0000 步

END 处理











t

t

t

TDINT执行

TDINT执行

TDINT执行

TDINT执行

TDINT执行

TDINT执行

: 当执行一个中断时出现了一个高优先权的中断

: 由参数设定TDI激活周期

3) PDI (过程驱动中断)

当输入状态从OFF变成ON或ON 变成OFF时PDI被中断模块激活。(激活时间由中断模块的dip开关选择) 然而，在GK5系列中，当参数从OFF变成ON时中断被激活。

[参数设定]

| 优先权和 INT 号 | INT类型 | 设定周期 |
| --- | --- | --- |
| 0 1 2       | TDI 00 TDI 02 TDI 05       | X X X       |

下表是当参数如上设定和中断触点如下变化时中断优先权。

INT 5 (执行)  INT 0  INT 5 (完成)  INT 0  INT 2  INT 5

INT 5 是等待状态

中断

触点 0

中断

触点 2

中断

触点 5

主程序

0000 步

INT 5

执行

END 处理

INT 5

执行完成

INT 0

执行

INT 2

执行

INT 5

执行

INT 0

执行

INT 2

执行









END

### 4.3.4  错误处理

1) 错误分类

错误出现是由于不同原因一起的，如PLC系统错误，相同构造故障，或异常运行结果。 错误被分成为保持相同稳定性而停止程序运行的致命错误和对用户发出错误警告而继续系统运行的普通错误。

出现PLC系统错误的主要因素是：

 PLC 硬件错误

 系统构造错误

在用户程序执行期间运行错误

 外部设备故障

2) 错误出现时运行方式

在错误出现的情况下，PLC 系统写与错误内容相应的标志同时程序是继续执行还是停止取决与运行方式。

(1) PLC硬件错误

如果致命错误如CPU模块故障出现时系统进入STOP状态，如果象电池错误等普通故障出现时继续运行。

(2) 系统构造错误

当PLC硬件构造与在软件中定义的构造不同时这个错误出现。系统进入STOP状态。

(3) 在执行用户程序时运行错误

当在执行用户程序期间如果这些错误的数字运行错误，它的内容将被赋予错误标志且系统继续运行。如果运行时间超过运行延迟监视定时时间或I/O模块不能正常控制时，系统进入STOP状态。

(4) 外部设备故障

PLC用户程序检测到外部设备故障。如果检测到致命故障时系统进入STOP状态，如果检测到普通错误系统继续运行。

| 注释 |  |
| --- | --- |
| - 当没有错误出现时错误代码将被存储在F006。 - 错误的具体细节，请参阅节 12.5 错误代码清单。 |  |

## 4.4  运行方式

CPU 模块具有4中运行方式，它们是 RUN, STOP, PAUSE和DEBUG 方式。

以下是对每一种方式的PLC运行处理的描述。

### 4.4.1  RUN（运行）方式

在这种方式下，程序正常运行。

在RUN方式开始第一次扫描

执行输入更新

检查程序的有效性和决定程序执行的可能性

数据区初始化

执行程序和中断程序

检查安装的模块的运行和它们的安装条件

处理通讯服务或其他内部运行

执行输出更新

运行方式改变了否?

按照其他方式运行

YES  变成其他方式

保持 RUN 方式

NO

1) 当运行方式改变时的处理

当开始第一次扫描时数据区初始化同时通过检查它的有效性决定程序执行的可能性。

2) 运行处理的内容

执行I/O 更新和程序运行

(1) 中断程序运行同时检查它们的安装条件。

(2) 检查安装模块的正常或异常运行，安装条件。

(3)处理通讯服务或其他内部运行。

### 4.4.2  STOP（停止）方式

在这个方式下，程序不能执行，处于STOP状态。

1) 当运行方式改变时的处理

输出映像区域清除同时执行输出更新。

2) 运行处理内容

(1) 执行I/O更新。

(2) 检查安装模块的正常或异常运行和安装条件。

(3) 处理通讯服务或其他内部运行。

### 4.4.3  PAUSE（暂停）方式

在这种方式下，程序暂时停止运行。如果程序返回到 RUN方式，程序将从暂停的地方开始运行。

1) 当运行方式改变时的处理

不执行数据清零和输入映像清除。保持方式改变之前的运行条件。

2) 运行处理内容

(1) 执行I/O更新。

(2) 检查安装模块的正常或异常运行和安装条件。

(3) 处理通讯服务或其他内部运行。

### 4.4.4  DEBUG（调试）方式

在这种方式下，查找程序错误和跟踪运行顺序。仅在STOP方式下可以进入这种方式。在这个方式下，可以检查程序的运行状态和运行数据。

1) 当运行方式改变时的处理

- 在方式改变的开始时间数据区域被清零。

- 输出影响区域被清零和执行输出更新。

2) 运行处理内容

(1) 执行I/O更新。

(2) 调试运行的执行遵从设定状态。

(3) 调试运行执行到程序的结束部分，执行输出更新。

(4) 检查安装模块的正常或异常运行和安装条件。

(5) 处理通讯服务或其他内部运行。

3) 调试运行条件

 当达到一个 B.P(断点)时， 可以设定另一个断点和被监视字的内容的状态。

 当在单步运行状态时，不执行WDT超过检测和当前，最小和最大扫描时间。

| 运行条件 | 运行描述 |
| --- | --- |
| 单步执行(step over) | 如果赋予运行指令，系统执行一条指令后停止 (跟踪) |
| 根据触点状态设定 B.P | 在一条指令执行后，如果操作数区域 M, P, L, K, F, T 和 C的 ON/OFF 状态同指定的状态一致时，执行停止。 |
| 根据字值似的 B.P | 在一条指令执行后，如果操作数区域M, P, L, K和F，定时器/计数器当前值，D区域的当前值的一个字（16位）的内容与指定值和状态一致时，执行停止。 |
| 根据特定的步设定 B.P | 每次扫描在特定的步执行停止。 |
| 根据扫描时间设定 B.P | 指定的扫描执行后，在END指令处执行STOPS。 |

4) 运行方法

(1) 在KGL或KLD-150S中设定调试运行条件后执行。

(2) 每个中断程序可以指定为有效或无效。(具体运行细节，请参阅KGL-DOS 使用手册的章 2-9。)

### 4.4.5  运行方式改变

- 运行方式改变方法

以下的方法用于改变运行方式。

- 由CPU模块方式键改变。.

(2) 由与CPU模块的通讯口连接的KGL或KLD-150S改变。.

(3) 由通过Fnet与远程CPU模块连接的KGL或 KLD-150S改变。

(4) 由使用FAM或计算机连接模块等的用户指令改变。

(5) 由程序执行期间 ‘STOP 指令改变。

2) 由CPU模块方式键改变

以下说明了由CPU模块方式键改变运行方式

| 方式键位置 | 运行方式 |
| --- | --- |
| RUN | 就地 RUN |
| STOP | 就地 STOP |
| STOP  PAU/REM | 远程 STOP |
| PAU/REM  RUN *1 | 就地 RUN |
| RUN  PAU/REM | 就地 PAUSE |
| PAU/REM  STOP | 就地 STOP |

| 注释 |  |
| --- | --- |
| 1) *1 : 如果运行方式由 方式键从RUN 方式变成就地 RUN 方式，PLC 不停止继续运行。 |  |

3) 远程运行方式改变

远程运行方式改变仅在当运行方式设定在远程STOP方式时可以获得 (例如方式键的位置 ‘STOP PAU/REM’)。

| 方式键位置 | 方式改变 | 由KGL方式进行改变 | 使用FAM 或计算机连接等进行方式改变 |
| --- | --- | --- | --- |
| PAU/REM | 远程STOP  远程 RUN | O | O |
|  | 远程 STOP 远程 PAUSE |  |  |
|  | 远程 STOP  远程 DEBUG | O | O |
|  | 远程 RUN  远程PAUSE | O | O |
|  | 远程 RUN  远程 STOP | O | 0 |
|  | 远程 RUN  DEBUG |  |  |
|  | 远程 PAUSE  远程 RUN | O | O |
|  | 远程 PAUSE 远程STOP | 0 | O |
|  | 远程PAUSE  DEBUG |  |  |
|  | DEBUG  远程 RUN |  |  |
|  | DEBUG 远程 PAUSE |  |  |
|  | DEBUG  远程 STOP | O | O |

## 4.5  CPU模块的特殊功能

### 4.5.1  自诊断

1) 功能

(1) 自诊断功能是允许CPU模块检测自身错误的功能。

(2) 当PLC电源变成ON或出现错误在PLC 处于RUN状态时完成自诊断功能。如果检测到错误，系统停止运行以防止PLC系统发生故障。

2) 监视定时器(WDT)

WDT(监视定时器) 检测由于PLC硬件或软件造成的 CPU阻塞。监视定时设定范围是从最小200 ms到最大2 秒和由参数指定。从第一步开始检查监视定时，如果一次扫描时间比监视定时短，PLC继续运行。如果比监视定时长则所有输出变成off。同时，CPU 单元的RUN LED将变成off同时错误 LED闪烁。因此当使用FOR~NEXT指令或调用指令时一定要小心使用WDT 指令 (监视定时清零)以防止特定的监视定时从一开始就超过范围。

WDT复位

WDT复位

WDT复位

3) I/O模块检查功能

这个功能检测安装在基座槽上的I/O模块的安装/拆卸和不完全连接。

4) 电池电压检测

如果 CPU模块的电压掉到备份电压以下，这个功能检测到它同时把CPU模块的

BAT LED变成ON。

5) 存储错误代码

如果错误出现，错误代码存储在 F00G。

| 注释 |  |
| --- | --- |
| 1) 参考节 12.5 错误代码清单和第12章故障排除中的自诊断和校正方法的细节。 |  |

### 4.5.2  时钟功能

时钟设备( RTC)包括在CPU 模块中。当电源掉电或在20毫秒或更长时间的瞬态电源失败的情况下，RTC 由备份电池供电继续运行。

RTC的时钟数据可以被用做系统定时控制或错误历史控制。在每次扫描RTC当前时间更新系统运行状态信息标志。

- 时钟数据

时钟数据包含年，月，日，小时，分钟，秒等等

| 数据名 | 描述 |  |
| --- | --- | --- |
| 年 | 4个数字代表年 |  |
| 月 | 1 – 12 |  |
| 日 | 1 – 31 （大小月的日自动调整） |  |
| 小时 | 0 – 23 （24小时） |  |
| 分 | 0 – 59 |  |
| 秒 | 0 – 59 |  |
| 数据 | 0 | 星期日 |
|  | 1 | 星期一 |
|  | 2 | 星期二 |
|  | 3 | 星期三 |
|  | 4 | 星期四 |
|  | 5 | 星期五 |
|  | 6 | 星期六 |

- 精度

最大 1. 728秒/天（常温）

- 读/写时钟数据

- 读时钟数据

时钟流数据

| 存储区 （字） | 描述 |  | 数据 （BCD码） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 高位 | 低位 |  |
| F053 | Lower 2 digits of year | 月 | h9812 |
| F054 | 天 | 小时r | h2219 |
| F055 | 分钟 | 秒 | h3746 |
| F056 | Higher 2 digits of year | 数据 | h1902 |

例子：1998.12.22.19:37:46,星期二

(2)写时钟数据

有两种方法把新的时钟数据写入CPU

第一种是使用手持编程器(KLD-150S)或计算机软件(KGL-WIN)。详述情况，参照KLD-150S或者KGL-WIN的用户手册。

第二种是通过程序写入，随着一个特殊位转变为ON，用户能够在一个特殊的存储区将时钟数据流转变为预先设置的时间。下面是预设数据的存储地址和一个范例程序。

预设时钟数据

| 存储区域 (字) |  | 描述 |  | 数据 (BCD 码t) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K200S / K300S | K1000S | 高位 | 低位 |  |
| D4990 | D9990 | Lower 2 digits of year | 月 | H9901 |
| D4991 | D9991 | 天 | 小时r | h1711 |
| D4992 | D9992 | 分 | 秒 | h5324 |
| D4993 | D9993 | Higher 2 digits of year | 数据 | h1900 |

例子：1999.1.17.11:53:24, 星期日

如果时钟数据错误出现则 F003A将被设定。

时间可以设定从0 到 23 点 59 分 59 秒。

| 注释 |  |
| --- | --- |
| - 首先RTC不具有写入的时钟数据。 当使用CPU模块时，一定要设定带有时钟数据的准确的RTC。 - 如果写入的数据不在时钟数据设定的范围，则不能正常的运行， 例如) 月：14, 日：32, 小时: 25 - 电池错误可以引起RTC停止或发生错误。 在这种情况下，写入一个新的时钟数据至RTC去移走错误。 - 如果RTC错误出现，标志 _RTC_ERR 变成 on。 如果RTC存储在正常的状态，标志 _RTC_ERR 变成 off。 |  |

### 4.5.3  远程功能

CPU模块可以从外部设备使用KGL， KLD-150S和计算机连接模块等控制。为了实现远程运行，设定CPU模块的方式设定键开关至远程位置。

### 1) 远程RUN（运行）/STOP（停止）

(1) 远程RUN/STOP 允许CPU模块的键开关在远程位置的条件下外部运行去RUN/STOP  CPU模块。

(2) 在CPU模块安装在难于控制的地方或用户希望从外部控制安装在控制板上的CPU模块时，使用这个功能是非常方便。

### 2) 远程PAUSE（暂停）

(1) 远程PAUSE允许CPU模块键开关在远程位置的条件下外部运行执行PAUSE运行。PAUSE运行停止CPU模块的运行处理同时又保持输出模块的OFF/ON状态。

(2) 在过程运行中，在CPU模块停止的条件下用户希望保持输出模块的ON状态时使用这个功能是非常方便的。

### 3) 远程DEBUG（调试）

(1) 这个功能在CPU模块键开关处于远程位置时允许外部运行执行DEBUG 。DEBUG 运行执行遵守特定运行条件的程序。

(2) 当程序执行或为了系统进行调试而检查任何数据的内容时，使用这个功能是非常方便的。

| 注释 |  |
| --- | --- |
| 1) 远程功能的细节，请参阅KGL-WIN 使用手册节 2.8 在线菜单。 |  |

### 4.5.4  I/O 强制On/Off 功能

1) 强制On/Off 设定方法

强制on/off 设定适用与输入区域或输出区域。

应该为每个输出和输入设定强制on/off。从‘强制I/O设定有效’设定的时间进行设定运行。

这个设定可以在I/O模块没有安装的情况下进行。

|  | K1000S | K300S | K200S |
| --- | --- | --- | --- |
| 强制 I/O 设定指令 | M1910 |  |  |
| 强制 I/O 设定定位 | D9700~ | D4700~ |  |
| 强制 I/O 设定数据区域 | D9800~ | D4800~ |  |

[举例] h8721强制输出至P010 区域 (K300S)

写h8721 至强制I/O 设定数据区域(D4810) 从而设定强制输出数据，然后写

hFFFF (所有 I/O 字强制on/off) 至 ‘强制 I/O 设定区域 + 偏移量 (P10 = 10)地址(D4710) 设定强制on/off区域和设定强制I/O 设定指令位(M1910) 去执行 on/off。

 强制 On/ off 区域设定 (D4710)

| F E D C B A 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

 强制 On/ off 数据设定 (D4810)

| F E D C B A 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

(2) 强制On/ off 注意事项

 开关电源，运行方式的改变或复位键的运行不能改变以前的强制on/off 设定数据，因为它们被保存在CPU模块中。

 甚至在STOP方式下，也不清除强制I/O数据。

 如果程序下载或备份时中断，强制on/off 设定数据将被清除。在存储器中的运行程序同快速存储器中的程序是不同的，如果在快速存储器中的程序重新开始后将清除所有的on/off设定数据。

 当设定新的数据时，使用设定数据‘清除’功能使每个I/O 设定无效然后再设定新的数据。

### 4.5.5  直接I/O运行功能 (IORF)

 IORF指令更新 I/O 连接点。使用IORF指令可以有效地直接读输入连接点的状态和直接地向输出连接点输出运行结果。

| 注释 |  |
| --- | --- |
| 1) IORF指令的具体描述，请参阅MASTER-K 编程手册 |  |

### 4.5.6   系统停止时间历史记录

这个功能说明了由于错误出现而使系统停止的时间。(由于致命错误或普通错误系统停止)这个功能仅适用于具有RTC 功能的CPU。

1) 历史记录时间和内容

可以至多注册16次停止时间。如果第17次出现。第一次停止时间将被清除，同时将写入第17次停止时间。

| Dxx00 | 错误指针 |
| --- | --- |
| Dxx01 ~ Dxx04 | 第1次系统停止时间 |
| Dxx05 ~ Dxx08 | 第2次系统停止时间 |
|   |   |
| Dxx61 ~ Dxx64 | 第16次系统停止时间 |

Xx : GK3=99,  GK4=49,  GK5=19

 当系统停止在1995年5月8日14:23:34(小时：分：秒)（第1次）。

| 区域 |  |  | 内容 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GK3 | GK4 | GK5 |  |  |
| D9900 D9901 D9902 D9903 D9904 | D4900 D4901 D4902 D4903 D4904 | D1900 D1901 D1902 D1903 D1904 | H0001 H9505 H0814 H2334 H0001 | 错误指针 1995，5月 8日下午2点 23分 34 秒 错误代码 |

2)存储的数据复位

直到在KGL 或 KLD-150S中清除存储的数据，它才能被真正的清除。

4.6  存储器构造

定时器继电器

(100 ms)

192 点

“T”

T000

T191

定时器继电器

(100 ms)

64 点

“T”

T192

T255

计数器继电器

(100 ms)

256 点

“C”

C000

C255

数据寄存器

“D”

D000

D****2

I/O 继电器

(1024点)

“P”

P00

P**1

补充继电器

(3072 点)

“M”

M000

M181

特殊补充继电器

(512点)

M190

M191

保持继电器

(1024点)

“K”

K00

K31

特殊继电器

(1024 点)

“F”

F00

F63

行继电器

(1024 点)

“L”

L00

L63

定时器预设值

(256 字)

T000

T255

定时器当前值

(256 字)

T000

T255

计数器预设值

(256 字)

C000

C255

计数器当前值

(256 字)

C000

C255

用户程序区域

K1000S : 30 千步

K300S : 15 千步K200S : 7 千步

用户程序区域

特殊寄存器区域

D****3

步进控制器

(100 sets  100 步)

S00.00 S99.99

“P”

S00

S99

位数据区域

字数据区域

字

参数设置区域

|  | P**1 | D****2 | D****3 |
| --- | --- | --- | --- |
| K1000S | 63 | D9500 | D9999 |
| K300S | 31 | D4500 | D4999 |
| K200S | 15 | D4500 | D4999 |

在 I/O 号的分配中，根据扩展基座的安装顺序从基本基座开始分配基座号。从每一个基座的最左边的槽开始分配槽号。

电源

CPU

输入

16

点

输入

16

点

输入

32

点

输入

32

点

输出

16

点

输出

16

点

输出

32

点

输出

32

点

I/O 点的分配方法

P100~P10F

P080~P09F

P070~P07F

P060~P06F

P040~P05F

P020~P03F

P010~P01F

P000~P00F

- 6槽，4槽基座的I/O号分配同8-槽基座一致。

- 即使在使用特殊模块时，模块的安装位置和模块的使用数目也没有限制。

- 固定I/O 点被分配给特殊模块作为I/O模块。

(A/T模块，高速计数器模块，位置模块 : 32 点/其他: 16 点)

- 通讯模块(Field Bus, Mini-MAP)仅能安装在基本座上，可以至多安装4个模块。 (K200S/300S系列，至多可以安装2个模块)

- 计算机连接模块仅能安装在基本座上。可以至多安装8个模块。

(K200S/300S系列至多安装4个模块)