# 第二章  系统构造

MASTER-K200S/300S/1000S系列具有不同的模块适合于构造基本，计算机连接和网络系统。这一章描述了每个系统的构造和特征。

## 2.1  总体构造

下面说明了MASTER-K200S系列的总体构造。

GM6-CPUA

GM6-PAFA

POWER ○

GM6-CPUA

G6I-D22B

输入模块

(G6I-□□□)

GM6-CPUA

G6I-RY2A

输出模块

(G6Q-□□□)

KGL-WIN

##### RUN

STOP

CPU 模块

电池

RS-232C

电缆

KGL-WIN

基板(GM6-B□□M)

磁盘

GM6-CPUA

G6F-AD2A

特殊模块

(G6F-□□□)

GM6-CPUA

G6L-FUEA

通讯模块

(G6L-□□□)

GM6-CPUA

GM6-CPUA

RUN

PAU/REM

STOP

电源供应模块

(GM6-□□□S)

下面说明了MASTER-K300S/1000S 系列的总体构造。

电池

电缆

普通PC

KGL-DOS磁盘

存储器模块

特殊模块

CPUMK 模块

电源供应模块    保险丝

基本单元

输入模块

输出模块

通讯模块

扩展电缆

扩展基本单元

## 2.2  产品清单

2.2.1	K200S 系列构造

| 项目 | 型号 | 描述 |  | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CPU模块 | K3P-07AS | 最大I/O点数：512点。RS-232C |  |  |
|  | K3P-07BS | 最大I/O点数：512点。RS-422/485，RTC，PID控制 |  |  |
|  | K3P-07CS | 最大I/O点数：512点。RS-232C，RTC，HSC，PID控制 |  |  |
| 数字输入模块 | G6I-D21A |  8-点 24 VDC输入模块(电流共源/共地输入) |  |  |
|  | G6I-D22A |  16-点 24 VDC输入模块(电流共源/共地输入) |  |  |
|  | G6I-D22B |  16-点 24 VDC输入模块(电流共地输入) |  |  |
|  | G6I-D24A |  32-点 24 VDC输入模块(电流共源/共地输入) |  |  |
|  | G6I-D24B |  32-点 24 VDC输入模块(电流共源/共地输入) |  |  |
|  | G6I-A11A |  8-点 110 VAC 输入模块 |  |  |
|  | G6I-A21A |  8-点 220 VAC 输入模块 |  |  |
| 数字输出模块 | G6Q-RY1A |  16-点 继电器输出模块(2A) |  |  |
|  | G6Q-RY2A |  16-点 继电器输出模块(2A) |  |  |
|  | G6Q-TR2A |  16-点 晶体管输出模块(0.5A, 共源型) |  |  |
|  | G6Q-TR2B |  16-点 晶体管输出模块(0.5A, 共地型) |  |  |
|  | G6Q-TR4A |  32-点 晶体管输出模块(0.1A, 共源型) |  |  |
|  | G6Q-TR4B |  32-点 晶体管输出模块(0.1A, 共地型) |  |  |
|  | G6Q-SS1A |  8-点 三相交流电输出模块(1A) |  |  |
| 主基本单元 | GM6-B04M |  至多可以安装4个 I/O模块 |  |  |
|  | GM6-B06M |  至多可以安装6个 I/O模块 |  |  |
|  | GM6-B08M |  至多可以安装8个 I/O模块 |  |  |
|  | GM6-B12M |  至多可以安装12个 I/O模块 |  |  |
| 电源供应模块 | GM6-PAFA |  5 VDC : 2 A, 24 VDC : 0.3 A |  | AC100 ~ 240V |
|  | GM6-PAFB |  5 VDC : 2 A  +15 VDC : 0.5 A, -15VDC : 0.2 A (模拟量模块使用时) |  |  |
|  | GM6-PAFC |  5 VDC : 3.5A, 24 VDC : 0.3 A GM6-B12M使用时 |  |  |
|  | GM6-PDFA |  DC12/24V电源，DC5V 2A |  | DC12/24V |
|  | GM6-PDFB |  DC12/24V电源，DC5V 2A  +15 VDC : 0.5 A, -15VDC : 0.2 A (模拟量模块使用时) |  |  |
| 特殊模块 | A/D 转换模块 | G6F-AD2A |  电压/电流输入 : 4 通道  DC –10 ~ 10V / DC -20 ~ 20 mA |  |
|  | D/A 转换模块 | G6F-DA2V |  电压输出: 4 通道  DC –10 ~ 10V |  |
|  | D/A 转换模块 | G6F-DA2I |  电流输出 : 4 通道  DC –4 ~ 20 mA |  |
| 特殊模块 | 高速计数器 模块 | G6F-HSCA |  计数范围: 0 至16,777,215(24 位二进制)  50 Khz, 1 通道 |  |
|  | 位置控制 模块 | G6F-POPA |  脉冲型， 2轴 |  |
|  | 位置控制 模块 | G6F-TC2A |  热电偶, 4通道 |  |
| 通讯模块 | Fnet I/F 模块 | G6L-FUEA |  Fnet I/F  1 Mbps 基带  双绞线电缆 |  |
|  | 计算机连接 模块 | G6L-CUEB |  RS-232C |  |
|  |  | G6L-CUEC |  RS422 |  |
| 其它 | 防尘模块 | G6F-DMMY |  保护空槽不受灰尘的污染 |  |

2.2.2	K300S 系列构造

| 项目 |  | 型号 | 描述 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CPU 模块 |  | K4P-15AS | 最大I/O 点：512 点 |  |
| 数字输入模块 |  | G4I-D22A | 16-点 12/24VDC输入模块(电流共源/共地输入) |  |
|  |  | G4I-D24A | 32-点 12/24VDC输入模块(电流共源/共地输入) |  |
|  |  | G4I-A12A | 16-点，110VAC输入 |  |
|  |  | G4I-A22A | 16-点，220VAC输入 |  |
| 数字输出模块 |  | G4Q-RY2A | 16-点 继电器输出模块（2A） |  |
|  |  | G4Q-TR2A | 16-点 晶体管输出模块（0.5A 共地型） |  |
|  |  | G4Q-TR2B | 16-点 晶体管输出模块（0.5A 共源型） |  |
|  |  | G4Q-TR4A | 32-点 晶体管输出模块（0.1A 共地型） |  |
|  |  | G4Q-TR4B | 32-点 晶体管输出模块（0.1A 共源型） |  |
|  |  | G4Q-SS2A | 16-点 双向可控硅输出模块(1A) |  |
| 主基板 |  | GM4-B04M | 可安装4个I/O模块. |  |
|  |  | GM4-B06M | 可安装6个I/O模块. |  |
|  |  | GM4-B08M | 可安装8个I/O模块. |  |
|  |  | GM4-B12M | 可安装12个I/O模块. | 不能扩展 |
| 扩展基板 |  | GM4-B04E | 可安装4个I/O模块. |  |
|  |  | GM4-B06E | 可安装6个I/O模块. |  |
|  |  | GM4-B08E | 可安装8个I/O模块. |  |
| 扩展电流 |  | G4C-E041 | 长度 : 0.4米 |  |
|  |  | G4C-E121 | 长度 : 1.2米 |  |
|  |  | G4C-E301 | 长度 : 3.0米 |  |
| 存储模块 |  | GM4-M032 | 闪存 32k/步 |  |
| 电源模块 |  | GM4-PA1A | AC 85-32 ,DC 5V 4A DC 24V 0.7A(标准格式) |  |
|  |  | GM4-PA2B | AC 170-264 ,DC 5V 4A DC 24V 0.7A(标准格式) |  |
| 特殊模块 特殊模块 | A/D转换模块 | G4F-AD2A | 电压/电流输入,4通道 -5 ～ 5V/-10 ～ 10V -20 ～ 20mA |  |
|  |  | G4F-AD3A | 电压/电流输入,8通道 1 ～ 5V/0 ～ 10V 4 ～ 20mA |  |
|  | D/A转换模块 | G4F-DA1A | 电压/电流输出,2通道 -10 ～ 10V 4 ～ 20mA |  |
|  |  | G4F-DA2V | 电压输出,4通道 -10 ～ 10V |  |
|  | D/A转换模块 | G4F-DA2I | 电流输出, 4通道 4 ～ 20mA |  |
|  |  | G4F-DA3V | 电压输出, 8通道 -10 ～ 10V |  |
|  |  | G4F-DA3I | 电流输出, 8通道 4 ～ 20mA |  |
|  | 高速计数模块 | G4F-HSCA | 计算范围(0～16,777,215 : 二进制 24位) 50Hz,1个通道 |  |
|  | 位置控制模块 | G4F-POPA | 脉冲输出,1 轴控制 |  |
|  |  | G4F-POPB | 脉冲输出,2轴控制 |  |
|  | 热电偶输入模块 | G4F-TC2A | 传感器类型:7个类型(K,J,E,T,B,R,S) 4个通道 |  |
|  | RTD模块 | G4F-RD2A | 传感器类型:Pt100,JPt100 4个通道 |  |
|  | PID控制模块 | G4F-PIDA | 最大:8个回路控制 |  |
|  | 模拟 定时 模块 | G4F-AT3A | 8个模拟定时器 设置范围:0.1～1.0秒/1～10秒 10～60秒/60～600秒 | 每个通道能够 独立设置 |
|  | 中断模块 | G4F-INTA | 8个通道 |  |
| 通讯模块 | Fnet模块 | G4F-FUEA | Fnet I/F 模块 1M带宽,双绞线 |  |
|  |  | GOL-FUEA | Fnet I/F 模块 1M带宽,双绞线 |  |
|  |  | G4F-RBEA | Fnet 远程I/F 模块 1M带宽,双绞线 |  |
|  |  | GOL-SMIA | Fnet 远程I/F 模块 16点输入 12/24V |  |
|  |  | GOL-SMQA | Fnet 远程I/F 模块 16点继电器输出 1A/点 |  |
|  |  | GOL-SMHA | Fnet 远程I/F 模块 8点输入12/24V,8点继电器输出 1A/点 |  |
|  |  | GOL-FREA | Fnet转发器 |  |
|  | Cnet模块 | G4F-CUEA | Cnet I/F模块(RS-232C) |  |
| 占空模块 |  | GOL-DMMA | 保护空槽不受灰尘的污染 |  |

2.2.3	K1000S 系列构造

| 项目 |  | 型号 | 描述 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CPU modules |  | K7P-30AS | 最大 I/O 点数: 1,024 点 |  |
| 数字输入模块 |  | G3I-D22A | 16点12/24VDC输入 (共源/共地) |  |
|  |  | G3I-D24A | 32点12/24VDC输入 (共源/共地) |  |
|  |  | G3I-D28A | 64点12/24VDC输入 (共源/共地) |  |
|  |  | G3I-A12A | 16点110VACDC输入 |  |
|  |  | G3I-A14A | 16点220VACDC输入 |  |
|  |  | G3I-A22A | 32点110VACDC输入 |  |
|  |  | G3I-A24A | 32点220VACDC输入 |  |
| 数字输出模块 |  | G3Q-RY2A | 16点继电器输出2A |  |
|  |  | G3Q-RY4A | 32点继电器输出2A |  |
|  |  | G3Q-TR2A | 16点晶体管输出2A(共地) |  |
|  |  | G3Q-TR4A | 32点晶体管输出0.5A(共地) |  |
|  |  | G3Q-TR4B | 32点晶体管输出0.5A(共源) |  |
|  |  | G3Q-TR8A | 64点晶体管输出0.1A(共地) |  |
|  |  | G3Q-TR8B | 64点晶体管输出0.1A(共源) |  |
|  |  | G3Q-SS2A | 16点双向可控硅输出2A |  |
|  |  | G3Q-SS4A | 32点双向可控硅输出1A |  |
| 主基板 |  | GM3-B04M | 可安装4个I/O模块 |  |
|  |  | GM3-B06M | 可安装6个I/O模块 |  |
|  |  | GM3-B08M | 可安装8个I/O模块 |  |
| 扩展基板 |  | GM3-B04E | 可安装4个I/O模块 |  |
|  |  | GM3-B06E | 可安装6个I/O模块 |  |
|  |  | GM3-B08E | 可安装8个I/O模块 |  |
| 扩展电缆 |  | G3C-E061 | 长度 : 0.6m |  |
|  |  | G3C-E121 | 长度 : 1.2m |  |
|  |  | G3C-E301 | 长度 : 3.0m |  |
| 储存模块 |  | GM3-B064 | 闪存64k/步 |  |
| 电源模块 |  | GM3-PA1A | 110VAC输入DC 5V:12A |  |
|  |  | GM3-PA2A | 220VAC输入DC 5V:12A |  |
|  |  | GM1-PA1A | 110VAC输入DC5V:6A,DC 24V:1.5A |  |
|  |  | GM1-PA2A | 220VAC输入DC5V:6A,DC 24V:1.5A |  |
|  |  | GM3-PD3A | 24VDC输入 5VDC输出 |  |
| 特殊模块 | A/D转换 模块 | G3F-AD4A | 16通道,电压/电流输入 -5～5V/-10～10V –20～20mA |  |
|  |  | G3F-AD4B | 16通道,电压/电流输入 1～5V/0～10V 4～20mA |  |
|  |  | G3F-AD3A | 8通道,电压/电流输入 1～5V/0～10V 4～20mA |  |
|  | D/A转换 模块 | G3F-DA4V | 16通道,电压输出 -5～5V/-10～10V |  |
|  |  | G3F-DA4I | 16通道,电流输出 4～20mA |  |
|  |  | G3F-DA3V | 8通道,电压输出 0～10V |  |
|  |  | G3F-DA3I | 8通道,电流输出 4～20mA |  |
|  | 高速计 数模块 | G3F-HSCA | 计数范围( 0 ~ 16,777,215 : 2进制 24位) 50kHz, 2 通道 |  |
|  | 位置控 制模块 | G3F-POPA | 脉冲输出，1轴控制 |  |
|  | 热电偶 模块 | G3F-TC4A | 传感器类型：7个类型（K，J，E，T，B，R，S） 16通道 |  |
|  | RTD模块 | G3F-RD3A | 传感器类型：Pt100, JPt100 8个通道 |  |
|  | PID控制 模块 | G3F-PIDA | 最大：32回路控制 |  |
|  | 模拟定 时器模块 | G3F-AT4A | 16 模拟定时器 设置范围：0.1 ～ 1.0秒 / 1 ～ 10秒 10 ～ 60秒 / 60 ～ 600秒 | 每个通道 能够被独 立的设置 |
|  | 中断模块 | G3F-INTA | 16路通道 |  |
|  | 模拟电源模块 | G3F-PA1A | AC：110V输入DC+15V：2.0A,-15V:1.2A |  |
|  |  | G3F-PA2A | AC：220V输入DC+15V：2.0A,-15V:1.2A |  |
| 通讯模块 | Fnet模块 | G3L-FUEA | Fnet I/F模块,1M带宽,双绞线 |  |
|  |  | G3L-FUOA | Fnet I/F模块,1M带宽,光导电缆 |  |
|  |  | G3L-RBEA | Fnet 远程I/F 模块 1M带宽,双绞线 |  |
|  |  | G3L-RBOA | Fnet 远程I/F 模块 1M带宽,光导电缆 |  |
|  | Cnet模块 | G3L-CUEA | Cnet I/F模块(RS-232C/RS-422) |  |
| 其他 | 防尘模块 | G3M-DMMA | 输入模块32点虚拟开关 |  |
|  | 虚拟模块 | G3S-SW32 | 为使插槽防尘 |  |

## 2.3系统构造类型

系统构造可以分为三类：基本系统，在CPU模块和计算机之间使用计算机连接模块(G6L-CUEB/C)执行数据通讯的计算机连接系统和控制PLC和远程I/O模块的网络系统。

### 2.3.1  基本系统

电源

CPU

P000

~

P00F

P010

~

P01F

P020

~

P02F

P030

~

P03F

P040

~

P04F

P050

~

P05F

P060

~

P06F

P070

~

P07F

槽号            0     1     2     3     4     5     6     7

以下描述了基本系统

| 系统构造举例 |  | 基板 (以上的图表示安装了16输入/输出模块的构造) |
| --- | --- | --- |
| I/O模块的最大数目 |  | 12 模块 |
| I/O点的最大数目 |  |  32-点模块: 384点 |
| 构造单元 | CPU 模块 | GM6-CPUA |
|  | 电源供应模块 | GM6-PAFA, GM6-PAFB |
|  | 主基板 | GM6-B04/06/08M/12M |
|  | I/O 模块 | G6I-**** G6Q-**** |
| I/O 数分配 |  | 在基板上的每个槽不管它占用与否，都分配64个点。 特殊模块在基板上的位置和数目没有限制。 当固定的I/O数分配给数字I/O模块时，特殊模块没有固定的I/O数。 占用功能块控制着特殊模块同时存储器是自动分配的。 |

### 2.3.2  计算机连接系统

计算机连接系统在CPU模块和使用计算机连接模块的RS-232C和RS-422（或RS-485）接口的周围设备诸如计算机或打印机等进行数据通讯。

G6L-CUEB 或 G6L-CUEC是K200S系列的计算机连接模块。计算机连接模块的详细信息，请参阅相关的用户手册。

### 2.3.3  网络系统

在GLOFA系列中适用的网络系统- Fnet 系统满足IEC/ISA 现场总线规范。Fnet 系统作为一个网络系统被用在CPU模块进行数据通讯和远程I/O模块的控制以便容易的实现分散控制和集中监督。细节请参阅Fnet系统的用户手册。