# 第十章  安装和配线

## 10.1  安装

### 10.1.1  安装环境要求

这个模块不管安装环境如何都可以获得高可靠性，但是为了获得更高的可靠性和稳定性请检查如下的系统。

1) 环境要求

应避免将这个模块安装在如下环境：

(1) 漏水和灰尘。

(2) 连续碰撞和振动。

(3) 日光直射。

(4) 由于温度突变导致露水浓缩。

(5) 过高或过低的温度。 (在0-55℃范围之外)

(6) 相对湿度在 5至95 %范围之外。

(7) 腐蚀或易燃气体。

- 在安装期间的注意事项

(1) 在进行配线和做其它工作的时候,不能允许配线的废弃物进入PLC。

(2) 应将其安装在易于操作的地方。

(3) 保证其远离同一块面板上的高电压设备。

(4) 保证从墙到管道和外部设备的距离大于 50 mm。

(5) 保证将其接地至具有良好噪声免疫的地方。

3)  控制盒的热保护

(1) 当在封闭的控制盒中安装PLC时，一定要设计控制盒的热保护，要考虑到PLC本身和其它设备产生的热量。

(2)推荐使用过滤器或热交换器。

以下说明了计算PLC系统电源消耗而进行防热设计的步骤。

- PLC 系统电源消耗框图

电源

CPU

通讯

通讯

输出

输入

特殊

DC5V

DC24V

- 2) 每个部分的电源消耗

(1) 电源供应模块的电源消耗

电源供应模块电流的大约 70%转化成动力。其中70%的 30% 散发成热量，也就是说，

输出电源的3/7被使用。

 Wpw = 3/7 {(I5V  5)  (I24V  24)} (W)

I5V = 每个模块的 5 VDC 电路电流消耗

I24V =  输出模块的24 VDC 电路平均电流消耗 (点同时变成ON)，这种不适用于当从 外部提供24 VDC电源或电源供应模块没有24 VDC 输出的情况。

(2) 总5 VDC 电源消耗

所有模块的总电源消耗的是电源供应模块的5 VDC 输出电路的电源。

-  W5V = I5V  5 (W)

(3) 平均24 VDC 电源消耗 (点同时变成ON)

所有模块的总电源消耗的是电源供应模块的24VDC输出的平均电源。

-  W24V = I24V  24 (W)

(4) 输出模块的压降的平均电源消耗(点同时变成 ON)

 Wout = Iout  Vdrop  输出点  同时变成on 的点的比例 (W)

Iout : 输出电流 (实际电流) (A)

Vdrop : 每个输出负载的压降 (V)

(5)  输入模块的输入电路的平均电源消耗(点同时变成ON)

 Win = Iin  E 输入点 同时变成 on的点的比例 (W)

Iin :输入电流 (AC的有效值) (A)

E: 输入电压 (实际电压) (V)

- 特殊模块电源供应的电源消耗

 Ws = I5V  5  I24V  24  I100V  100 (W)

以上的总和是整个PLC系统的电源消耗。

 W = WPW  W5V  W24V  WOUT  WIN  WS (W)

通过在控制面板的总电源消耗的计算检查温度的上升 (W)。

控制面板的温度上升如下表示:

- T = W/UA [C]

W : 整个PLC系统的电源消耗(从上面得出)

A : 控制面板的内部表面积 (m2)

U : 6 ( 如果控制面板的温度由风扇控制)

4  (如果控制面板的空气不对流)

### 10.1.2  处理指令

 不要使其掉落在地上，同时不要发生强烈碰撞。

 不能随意拆下印刷电路板，否则将导致故障。

 在配线时，应防止外部物质象配线碎片等进入PLC 的内部，万一外部物质进入了

PLC 的内部，一定要将其取出。

- I/O模块处理指令

以下是输入模块安装和处理指令的解释。

- I/O 模块规范重新检查

重新检查输入模块的输入电压。。如果提供的电压超过了最大开关容量，可以导致故障，损毁或火灾。

(2) 使用的接线

在选择接线时应考虑周围的环境温度和额定电流。最小规格应该是AWG22(0.3 mm2) 以上。

(3) 环境

当进行I/O模块接线时，如果它安装在产生强热的场所或使诸如油类的物质长时间的接触模块， 可以导致短路，损毁或故障。

(4) 极性

在为具有极性的模块提供电源之前，一定要检查模块的极性。

(5) 配线

 把I/O 线路同高电压电缆或电源供应线路接在一起，可以出现感应(유도장해)而引起故障或混乱。

 一定要保证输入PED 的线路不要交叉。(!/0 消息将不能清楚的显示出来)

 如果一个感应负载同输出模块相连， 连接并行冲击消除器或二极管至负载。连接二极管的阴极至电源供应的 端。

输出模块

输出模块

输出

公共端

输出

公共端

冲击消除器

二极管

(6) 接线端

检查它的固定性。在配线期间，不能使任何接线的碎片进入PLC。否则有可能导致故障和误动作。

(7) I/O模块不能遭受到强烈冲击。不能随意地将印刷电路板卸下。

2) 基本单元安装指令

以下解释了安装PLC至控制面板时的指令。

(1) 应该在模块的上部留有足够的余地，使之便于替换。

(2) 不要竖向或横向安置PLC，因为会影响通风。

(3) 不要在同一个面板上把基本单元同大尺寸电磁继电器或无保险丝断路器安装在一起，因为会产生振动。把它们安装在不同的面板上或使基本单元远离振动源。

(4) 安装接线槽。

如果间隙小于图10.1, 遵循下面的指令。

 如果接线槽安装在PLC的上部， 为保证良好的通风应使接线槽间隙小于或等于

50mm。同时，在基本单元的上部有足够的距离去按下吊钩。

 如果接线槽安装在PLC的下部，应使光缆或绞线电缆同它接触同时考虑电缆的最小直径。

(5) 为保证PLC免受辐射噪声或热的影响，在PLC和部件之间的间隙应在100mm以上。. 基本单元的左侧或右侧同其它设备的间隙应在50 mm以上。

基本单元 基本单元 高电压设备 其它设备 以上 以上 以上 热产生设备

[图 10.1] PLC的安装

以上

继电器等

[图.10.2] 前一个设备的间隙             [图 10.3] 竖向安装           [图 10.4] 横向安装

(不允许)                        (不允许)

### 10.1.3  模块的安装和拆卸

以下解释了不同模块的安装和拆卸。

- 模块安装

(1) K1000S系列模块安装

 把在下部的模块固定凸台插入在基本单元上的 固定孔。

 通过把上部向前推把模块安装在基本单元上。

 通过拉模块的上部以检查模块是否已经牢固地安装在基本单元上。

孔

模块

基本单元

模块连接器

模块固定凸台

模块固定孔

| 注释 |  |
| --- | --- |
| 1) 当安装模块时，一定要保证模块固定凸台插入固定孔中。如果强行安装模块，将导致模块的针弯曲或损坏。如果模块安装在具有振动或冲击的地方，应该使用螺钉将模块固定在基本单元上。 |  |

(2) K300S 系列模块安装

 把在下部的模块固定凸台插入在基本单元上的 固定孔。

 通过把下部向前推把模块安装在基本单元上。同时使用螺钉将模块安装在基本单元上。

 通过拉模块的下部以检查模块是否已经牢固地安装在基本单元上。.

模块固定孔

| 注释 |  |
| --- | --- |
| 1) 当安装模块时，一定要保证模块固定凸台插入固定孔中。如果强行安装模块，将导致模块的针弯曲或损坏。 |  |

(3) K200S 模块安装

 把模块按安装槽的滑行方向插入。

 检查模块是否已经牢固地安装在基板上。

吊钩

吊钩的锁紧部分

滑行方向

锁紧吊钩

2) 模块拆卸

(1) K1000S系列模块拆卸

 首先，推吊钩的碰锁。First, push the hook latch fully.

 在推吊钩碰锁的同时向你的身体方向拉模块的上部。.

 向上拉，把模块固定凸台从固定孔中抽出。

吊钩

模块

模块连接器

模块固定孔

| 注释 |  |
| --- | --- |
| - 要把模块拆卸下来，一定要把吊钩从模块固定孔中脱离出来然后移走它。 如果强行移走模块，将导致吊钩或模块固定凸台损坏。 |  |

(2) K300S 系列模块拆卸

 首先， 从基本单元上拆下模块固定螺钉。

 向上举器模块同时从模块固定孔中抽出模块固定凸台。

(2) K200S 模块拆卸

 首先，推锁紧吊钩 (①) 且按箭头②的方向拉模块。

①

②

## 10.2  配线

- 以下说明了系统的配线指令。

### 10.2.1  电源供应配线

1) 当电压波动比规定值大时， 连接一个稳态电压变压器。

- 使用的电源供应模块应具有对线路，PLC和地最小的噪声。(当产生了过量的噪声，连接一个绝缘变压器)

- 把PLC电源供应模块同I/O和以下所示的电源设备分开。

稳态电压变压器

基座

主电源供应

电源供应

主电路电源供应

电源供应

4) 使用电源供应模块的24 VDC输出的注解

 为保护电源供应模块，不要将几个电源供应模块的24 VDC并联至一个I/O模块上。

 如果24 VDC 输出容量为一个电源供应模块已经足够的时候， 从外部24 VDC电源供应提供的 24 VDC如下所示。

5) 把100 VAC, 200 VAC和 24 VDC电缆尽可能的扭在一起。用最短接线长度连接至模块。.

6) 为保证最小的电压损失，100 VAC ，200VAC和24 VDC电缆,使用最厚的 (最大. 2 mm2 ) 接线。

7) 不要将100 VAC和24 VDC 电缆同主电路(高电压, 大电流)接线或I/O信号线捆绑在一起。如果可能，电缆同接线之间的距离应大于100 mm。

8) 为避免雷击，如下图所示连接一个冲击接收器。

输入出

机器

冲击接收器

| 注释 |  |
| --- | --- |
| - 冲击接收器 (E1)和PLC(E2)分别接地。 - 选择防雷电冲击接收器是为了使电源的最大上升电压不超过允许电压。 |  |

9) 为了防止噪声的干扰使用隔离变压器。

10) 应将输入电源线尽可能的拧在一起。不要从槽中为变压器或噪声滤波器接线。

### 10.2.2 输入和输出设备配线

- 1)I/O接线的配线的尺寸为0.3到 2 mm2 。然而为方便起见推荐使用0.3mm2 配线。

- 2) 输入和输出线路应该分开。

- 3) I/O 信号线应至少离高电压和大电流主线路 配线100 mm。

- 4) 当I/O 信号线与主线路配线和电源线不能分开时，应使用屏蔽电缆将PLC接地。

屏蔽电缆

- 5) 如果配线在管道中，把管道接地。

- 6) 把24 VDC I/O 电缆同110 VAC和220 VAC电缆分开。

- 7) 如果接线的距离大于200 m ，由于线路电容产生的漏电流会引起问题。参考节12.4的举例。

### 10.2.3 接地

1) 这种 PLC 已具有足够的防噪声能力，除了在噪声特别强的地方以外可以不用接地而使用它。然而接地时，参考以下内容。

2) PLC应尽可能的独立接地。应该使用3级接地。(接地电阻等于或小于100  )。

- 当独立接地不可能时，使用如图（B）的共同接地的方法。

其它设备

其它设备

其它设备

(A) 独立接地 : 最好          (B) 共同接地 : 好       (C) 共同接地 : 不允许

4) 使用2 mm2 或更厚的配线为接地线。 在接地点和PLC之间的距离应该尽可能短。

5) 当接地时，把电源供应模块的LG接线端同基板上的FG 接线端分开。

电源

电源

电源

LG

FG

LG

FG

LG

FG

(A) 独立接地 : 最好          (B) 共同接地 : 好       (C) 共同接地 : 不允许

6) 如果接地引起故障，把基板上的FG接线端同接地中分开。

### 配线电缆规范

下表说明了配线电缆规范。

| ##### 外部设备类型 | 配线规范 (㎣) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 下 限 | 上 限 |
| 数字输入 | 0.18 (AWG24) | 1.5 (AWG16) |
| 数字输出 | 0.18 (AWG24) | 2.0 (AWG14) |
| 模拟输入 / 输出 | 0.18 (AWG24) | 1.5 (AWG16) |
| 通讯 | 0.18 (AWG24) | 1.5 (AWG16) |
| 主电源供应 | 1.5 (AWG16) | 2.5 (AWG12) |
| 接地 | 1.5 (AWG16) | 2.5 (AWG12) |