# 第十三章 K200S专用Cnet通讯

## 13.1  绪论

K200S CPU模块在没有安装Cnet模块时也提供一些基本的Cnet通讯功能。虽然它不支持所有的

Cnet模块功能，但是对用户来说执行一些简单的Cnet通讯是非常有用的。如果用户仅需要进行

读/写变量(P, M, L, K, T, C, S, D, F 区域)和监视，用户不需要购买Cnet模块。这将为用户节省花费和安装Cnet模块的槽。

由CPU(A-类型)模块提供的Cnet功能如下所示：

- 单独读指令

- 连续读指令

- 单独写指令

- 连续写指令

- 读CPU模块的状态

- 监视变量的注册

- 监视执行

- 仅1:1 通讯 (专用协议)

仅RS-232通讯

因为K200S的专用Cnet通讯不支持Cnet模块的所有功能，所以同使用Cnet模块比较来说具有一些限制。

- 当前的情况下不支持RS-422协议，仅支持 RS-232C协议。(RS422 协议将在下一个K200S

CPU版本中获得支持。)

- 仅能得到1:1 通讯。具有主和从站的1:N 通讯(多支路) 将在下一个K200S CPU版本中获得支持。

- 因为K200S CPU模块仅具有一个串行口支持RS-232C，所以不能使用一般的 RS-232C电缆。Cnet模块的电缆不能同K200S CPU模块共同使用。见本手册的节13.3 K200S CPU模块的针指派细节。

##### 注解

## 13.2 系统构造举例

一般说来，系统构造有2种类型。与PC的1:1通讯和同监视设(如 PMU)的连接。

当连接至PC时的构造

: 具有这种构造，PC的程序可以是用户自己的程序 (用 C 或其它语言编写) 或商业软件象 FAM    或CIMON。

P

W

R

C

P

U

K200S

I

N

O

U

T

MASTER-K (K200S)

RS-232C 接口

IBM 兼容

PC机

1:1连接举例

(Cnet 与PC机相连)

PMU(LGIS)

P

W

R

C

P

U

I

N

O

U

T

RS-232C 接口

1:1与LGIS协议连接的举例

(Cnet与PMU连接)

当与PMU连接的举例

MASTER-K (K200S)

K200S

## 13.3 K200S 专用Cnet通讯模块的RS-232C 连接器的针指派

1:1与PC机的连接

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

PC

PLC(K200S)

<把PC和K200S CPU连接起来的RS232C连接器的针指派>

同监视单元（如PMU）的1:1连接

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

PMU

PLC(K200S)

<把PMU和K200S CPU连接起来的RS232C连接器的针指派>

## 13.4	帧结构

1)	帧的基本结构

(1)	请求帧(外部通讯设备→Cnet模块)

(最大 256字节)

| 标题 (ENQ) | 站号 | 指令 | 指令类型 | 结构化数据区域 | 尾 (EOT) | 帧校验 (BCC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(2)	ACK 应答帧(Cnet模块→当正常接收数据时外部通讯设备)

(最大 256字节)

| 标题 (ENQ) | 站号 | 指令 | 指令类型 | 结构化数据区域或空 | 尾 (ETX) | 帧校验 (BCC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(3)	NAK应答帧(Cnet模块→当非正常接收数据时外部通讯设备)

(最大 256字节)

| 标题 (NAK) | 站号 | 指令 | 指令类型 | 错误代码(ASCII 4字节) | 尾 (ETX) | 帧校验 (BCC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

使用的代码的内容如下表。在串行通讯期间控制字符是很重要的，因此必须熟记它们。

注释Remark

表 13.1  控制字符

| 代码 | 十六进制值 | 原始字 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| ENQ(标题) | H05 | 询问 | 请求帧的开始代码 |
| ACK(标题) | H06 | 确认 | ACK应答帧的开始代码 |
| NAK(标题) | H15 | 否认 | NAK应答帧的开始代码 |
| EOT(尾) | H04 | 正文的结束 | 请求帧的结束ASCII代码 |
| ETX(尾) | H03 | 结束正文 | 应答帧的结束ASCII代码 |

所有帧的数字数据都是十六进制ASCII代码，没有其它的定义。十六进制所表示的内容如下 ：

	站号

	在当主指令R(r) 和W(w)时指令类型是数字（平均数）的情况下指令类型。

	所有指示结构化数据区域的数据尺寸。

	监视注册和执行指令M(n)的指令类型(注册号)

  数据的所以内容

帧注释

对于十六进制数据来说，象H01, H12345, H34, H12, 或 H89AB的‘H’表示数据是十六进制类型。

注释

2)	指令帧的顺序

(1)	指令请求帧的顺序

| ENQ | 站号 | 指令 | 格式化数据 | EOT | BCC | (PLC ACK 应答) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ACK | 站号 | 指令 | 数据或空 | ETX | BCC |

|  | NAK | 站号 | 指令 | 错误代码 | ETX | BCC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (PLC NAK 应答) |  |  |  |  |  |

## 13.5	指令清单

在专用通讯服务中使用的指令如下表:

[表 13.2  指令清单]

| 项目 |  | 指令 |  |  |  | 内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 主指令 |  | 指令类型 |  |  |
|  |  | 符号 | ASCII代码 | 符号 | ASCII代码 |  |
| 直接变量读 | 独立 | r (R) | H72 (H52) | SS | 5353 | 读Bit, Byte, Word, Dword和Lword 类型的直接变量 |
|  | 连续. | r (R) | H72 (H52) | SB | 5342 | 以块单元读Byte, Word, Dword和Lword类型的直接变量。. (连续读Bit是不可能的) |
| 直接变量写 | 独立 | w(W) | H77 (H57) | SS | 5353 | 写数据至Bit, Byte, Word, Dword, Lword类型的直接变量 |
|  | 连续. | w(W) | H77 (H57) | SB | 5342 | 以块单元写数据至Byte, Word, Dword和Lword类型的直接变量。 (连续写 Bit是不可能的) |
| 监视变量注册 | x(X) |  | H78 (H58) | H00-H31 | 3030-3331 | 注册要被监视的变量。如果注册变量已经命名，被读的变量必须是注册在访问变量区域中的一个。 |
| 监视执行 | y(Y) |  | H79 (H59) | H00-H31 | 3030-3331 | 完成注册变量的监视 |
| 读CPU的状态 | s(S) |  | H73 (H53) | ST | 5354 | 读CPU的状态 |

在主指令中, 大写和小写字符具有不同的意义。然而在其它地方，则忽略大小写。例如：%mW100 和%mw100是相同的指令。

注释

## 13.6	数据格式

%

M

W

0

0

0

0

设备号

数据类型

设备类型

数据结构的开始

- 数据结构的开始

‘%’字符说明了数据结构的开始。它应该放在数据结构的最前面。

- 设备类型

| 设备类型 | 设备范围 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| P (I/O 继电器) | %PX0000 ~ %PX031F ( 32×16位) %PW0000 ~ PW0031 ( 32 字) | Bit / Word类型 读/ 写可能 |
| M (内部继电器) | %MX0000 ~ %MX0191F ( 192×16 位) %MW0000 ~ %MW0191 ( 192字) | Bit / Word类型 读/ 写可能 |
| K (保持继电器) | %KX0000 ~ %KX031F ( 32×16 位) %KW0000 ~ %KW0031 ( 32 字) | Bit / Word类型 读/ 写可能 |
| L (连接继电器) | %LX0063 ~ %LX063F ( 64×16 位) %LW0063 ~ %LW0063 ( 64 字) | Bit / Word类型 读/ 写可能 |
| F (特殊继电器) | %FX0063 ~ %FX063F ( 64×16 位) %FW0063 ~ %FW0063 ( 64 字) | Bit / Word 类型 仅读可能 |
| T (定时器继电器) | %TX0000 ~ %TX015F ( 16×16 位) | 仅为Bit类型 读 / 写可能 |
| C (计数器继电器) | %CX0000 ~ %CX015F ( 16×16 位) | 仅为Bit类型 读 / 写可能 |
| S (步继电器) | %SW0000 ~ %SW0099 ( 100字) | 仅为Word类型 读 /写可能 |
| D (数据注册) | %DW0000 ~ %DW4999 ( 5000 字) | 仅为Word类型 读 /写可能 |
| T (定时器当前值) | %TW0000 ~ %TW0255 ( 256字) | 仅为Word类型 读 /写可能 |
| C (计数器当前值) | %CW0000 ~ %CW0255 ( 256字) | 仅为Word类型 |

T和C设备都具有bit类型存储器(输出继电器)和word类型存储器(当前值)。如果数据类型指定为 bit (X)，位存储器区域将被访问。如果数据类型指定为word (W),字存储器区域将被访问。

- 数据类型

| 数据类型 | 独立字符 | 使用举例 |
| --- | --- | --- |
| BIT | X(58H) | %PX0000, %MX005B, %TX0027 |
| WORD | W(57H) | %PW0000, %MW0005, %TW0027 |

- 设备号

在K200S中，所有的字地址写成十进制格式。然而，位地址的最后一个数字被写成十六进制。参阅MASTER-K系列的地址编程手册。

举例)	%MW0100	: M区域的第100个字

%DW0200	: D区域的第200个字

%MX010F	: M区域的第10个字的第16位

%PX031A	: P区域的第31个字的第10位

位地址的最后一个数字应该是大写字母。不允许使用小写字母。然而，象数据和设备类型的其他字符不区分大小写。例如：%dw0000和%DW0000表示同一个地址。

K200S PLC的存储器设备类型 : P, M, L, K, C, D, T, S, F

在这本手册中，当使用MASTER-K系列时所有的设备号被描述成4-数字并且推荐使用这种格式。然而， 2 ~ 8位数字可以使用来描述设备号。例如，以下的4个地址表示的是同一个设备。

举例 1) %MW10, %MW0010, %MW000010, %MW00000010

举例 2) %MX0F, %MX000F, %MX00000F, %MX0000000F

## 13.7	指令(Ex.)的执行

1)	独立读(RSS)直接变量

(1)	简介
这项功能是根据指定的存储器数据类型直接读PLC设备存储器。
同时可以读16个独立的设备存储器。

(2)	请求格式(PC-->PLC)

| 格式名 | 标题 | 站号 | 指令 | 指令 类型 | 块数目 | 设备 长度 | 设备格式 | .......... | 尾 | 帧校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧 (Ex.) | ENQ | H20 1) | R(r) | SS | H01 | H06 | %MW0100 |  | EOT | BCC |
| ASCII值 | H05 | H3230 | H52 (72) | H5353 | H3031 | H3036 | H254D5730313030 |  | H04 |  |

1 块(可以至多重复设定4 块)

	BCC : 当指令是小写(r)时，仅把从ENQ到EOT的每个ASCII值加1个字节得来的结果中的低位字节转换成ASCII且加到BCC。

	块数目:这说明了在请求格式中[设备长度]和[设备格式]是由多少块组成的。可以至多设定16块。因此，[块数目]的值必须是H01(ASCII值:3031)-H10(ASCII值:3130)。

	变量长度(直接变量的名称长度):这说明了直接变量的名称字符数目，可以至多为16个字符。这个值是从十六进制类型转换而来的ASCII码，范围是从H01(ASCII 值:3031)到

H10(ASCII 值:3130)。

举例) %MW0100 = H07,  %MX00006 = H08

	设备格式: 实际读的设备地址可以键入。必须是在16个字符之内的ASCII值。同时在这个名称中，允许键入数字，大写/小写字母， '%' 和 '.'。

1) 帧的数字值是十六进制值。在准备实际帧时不需要'H'。

注释

(3)	应答格式( ACK 应答的PLC)

| 格式名 | 标题 | 站号 | 指令 | 指令类型 | 块数目 | 设备 长度 | 数据 | .......... | 尾 | 帧校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧 (Ex.) | ACK | H20 | R(r) | SS | H01 | H02 | HA9F3 |  | ETX | BCC |
| ASCII 值 | H06 | H3230 | H52(72) | H5353 | H3031 | H3032 | H41394633 |  | H04 |  |

1块(最大 4 块)

	站号，指令，指令类型和块数目同计算机请求格式相同。

	BCC :	当指令是小写(r)时，仅把从ACK到ETX的每个ASCII值加1个字节得来的结果中的低位字节转换成ASCII且加到BCC，同时发送。

	数据数目是指十六进制类型的字节数目且转换成ASCII码。这个数目是由包括在计算机请求格式中的直接变量的存储器类型 (X,W)决定。

表13.5  根据变量的数据数目

| 数据类型 | 数据数目 |
| --- | --- |
| BOOL(X) | 1(仅能获得这些中最低位) |
| WORD(W) | 2 |

	在数据区域，十六进制的值转换成ASCII 代码。

例1

数据数目是H04(ASCII 代码值:H3034) 是指在数据（2字节）中的4个字节的十六进制数据。4个字节的十六进制数据转换成ASCII 代码值。

例2

如果数据的数目是H04同时数据是H12345678, 这些转换成ASCII代码是"31 32 33 34 35 36 37 38", 这些内容将被输入到数据区域。也就是说，最高值为第一个，最低值为最后一个。

如果数据类型是Bit, 数据读表示为十六进制的一个字节，也就是说，如果位的值是 0,它指示成  H00, 如果是 1,则为 H01。

注释

- 应答格式(NAK应答)

| 格式名 | 标题 | 站号 | 指令 | 指令类型 | 错误代码 (十六进制2字节) | 尾 | 帧校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧(Ex.) | NAK | H20 | R(r) | SS | H1132 | ETX | BCC |
| ASCII 值 | H15 | H3230 | H52(72) | H5353 | H31313332 | H03 |  |

	站号，指令和指令类型同计算机请求格式完全一致。

	BCC : 当指令是小写(r)时，仅把从NAK到ETX的每个ASCII值加1个字节得来的结果中的低位字节转换成ASCII且加到BCC，同时发送。

	错误代码是十六进制代码， 2 字节(ASCII 代码, 4 字节), 表明了错误类型。详细信息请参阅

附录 'B. 错误代码表'。

(5)	使用举例

	这个例子假定当从站号1的%MW020读一个字和从地址%PW001读一个字。也假定，H1234 被键入到M020, H5678的数据被键入到P001。

(计算机请求格式)

| 格式名 | 标题 | 站号 | 指令 | 指令 类型 | 块数目 | 设备 长度 | 设备 格式 | 设备 长度 | 设备 格式 | 尾 | BCC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧 (Ex.) | ENQ | H01 | R(r) | SS | H02 | H06 | %MW020 | H06 | %PW001 | EOT | BCC |
| ASCII 值 | H05 | H3031 | H52(72) | H5353 | H3032 | H3036 | H254D57303230 | H3036 | H255057303031 | H04 |  |

(指令执行后的PLC ACK 应答)

| 格式名称 | 标题 | 站号 | 指令 | 指令类型 | 块数目 | 数据 数目 | 数据 | 数据 数目 | 数据 | 尾 | BCC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧 (Ex.) | ACK | H01 | R(r) | SS | H02 | H02 | H1234 | H02 | H5678 | ETX | BCC |
| ASCII 值 | H06 | H3031 | H52(72) | H5353 | H3032 | H3032 | H31323334 | H3032 | H35363738 | H03 |  |

(指令执行后的PLC NAK 应答)

| 格式名称 | 标题 | 站号 | 指令 | 指令类型 | 错误代码 | 尾 | BCC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧 (Ex.) | NAK | H01 | R(r) | SS | 错误代码(2) | ETX | BCC |
| ASCII 值 | H15 | H3031 | H52(72) | H5353 | 错误代码(4) | H03 |  |

2)	直接变量的连续读(RSB)

(1)	简介
这是根据指定的存储器数据类型直接的读PLC设备存储器。通过这个功能，从指定的地址读指定的数据。

(2)	请求格式

| 格式名称 | 标题 | 站号 | 指令 | 指令类型 | 设备 长度 | 设备格式 | 数据数目 (最大120 字节) | 尾 | 帧校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧 (Ex.) | ENQ | H10 | R(r) | SB | H06 | %MW100 | H05 | EOT | BCC |
| ASCII 值 | H05 | H3130 | H52 (72) | H5342 | H3036 | H254D57313030 | H3035 | H04 |  |

根据直接变量数据数目指定了数目。也就是说，如果设备的数据类型是字，数据数目是5，意思是读5个字。

注释

	BCC :	当指令是小写(r)时，仅把从ENQ到EOT的每个ASCII值加1个字节得来的结果中的低位字节转换成ASCII且加到BCC，同时发送。.

	直接变量的名称长度:这说明了直接变量的名称字符数目，可以至多为16个字符。这个值是从十六进制类型转换而来的ASCII码，范围是从H01(ASCII 值:3031)到H10(ASCII 值:3130)。

	设备格式:可以键入实际读的地址。必须是16个字符之内的ASCII值。在这个名称中，仅允许键入数字，大写/小写字母，'%' 和'.'。根据PLC类型的直接变量的连续读如下：

(3) 指令执行后 PLC ACK应答

| 格式名 | 标题 | 站号 | 指令 | 指令类型 | 块数目 | 数据数目 | 数据 | 尾 | 帧校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧 (Ex.) | ACK | H10 | R(r) | SB | H01 | H04 | H12345678 | EOT | BCC |
| ASCII 值 | H06 | H3130 | H52(72) | H5342 | H3031 | H3038 | H3132333435363738 | H03 |  |

块数目 : 固定 h01 (RSB指令时一直是h01)

	站号，主指令和指令类型同计算机请求格式完全一致。

	BCC :	当指令是小写(r)时，仅把从ACK到ETX的每个ASCII值加1个字节得来的结果中的低位字节转换成ASCII且加到BCC，同时发送。

当主指令是大写字母(象 ‘R’), 不使用BCC。

	数据的数目是指十六进制类型的字节数且转换成ASCII码。这个数目是由计算机请求格式的数据数目乘以由包括在计算机请求格式中的存储器类型(B,W)的数据尺寸（见下表）决定的。

表13.7  可适用的直接变量

|  | 数据的数目 |
| --- | --- |
| WORD(W) | 2 |

例1

当包括在计算机请求格式中的存储器类型是W(WORD)，计算机请求格式的数据数目是03, 在指令执行后的PLC ACK应答的数据数目是06(2x03=06 字节) 字节，键入ASCII 代码值3036。

	在数据区域，键入从十六进制数据转换成ASCII代码的值。

例2

又如在上面的例子中，当 3个 WORD的数据内容按顺序是1234, 5678和 9ABC。实际的ASCII 代码是 31323334 35363738 39414243, 这些内容被键入到数据区域。

(4)	应答格式( PLC NAK 应答)

| 格式名 | 标题 | 站号 | 指令 | 指令类型 | 错误代码 (十六进制 2字节) | 尾 | 帧校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧 (Ex.) | NAK | H10 | R(r) | SB | H1132 | ETX | BCC |
| ASCII 值 | H15 | H3130 | H52(72) | H5342 | H31313332 | H03 |  |

	站号，指令和指令类型同计算机请求格式一致。

	BCC : 当指令是小写(r)时，仅把从NAK到ETX的每个ASCII值加1个字节得来的结果中的低位字节转换成ASCII且加到BCC，同时发送。

当主指令是大写字母(想 ‘r’)时，不使用BCC。

	错误代码是十六进制的和2个字节(ASCII代码， 4字节), 它表示错误类型。具体细节，请参阅附录'B. 错误代码表'。

(5)	使用举例
这个例子假定当从站号10的%MD0读2个DOUBLE WORD。同时假定以下的数据键入到%MD0 和%MD1:

%MD0 = H12345678

%MD1 = H9ABCDEF0

(计算机请求格式)

| 格式名 | 标题 | 站号 | 指令 | 指令类型 | 变量长度 | 变量名 | 数据数目 | 尾 | BCC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧 (Ex.) | ENQ | H0A | R(r) | SB | H06 | %MW000 | H02 | EOT | BCC |
| ASCII 值 | H05 | H3041 | H52(72) | H5342 | H3036 | H254D57303030 | H3032 | H04 |  |

(在指令执行后 PLC ACK应答)

| 格式名 | 标题 | 站号 | 指令 | 指令类型 | 数据数目 | 数据 | 尾 | BCC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧 (Ex.) | ACK | H0A | R(r) | SB | H04 | 12345678 | ETX | BCC |
| ASCII 值 | H06 | H3041 | H52(72) | H5342 | H3034 | H3132333435363738 | 03 |  |

(指令执行后 PLC NAK应答)

| 格式名 | 标题 | 站号 | 指令 | 指令类型 | 错误代码 | 尾 | BCC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧 (Ex.) | NAK | H0A | R(r) | SB | 错误代码(2字节) | ETX | BCC |
| ASCII 值 | H15 | H3041 | H52(72) | H5342 | 错误代码(4字节) | H03 |  |

3)	直接变量的独立写(WSS)

- 简介
这个功能是根据数据类型直接指定PLC设备存储器和写。在同一时刻可以至多写16个设备存储器。

(2)	请求格式

| 格式名 | 标题 | 站号 | 指令 | 指令类型 | 块数目 | 设备格式长度 | 设备 格式 | 数据 | ......... | 尾 | 帧校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧 (Ex.) | ENQ | H20 | W(w) | SS | H01 | H06 | %MW100 | H00E2 |  | EOT | BCC |
| ASCII 值 | H05 | H3230 | H57 (H77) | H5354 | H3031 | H3036 | H254D57313030 | H30304532 |  | H04 |  |

1块(重复设定16块)

	BCC :	当指令是小写(W)时，仅把从ENQ到EOT的每个ASCII值加1个字节得来的结果中的低位字节转换成ASCII且加到BCC，同时发送。

	块数目: 这指定了在请求格式中的[变量长度][变量名称]是由多少块组成的。可以至多设定4块。因此，[块数目]的值必须是H01(ASCII值:3031)-H04(ASCII值:3034)。

	设备格式长度：这表示了注册在PLC设备中的名称字符的数目。可以至多为16个字符。这个值是从十六进制类型转换而来的ASCII码。范围从H01(ASCII值:3031) 到

H10(ASCII值:3130).

	设备格式: 这是实际读的变量的地址。必须是在16个字符之内的ASCII值。在这个名称中仅允许使用数字，大/小写, '%' 和'.'。

	数据 :如果将被写在%MW100区域的值是H A，数据格式必须是H000A。在数据区域，键入从十六进制数据转换而来的ASCII值。

例1

如果当前写的数据类型是word，数据是H1234， 这个值转换成ASCII代码为"31323334’，把这个值写入到数据区域。也就是说，首先发送最重要的值，最后发送最不重要的值。

1)	每个块的设备数据类型必须一致。

2)	如果数据类型是Bit,将被写入的数据是由十六进制的1个字节表示。如果位值是 0,它必须表示成 H00(3030), 如果是1,则为H01(3031)。

注释

(3)	应答格式( ACK 应答)

| 格式名 | 标题 | 站号 | 指令 | 指令类型 | 尾 | 帧校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧 (Ex.) | ACK | H20 | W(w) | SS | ETX | BCC |
| ASCII 值 | H06 | H3230 | H57(77) | H5353 | H03 |  |

	站号，指令和指令类型同计算机请求格式一致。

	BCC :	当指令是小写(W)时，仅把从ACK到ETX的每个ASCII值加1个字节得来的结果中的低位字节转换成ASCII且加到BCC，同时发送。

(4)	应答格式( NAK应答)

| 格式名 | 标题 | 站号 | 指令 | 指令类型 | 错误代码 (十六进制2字节) | 尾 | 帧校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧 (Ex.) | NAK | H20 | W(w) | SS | H4252 | ETX | BCC |
| ASCII 值 | H15 | H3230 | H57(77) | H5353 | H34323532 | H03 |  |

	站号，指令和指令类型同计算机请求格式一致。

	BCC : 当指令是小写(W)时，仅把从NAK到ETX的每个ASCII值加1个字节得来的结果中的低位字节转换成ASCII且加到BCC，同时发送。

	错误代码是十六进制的且为2字节(ASCII代码, 4字节), 它表示错误类型。具体细节请参阅附录'B. 错误代码表'。

(5)	使用举例
这里假定将"H00FF"写入到地址 %MW230。

(计算机请求格式)

| 格式名 | 标题 | 站号 | 指令 | 指令类型 | 块数目 | 设备格式长度 | 设备格式 | 数据 | 尾 | BCC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧 (Ex.) | ENQ | H01 | W(w) | SS | H01 | H06 | %MW230 | H00FF | EOT | BCC |
| ASCII 值 | H05 | H3031 | H57(77) | H5353 | H3031 | H3036 | H254D57323330 | H30304646 | H04 |  |

(指令执行后PLC ACK应答)

| 格式名 | 标题 | 站号 | 指令 | 指令类型 | 尾 | BCC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧 (Ex.) | ACK | H01 | W(w) | SS | ETX | BCC |
| ASCII 值 | H06 | H3031 | H57(77) | H5353 | H03 |  |

(指令执行后PLC NAK应答)

| 格式名 | 标题 | 站号 | 指令 | 指令类型 | 错误代码 | 尾 | BCC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧 (Ex.) | NAK | H01 | W(w) | SS | 错误代码(2) | ETX | BCC |
| ASCII | H15 | H3031 | H57(77) | H5353 | 错误代码(4) | H03 |  |

4)	直接变量的连续写(WSB)

- 简介
这个功能是直接指定PLC 设备存储器和连续地将从指定地址开始写入指定长度的数据。

(2)	请求格式

| 格式名 | 标题 | 站号 | 指令 | 指令类型 | 设备格式长度 | 设备格式 | 数据数目 (最大120字节) | 数据 | 尾 | 帧校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧 (Ex.) | ENQ | H10 | W(w) | SB | H06 | %MW100 | H01 | H1122 | EOT | BCC |
| ASCII 值 | H05 | H3130 | H57 (77) | H5342 | H3036 | H254D57313030 | H3031 | H31313232 | H04 |  |

1)  根据直接变量的类型指定数据数目。也就是说，如果直接变量的数据类型是word,数据数目是 5， 它表示写5个字。

注释Remark

	BCC : 当指令是小写(W)时，仅把从ENQ到EOT的每个ASCII值加1个字节得来的结果中的低位字节转换成ASCII且加到BCC。

	直接变量连续写功能协议没有[块数目]。

	直接变量的名称长度:这表示直接变量的名称字符数目，只能在16个字符之内。这个值是 从十六进制类型转换而来的ASCII码。范围从H01(ASCII 值:3031)到

H10(ASCII 值:3130)。

	直接变量: 在这里键入实际读取的地址。它必须是在16个字符之内的ASCII值。在这个名称中仅允许使用数字， 大/小写, '%' 和'.' 。根据PLC类型可获得的直接本来如下：

(3)	请求格式( ACK应答)

| 格式名 | 标题 | 站号 | 指令 | 指令类型 | 尾 | 帧校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧 (Ex.) | ACK | H10 | W(w) | SB | ETX | BCC |
| ASCII 值 | H06 | H3130 | H57(77) | H5342 | H03 |  |

	站号，指令和指令类型同计算机请求格式一致。

	BCC : 当指令是小写(w)时，仅把从ACK到ETX的每个ASCII值加1个字节得来的结果中的低位字节转换成ASCII且加到BCC，同时发送。

(4)	应答格式(PLC NAK 应答)

| 格式名 | 标题 | 站号 | 指令 | 指令类型 | 错误代码 (十六进制2字节) | 尾 | 帧校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧 (Ex.) | ENQ | H10 | W(w) | SB | H1132 | EOT | BCC |
| ASCII 值 | H05 | H3130 | H57(77) | H5342 | H31313332 | H03 |  |

	站号，指令和指令类型同计算机请求格式一致。

	BCC :	当指令是小写(w)时，仅把从ACK到ETX的每个ASCII值加1个字节得来的结果中的低位字节转换成ASCII且加到BCC，同时发送。

	错误代码是十六进制的和2个字节(ASCII代码， 4字节), 它表示错误类型。具体细节，请参阅附录'B. 错误代码表'。

(5)	使用举例
这里假定HAA15将被写入站号1的地址%DW100 。

(计算机请求格式)

| 格式名 | 标题 | 站号 | 指令 | 指令类型 | 变量长度 | 变量名 | 数据数目 | 数据 | 尾 | 帧校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧 (Ex.) | ENQ | H01 | W(w) | SB | H08 | %DW100 | H01 | HAA15 | EOT | BCC |
| ASCII 值 | H05 | H3031 | H57(77) | H5342 | H3038 | H254457313030 | H3031 | H41413135 | H04 |  |

(指令执行后PLC ACK应答)

| 格式名 | 标题 | 站号 | 指令 | 指令类型 | 尾 | 帧校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧 (Ex.) | ACK | H01 | W(w) | SB | ETX | BCC |
| ASCII 值 | H06 | H3031 | H57(77) | H5342 | H03 |  |

(指令执行后 PLC NAK应答)

| 格式名 | 标题 | 站号 | 指令 | 指令类型 | 错误代码 | 尾 | 帧校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧 (Ex.) | NAK | 01 | W(w) | SB | 错误代码(2) | ETX | BCC |
| ASCII 值 | H15 | H3031 | H57(77) | H5342 | 错误代码(4) | H03 |  |

5)	监视注册(X##)

(1)	简介
监视注册可以同实际变量读指令结合起来独立的注册10个。在注册后从监视指令完成注册。

(2)	请求格式

| 格式名 | 标题 | 站号 | 指令 | 注册号 | 注册格式 | 尾 | 帧校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧 (Ex.) | ENQ | H10 | X(x) | H1F | 见注册格式 | EOT | BCC |
| ASCII 值 | H05 | H3130 | H58(78) | H3146 | [※] | H04 |  |

	BCC :	当指令是小写(x)时，仅把从ENQ到EOT的每个ASCII值加1个字节得来的结果中的低位字节转换成ASCII且加到BCC，同时发送。

	注册号: 可以至多注册到32(0-31, H00-H1F)，如果将已经存在的注册号重新注册，当前执行中的一个将被注册。

	注册格式: 这个格式使用在直接变量的独立读，连续读和命名变量读的指挥下的EOT之前。

※	注册格式：必须选择请求格式的注册格式且仅能使用如下的一种。

①	直接变量的独立读

| RSS | 块数目(2 字节) | 设备格式长度(2 字节) | 设备格式 (16字节) | .... |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1 块(最大16 块)

②  直接变量的连续读

| RSB | 设备格式长度(2 字节) | 设备格式 (16字节) | 数据数目 |
| --- | --- | --- | --- |

1 块(最大16 块)

(3)	应答格式( PLC ACK应答)

| 格式名 | 标题 | 站号 | 指令 | 注册号 | 尾 | 帧校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧 (Ex.) | ACK | H10 | X(x) | H1F | ETX | BCC |
| ASCII 值 | H06 | H3130 | H58(78) | H3146 | H03 |  |

	站号，指令和注册号同计算机请求格式一致。

	BCC : 当指令是小写(x)时，仅把从NAK到ETX的每个ASCII值加1个字节得来的结果中的低位字节转换成ASCII且加到BCC，同时发送。

(4)	应答格式( PLC NAK应答)

| 格式名 | 标题 | 站号 | 指令 | 注册号 | 错误代码(十六进制2字节) | 尾 | 帧校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧 (Ex.) | ACK | H10 | X(x) | H1F | H1132 | ETX | BCC |
| ASCII 值 | H06 | H3130 | H58(78) | H3146 | H31313332 | H03 |  |

	站号，主指令和注册号同计算机请求格式一致。

	BCC : 当指令是小写(x)时，仅把从NAK到ETX的每个ASCII值加1个字节得来的结果中的低位字节转换成ASCII且加到BCC，同时发送。

	错误代码是十六进制的和2个字节(ASCII代码， 4字节), 它表示错误类型。具体细节，请参阅附录'A2. 错误代码表'。

(5)	使用举例
这里假定站号1的数据类型是UINT的变量和变量名称是“ASDF”，在站号1中监视注册。

(计算机请求格式)

| 格式名 | 标题 | 站号 | 指令 | 注册号 | 注册格式 |  |  |  | 尾 | 帧校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | R## | 块数目 | 设备格式长度 | 设备格式 |  |  |
| 帧 (Ex.) | ENQ | H01 | X(x) | H01 | RSS | H01 | H04 | ASDF | EOT | BCC |
| ASCII 值 | H05 | H3031 | H58(78) | H3031 | H525353 | H3031 | H3034 | H41534446 | H04 |  |

(指令执行后PLC ACK应答)

| 格式名 | 标题 | 站号 | 指令 | 注册号 | 尾 | 帧校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧 (Ex.) | ACK | H01 | X(x) | H01 | ETX | BCC |
| ASCII 值 | H06 | H3031 | H58(78) | H3031 | H03 |  |

(指令执行后PLC NAK应答)

| 格式名 | 标题 | 站号 | 指令 | 指令类型 | 错误代码 (十六进制 2 字节) | 尾 | 帧校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧 (Ex.) | NAK | H01 | X(x) | H01 | 错误代码(2) | ETX | BCC |
| ASCII 值 | H15 | H3031 | H58(78) | H3031 | 错误代码(4) | H03 |  |

6)	监视执行(Y##)

(1)	简介
这个功能是通过监视注册完成注册变量的写。同样指定注册号和完成在注册号内的变量的写。

(2)	请求格式

| 格式名 | 标题 | 站号 | 指令 | 注册号 | 尾 | 帧校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧 (Ex.) | ENQ | H10 | Y(y) | H1F | EOT | BCC |
| ASCII 值 | H05 | H3130 | H59(79) | H3146 | H03 |  |

	注册号同为实现监视执行而进行的监视注册期间中注册的号相同。

	BCC : 当指令是小写(y)时，仅把从ENQ到EOT的每个ASCII值加1个字节得来的结果中的低位字节转换成ASCII且加到BCC，同时发送。

	在计算机请求格式，注册号可以设定为00-31(H00-H1F)。

(3)	应答格式(PLC ACK应答)

	注册号的注册格式是直接变量的独立读的情况。

| 格式名 | 标题 | 站号 | 指令 | 注册号 | 块数目 | 数据数目 | 数据 | 尾 | 帧校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧 (Ex.) | ACK | H10 | Y(y) | H1F | H01 | H04 | H9183AABB | ETX | BCC |
| ASCII 值 | H06 | H3130 | H59(79) | H313F | H3031 | H3034 | H3931383341414242 | H03 |  |

	注册号的注册格式是直接变量的连续读的情况。

| 格式名 | 标题 | 站号 | 指令 | 注册号 | 数据数目 | 数据 | 尾 | 帧校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧 (Ex.) | ACK | H10 | Y(y) | H1F | H04 | H9183AABB | ETX | BCC |
| ASCII 值 | H06 | H3130 | H59(79) | H313F | H3034 | H3931383341414242 | H03 |  |

	注册号的注册格式是命名变量的读的情况。

| 格式名 | 标题 | 站号 | 指令 | 注册号 | 块数目 | 数据数目 | 数据 | 尾 | 帧校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧 (Ex.) | ACK | H10 | Y(y) | H1F | H01 | H04 | H9183AABB | ETX | BCC |
| ASCII 值 | H06 | H3130 | H59(79) | H313F | H3031 | H3034 | H3931383341414242 | H03 |  |

	数据格式如块数目和数据数目同变量写的内容一致。

	站号，指令和注册号同计算机请求格式一致。

	BCC :	当指令是小写(y)时，仅把从ACK到ETX的每个ASCII值加1个字节得来的结果中的低位字节转换成ASCII且加到BCC，同时发送。

(4)	应答格式(PLC NAK 应答)

| 格式名 | 标题 | 站号 | 指令 | 注册号 | 错误代码(十六进制 2字节) | 尾 | 帧校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧 (Ex.) | NAK | H10 | Y(y) | H1F | H1132 | ETX | BCC |
| ASCII 值 | H15 | H3130 | H59(79) | H3146 | H31313332 | H03 |  |

	站号，指令和注册号同计算机请求格式一致。

	BCC :	当指令是小写(y)时，仅把从NAK到ETX的每个ASCII值加1个字节得来的结果中的低位字节转换成ASCII且加到BCC，同时发送。

	错误代码是十六进制的和2个字节(ASCII代码， 4字节), 它表示错误类型。具体细节，请参阅附录'A2. 错误代码表'。

(5)	使用举例
这里假定完成在站号1的注册为注册号1的变量的读。同时假定注册的是命名变量的读。块数目是1和数据类型是DINT。

(计算机请求格式)

| 格式名 | 标题 | 站号 | 指令 | 注册号 | 尾 | 帧校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧 (Ex.) | ENQ | H01 | Y(y) | H01 | EOT | BCC |
| ASCII 值 | H05 | H3031 | H59(79) | H3031 | H04 |  |

(指令执行后 PLC ACK应答)

| 格式名 | 标题 | 站号 | 指令 | 注册号 | 块数目 | 数据数目 | 数据 | 尾 | 帧校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧 (Ex.) | ACK | H01 | Y(y) | H01 | H01 | H04 | H23422339 | ETX | BCC |
| ASCII 值 | H06 | H3031 | H59(79) | H3031 | H3031 | H3034 | H3233343232333339 | H03 |  |

(指令执行后 PLC NAK应答)

| 格式名 | 标题 | 站号 | 指令 | 注册号 | 错误代码 | 尾 | 帧校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧 (Ex.) | NAK | H01 | Y(y) | H01 | 错误代码(2) | ETX | BCC |
| ASCII 值 | H15 | H3031 | H59(79) | H3031 | 错误代码(4) | H03 |  |

7)	读CPU状态

- 简介

这个功能读关于运行状态和错误信息的标志清单。

- 计算机请求格式

| 格式名 | 标题 | 站号 | 指令 | 指令类型 | 尾 | 帧校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧 (Ex.) | ENQ | H0A | R(r) | ST | EOT | BCC |
| ASCII 值 | H05 | H3041 | H52(72) | H5354 | H04 |  |

	BCC :	当指令是小写(y)时，仅把从ENQ到EOT的每个ASCII值加1个字节得来的结果中的低位字节转换成ASCII且加到BCC，同时发送。

(3)	应答格式( PLC ACK 应答)

| 格式名 | 标题 | 站号 | 指令 | 指令类型 | 数据 | 尾 | 帧校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧 (Ex.) | ACK | H0A | R(r) | ST | 状态数据格式 | ETX | BCC |
| ASCII 值 | H06 | H3041 | H52(72) | H5354 | [※1] | H03 |  |

	站号，指令和注册号同计算机请求格式一致。

  BCC :	当指令是小写(y)时，仅把从NAK到ETX的每个ASCII值加1个字节得来的结果中的低位字节转换成ASCII且加到BCC，同时发送。

[※1] 状态数据格式

状态数据包括20个字节，它们转换成ASCII格式。

→字节

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CPU 类型 |  | 版本号 |  | 空 |  | 方式/ 快速 |  | 空 |  |  |  |  |  | 错误代码 |  | 空 |  |  |  |

CPU类型

| CPU 类型 | 代码 |
| --- | --- |
| 200S A (K3P-07AS) | 3A |
| 200S B (K3P-07BS) | 3B |
| 200S C (K3P-07CS) | 3C |
| 300S (K14P-15AS) | 33 |
| 1000S (K7P-30AS) | 32 |

版本号

例)

| H31 (1) | H32 (2) | 指示版本号No. 1.2 |
| --- | --- | --- |

方式/快速

|  |  | N/A | N/A |
| --- | --- | --- | --- |

H30 (0) : 在远程位置的方式键

H31 (1) : 不在远程位置的方式键

H30 (0) : 快速存储器没有安装

H31 (1) : 快速存储器已经安装

13.8  在NAK出现期间的错误代码 ( K200S 重用通讯)

| 错误代码 | 错误类型 | 内容 | 采取的行动 |
| --- | --- | --- | --- |
| H0001 | PLC 系统错误 | 与PLC接口不可能 | 电源On/Off |
| H0011 | 数据错误 | * 当ASCII数据转换成数字时出现错误 | 检查是否使用了其它字符而非大小写(‘%’,’-’, ’.’)和数字，改正后再执行一次 |
| H0021 | 指令错误 | * 使用错误指令 | 检查指令 |
| H0031 | 指令类型错误 | * 指令类型错误 | 检查指令类型 |
| H1132 | 设备存储器错误 | * 错误的指定设备存储器 | 检查设备类型 |
| H1232 | 数据尺寸错误 | * 执行数据数目超过120个字节 | 改正数据长度 |
| H2432 | 数据类型错误 | * 数据类型与实际变量不匹配 | 匹配PLC程序的变量和数据类型 |
| H7132 | 变量请求格式错误 | * ‘%’ 丢失 | 检查格式，改正后再执行一次 |
| H2232 | 区域超过错误 | * M,I,Q 区域超过错误 | 检查数据定义且再执行一次。 |
| H0190 | 监视执行错误 | 注册的数目超过范围 | 在把监视注册号调整到31以下后再执行一次 |
| H0290 | 监视注册错误 | 注册的数目超过范围 | 在把监视注册号调整到31以下后再执行一次 |
| H6001 | 语法错误_6001 | 使用非法指令 |  |
| H6010 | 语法错误_6010 | Over-run, 帧错误 | 检查系统是否在停止方式 |
| H6020 | 语法错误_6020 | 定时器超过错误 | 检查RS-232C口的连接 |
| H6030 | 语法错误_6030 | 指令语法错误 | 检查每个帧是否具有ENQ, EOT |
| H6040 | 语法错误_6040 | 一个帧的正文超过256字节 | 将正文分解成几个不超过256个字节的帧 |
| H6050 | 语法错误_6050 | BCC 错误 | 检查BCC是否正确 |