# 第十五章 K200S 内置 PID功能

## PID 控制指令

MASTER-K 系列有2种PID 控制指令，如下表所列。

| No | 指令 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PIDCAL | 执行 PID 操作 |
| 2 | PIDTUN | 执行自动转换操作 |

备注

PID 指令 (PIDCAL, PIDTUN) 只适用于K200S B 和 C 类型。 (K3P-07BS and K3P-07CS)

在 K200S A 型 (K3P-07AS)中，这些命令不能使用。

### PIDCAL

The PIDCAL 指令用给定的参数执行PID 操作，并将输出结果送到指定设备。PID 操作占用37个字，使用其他指令时要小心避免使用这些字。执行PIDCAL 指令时，所有必要的参数都必须指定。下表显示PIDCAL指令参数使用。

PIDCAL   xxxx

xxxx : PIDCAL 操作的起始地址

| 偏移地址 | 参数名 | 描述 | 范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| + 0 | S_TIME | 扫描时间 | 1 ~ 100 |
| + 1 | MVMAN | 手动操作值 | 0 ~ 4000 |
| + 2 | MV_MIN | 最小操作值 | 0 ~ 4000 |
| + 3 | MV_MAX | 最大操作值 | 0 ~ 4000 |
| + 4 | N | 高频噪音抑制率 | 1 ~ 10 |
| + 5 | TT | 跟踪时间常数 | 1 ~ 1000 |
| + 6 | REF | 参数值 | 1 ~ 10 |
| + 7 | D_TIME | 微分时间常数 (Td) | 0 ~ 20000 |
| + 8 | I_TIME | 积分时间常数 (Ti) | 0 ~ 20000 |

(Continued)

| 偏移 地址 | 参数名 | 描述 | 范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| + 9 | P_GAIN | 比例增益 (K) | 0 ~ 10000 |
| + 10 | EN_D | 微分操作的始能/禁止 | 0 or 1 |
| + 11 | EN_I | 积分操作的始能/禁止 | 0 or 1 |
| + 12 | EN_P | 比例操作的始能/禁止 | 0 or 1 |
| + 13 | BIAS | 偏移补偿的基准值 | 0 ~ 4000 |
| + 14 | PV | 当前值 |  |
| + 15 | SV | 设定 | 0 ~ 4000 |
| + 16 | F/R | 正向/反向选择 | 0 or 1 |
| + 17 | MAN | 手动操作的始能/禁止 | 0 or 1 |
| + 18 | STAT | 错误码显示 |  |
| + 19 | MV | 操作值输出 |  |
| + 20 | ERR | PV 和 SV之间的差值 |  |
| + 21 | P_VAL (LOW) | 保留的内部计算值 |  |
| + 22 | P_VAL (HIGH) |  |  |
| + 23 | I_VAL (LOW) |  |  |
| + 24 | I_VAL (HIGH) |  |  |
| + 25 | P_VAL (LOW) |  |  |
| + 26 | P_VAL (HIGH) |  |  |
| + 27 | Bi | 只供系统使用 |  |
| + 28 | Ad |  |  |
| + 29 | Bd |  |  |
| + 30 | AO |  |  |
| + 31 | PV_OLD |  |  |
| + 32 | ACTUATOR_OUT |  |  |
| + 33 | REAL_MV (LOW) |  |  |
| + 34 | REAL_MV (HIGH) |  |  |
| + 35 | CORRUPT/STAGE |  |  |
| + 36 | TEMP_PV |  |  |

#### S_TIME

PID 扫描时间是指当前值(PV)的取样间隔。当S_TIME 和外部输入始能同步时(PIDCAL 指令的输入条件)，PID操作执行最佳。

S_TIME 的范围是 0.1 ~ 10 秒。当 S_TIME 值送入 PLC 时，为了更精确的设置，数值放大10倍。所以输入值的实际范围是：1 ~ 100.

#### MVMAN

手动操作时，此区域值被输出。当 MAN 被设置为1，PIDCAL 指令将 MVMAN 送到 MV ，不管PID 操作结果。设置范围是：0 ~ 4000.

#### MV_MIN / MV_MAX

用户能设置操作值的限幅，如：MV_MIN(最小值) 和 MV_MAX(最大值).

#### N (高频噪音抑制率)

此参数用于微分的控制操作，显示高频噪音抑制率。如果控制系统中存在高频噪音， N 的值选高一些。相反，将 N 值设为1。 N 值范围是 0 ~ 10 ，且值不被放大，可直接写入。

#### TT (跟踪时间常数)

此参数用于取消反终止操作。TT 范围是0.01 ~ 10 ，实际输入值放大100倍， 即 0 ~ 1000。

#### REF (参数值)

REF 参数某些控制系统中很有用，特别是速度、压力、流控系统。REF范围是 0.1 ~ 1, 输入到PLC时放大10倍，即0 ~ 10 。

#### D_TIME (微分时间常数) / I_TIME (积分时间常数)

D_TIME 和 I_TIME参数范围是 0.0 ~ 2000.0，输入到PLC时放大10倍，即0 ~ 20000.

#### P_GAIN (比例增益常数)

P_GAIN 范围是 0.00 ~ 100.00. 因为K200S CPU 不能操作浮点数，所以输入到PLC时放大100倍，即 0 ~ 10000。

#### EN_D / EN_I / EN_P (控制模式)

K200S 的内置式PID控制器有四种控制模式。用EN_D, EN_I, 和 EN_P字组成，如下图：

| No | EN_P | EN_I | EN_D | 控制模式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 0 | P 操作 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | PI操作 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | PID操作 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | On/off操作 |

0 : 禁止	1 : 始能

注释

P, PI, PID, 和 On/off 以外的模式被禁止。如 PD 或 I 。

#### BIAS

The BIAS 参数用来补偿比例控制的的偏移，范围是The range is 0 ~ 4000。

#### SV (设定值)

K200S PID操作的SV (设定值：指定值) 和 PV (过程值：当前值) 范围是：0 ~ 4000。  范围值设定考虑到K200S 的A/D and D/A (12 bits)模块方式和偏移量。

#### F/R (前进/后退操作)

操作模式(前进/后退)用F/R字设置。如果F/R 值是 0，PIDCAL 指令执行前进操作，如果F/R 值是 1，PIDCAL 指令执行后退操作。

#### STAT

当PID执行时有错误产生，PIDCAL 指令输出相关错误码。查看15.4.3节的错误代码表。

#### MV (操作值)

显示PID操作输出。

### PIDTUN (PID自动调整)

PIDAUT 用于自动获得PID 参数。它计算最优K ，Ti ，和Td 参数 并报告结果。它占用19个字，其他命令应避免使用这些字。

PIDTUN   xxxx

xxxx :  PIDTUN 操作的起始地址 (19 个字)

| 偏移地址 | 参数名 | 描述 | 范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| + 0 | S_TIME | 扫描时间 | 1 ~ 100 |
| + 1 | PV | 当前值 |  |
| + 2 | SV | 设定值 | 0 ~ 4000 |
| + 3 | RIPPLE | 选择适用于PID 参数计算的波 | 0 or 1 |
| + 4 | STAT | 错误码 |  |
| + 5 | MV | 电流环的输出 |  |
| + 6 | P | 计算的K参数输出 |  |
| + 7 | I | 计算的TI参数输出 |  |
| + 8 | D | 计算的TD参数输出 |  |
| + 9 | PV_OLD | 仅供系统使用 |  |
| + 10 | LIMIT |  |  |
| + 11 | ULTIMATE_TIME |  |  |
| + 12 | MAX_amplitude |  |  |
| + 13 | MIN_amplitude |  |  |
| + 14 | STAGE |  |  |
| + 15 | Region / Corrupt |  |  |
| + 16 | Temp_PV |  |  |
| + 17 | Amplitude |  |  |
| + 18 | Kc |  |  |

#### S_TIME

PID 扫描时间是指当前值(PV)的取样间隔。当S_TIME 和外部输入始能同步时(PIDCAL 指令的输入条件)，PID操作执行最佳。

S_TIME 的范围是 0.1 ~ 10 秒。当 S_TIME 值送入 PLC 时，为了更精确的设置，数值放大10倍。所以输入值的实际范围是：1 ~ 100.

#### SV (设定值)

K200S PID操作的SV (设定值：指定值) 和 PV (过程值：当前值) 范围是：0 ~ 4000。  范围值设定考虑到K200S 的A/D and D/A (12 bits)模块方式和偏移量。当设置SV 或 PV， 小心将模拟量（温度、速度等）转换为A/D转换模块使用的数字量。例如，假设PID控制Pt100 (范围 : 0 C ~ 250 C)进行温度控制，目标值是100 C。等效的A/D模块数字输出(电压范围 : 1 ~ 5V) 是1600 如果A/D 模块输出0 (1V) 对应 0 C， 4000(5V) 对应 250 C。SV 输入应是 1600，而不是 100。

#### Ripple

K3P-07BS 和 K3P-07CS 的CPU 模块根据频率响应模式执行自动转换。在1个周期的PV变化，通过On/Off 操作可获得PID 参数。RIPPLE 周期显示CPU模块在哪个周期执行自动转换。如果选择0，CPU在PV变化的第一周期得到PID参数。如果选择1，在第二周期得到参数。(详细信息参阅图15.16 ) 不能选择其他 RIPPLE 参数。通常情况下，选择1执行自动转换。在达到80% PV 值时执行On/Off 操作。

80% of PV

第一周期执行 A/T 操作。

( RIPPLE = 0)

第二周期执行 A/T 操作。

( RIPPLE = 1)

Fig. 15.16 PID 参数自动转换举例

#### STAT

当PID执行时有错误产生，PIDCAL 指令输出相关错误码。查看15.4.3节的错误代码表。

#### P / I / D

计算过的 PID 参数输出到这些字。

### 错误码列表

#### PIDCAL 指令

| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

##### Bit 0 : 完成

PIDCAL指令执行完成时得电。

##### Bit 1 ~ Bit 5 : 没使用

##### Bit 6 : Q_MIN

检测到MV_MIN value错误时得电。

##### Bit 7 : Q_MAX

检测到MV_MAX value错误时得电

##### Bit 8 ~ 15 : 错误代码 (参照下表)

| 错误代码 (高字节) | 描述 | 解决方法 |
| --- | --- | --- |
| h00 | 常规操作 |  |
| h01 | SV 值超出范围 | SV 设定值在 0 ~ 4000之间 |
| h02 | MVMAN值超出范围 | MVMAN设定值在0 ~ 4000之间 |
| h03 | P_GAIN值超出范围 | P_GAIN设定值在0 ~ 10000之间 |
| h04 | I_TIME值超出范围 | I_TIME设定值在0 ~ 20000之间 |
| h05 | D_TIME值超出范围 | D_TIME设定值在0 ~ 20000之间 |
| h06 | S_TIME值超出范围 | S_TIME设定值在0 ~ 100之间 |
| h07 | REF值超出范围 | REF设定值在0 ~ 10之间 |
| h08 | TT值超出范围 | TT设定值在0 ~ 1000之间 |
| h09 | N值超出范围 | N设定值在0 ~ 1000之间 |
| h0A | 当EN_P为 0，EN_I 和/或EN_D 设置为1 | 只有K3P-07BS 和K3P-07CS 可使用P, PI, 和PID 控制。参照15.3.1节参数改变 EN_P, EN_I, 和EN_D 的设置。 |
| h28 | CPU 类型不匹配 | 用K3P-07BS ( B ) 或 K3P-07CS ( C )型号CPU |

#### PIDAUT 指令

| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

##### Bit 0 ~ Bit 6 : 没使用

##### Bit 7 : 完成

自动转换完成时得电。

##### Bit 8 ~ Bit 15 : 错误码(参照下表)

| 错误码 (高字节) | 描述 | 解决方法 |
| --- | --- | --- |
| h00 | 常规操作 |  |
| h01 | SV值超出范围 | SV值设定在0 ~ 4000之间 |
| h02 | PV值超出范围 | 可能A/D 模块错误。 |
| h03 | S_TIME值超出范围 | S_TIME 值设定在0 ~ 100之间。 |
| h28 | CPU类型不匹配 | 用K3P-07BS ( B ) 或 K3P-07CS ( C )类型CPU。 |

## 编程举例

### 系统配置

能量转换器

信号转换器

电烤箱

(0 ~ 200C)

加热器

K3S-304S

+5V

+15V

K3P-07BS  or  K3P-07CS

输入

模块

输出

模块

A/D

模块

I输入

模块

D/A

模块

输出

模块

温度传感器

PV : DC4 ~ 20mA (1 ~ 5V)

MV : DC4 ~ 20mA (1 ~ 5V)

RS-232C

KGL-WIN

(V1.3 or later)

### 初始设置

#### PID 操作参数operation parameters

##### 自动/ 手动操作设置        	: Auto

##### 前进 / 后退操作           	: Forward

##### SV 设置   			: 1600 (100C)

##### BIAS 设置			: 0 (If only P control is used, input proper value

other 0)

##### EN_P, EN_I, EN_D 设置		: EN_P=1, EN_I=1, EN_D=1 (PID operation)

##### REF, TT, N			: REF=10, TT=5-, N=1

##### MV_MAX, MV_MIN, MVMAN	: MV_MAX=4000, MC_MIN=0, MAMAN=2000

##### S_TIME				: S_TIME=100 (sampling time = 10 seconds)

#### 自动转换参数

##### PV 设置         		: 1600 (100C)

##### S_TIME				: S_TIME=100 (sampling time = 10 seconds)

#### A/D 模块设置

##### 通道设置         		: 使用通道 0

##### 输出数据类型			: – 48 ~ 4047

##### 输入处理			: 采样

#### D/A 模块设置

通道设置     			: 使用通道0

### 程序描述

#### 仅使用PID 操作 (不使用自动转换功能)

##### 转换标准温度(0 ~ 250C) 成电流信号(4 ~ 20mA)， 输入电流信号到A/D 模块的通道0。然后，A/D 模块转换模拟信成数字信号(0 ~ 4000)。

##### PIDCAL 指令将根据 PID 参数设置 (P_GAIN, I_TIME, D_TIME, etc.) 和从A/D模块得到PV 值计算操作值 (MV : 0 ~ 4000)。然后，将MV 值送到D/A 模块的通道0。

##### D/A 模块转换 MV 值(0 ~ 4000) 成数字信号 (4 ~ 20mA) ，并输出到能量转换器。

#### 使用带自动转换功能PID 操作

##### 转换标准温度(0 ~ 250C) 成电流信号(4 ~ 20mA)， 输入电流信号到A/D 模块的通道0。然后，A/D 模块转换模拟信成数字信号(0 ~ 4000)。

##### PIDTUN 指令根据用户输入的SV 值和 A/D模块转换的PV 值计算操作值(MV : 0 ~ 4000)。同时，A/T 模块将计算 P，I 和 D 参数。

##### 当A/T 操作完成时，PIDTUN 指令输出的STAT 的第7位 置1。 然后，PID 模块将执行被PIDTUN 指令计算的PID 参数。

##### D/A 模块转换MV 值(0 ~ 4000) 成模拟信号 (4 ~ 20mA) ，并输出到能量转换器。

### PIDCAL 指令程序举例

### PIDTUN指令程序举例