第四章.  安装和配线

# 4.1  安装

4.1.1  安装环境

这个模块不管安装环境如何都可以获得高可靠性，但是为了获得更高的可靠性和稳定性请检查如下的系统。

1)  环境要求

应避免将这个模块安装在如下环境：

- 漏水和灰尘，大量灰尘，粉尘和其他传导源，油雾，盐和有机熔剂存在的地方。

- 对模块本体发生直接碰撞和机械振动能传送至模块本体的地方。

- 日光直射。

- 由于温度突变导致露水浓缩。

- 过高或过低的温度。 (在0-55℃范围之外)

2)  安装和配线

- 在进行配线和做其它工作的时候,不能允许配线的废弃物进入模块。

- 应将其安装在易于操作的地方。

- 保证其远离同一块面板上的高电压设备。

- 保证从墙到管道和外部设备的距离大于 50 mm。

- 保证将其接地至具有良好噪声免疫的地方。

# 4.2  部件名称

LED

指示器

输入/输出接线端

G3F-HSCA

#### Dip 开关设定部件

###### POWER

###### ERROR

###### LIMIT

LED

指示器

输入/输出接线端

Dip 开关设定部件

##### G4F-HSCA

###### POWER

###### ERROR

3)  G6F-HSCA

LED

指示器

G6F

输入/输出连接器

4) LED 指示器

| No. | 描述 |
| --- | --- |
| ① ###### ERROR ###### POWER | Power LED 当提供电源时变成On |
| ② ###### LIMIT | Error LED 当供应电源时变成on 0.5秒。然后如果系统正常运行，则变成off。 如果错误出现，根据错误内容，以0.1秒，0.2秒，0.3秒为周期闪烁。 |
| ③ | 相A脉冲输入LED 当电压提供给相A输入端时，变成on。 |
| ④ | 相B脉冲输入LED 当电压提供给相B输入端时，变成on。 |
| ⑤ ##### G4F-HSCA | 相Z脉冲输入LED 当电压提供给相Z输入端时，变成on。 |
| ⑥ | 极限开关输入LED 当电压提供给极限开关输入端时，变成on。 |
| ⑦ | OUT1 输出 LED 指示CMP 1的大小比较结果。 |
| ⑧ | OUT2 输出 LED 指示CMP 2的大小比较结果。 |

描述

Ready (READY) 当提供电源时变成On。

相A 输入(ΦA) 当电源提供给相A输入端时，变成on。

相B 输入(ΦB) 当电源提供给相B输入端时，变成on。

相Z 输入(ΦZ) 当电源提供给相Z输入端时，变成on。

极限开关输入 (L/S) 当电源提供给极限开关端时变成on。

预设开关输入(PRESET) 当电源提供给预设开关输入端时变成on。

输出 1 (OUT1) 指示CMP 1的大小比较结果。

输出 2 (OUT2) 指示CMP 2的大小比较结果。

5) DIP 开关设定部分

DIP开关设定是被用做相-2/ 相-1运算方式规范，在相-1运算中的加/减计数方式规范，和在2-相运算中的乘法规范。

| G3F-HSCA | G4F-HSCA |
| --- | --- |
| 通道 0 通道 1 |  |

| 开关 |  |  | 功能 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G3F-HSCA |  | G4F-HSCA, G6F-HSCA |  |  |
| 通道 0 | 通道 1 |  | 状态 | 描述 |
| SW 1 | SW 5 | SW 1 | On | 指定为2 –相脉冲运算方式 |
|  |  |  | Off | 指定为1 –相脉冲运算方式 |
| SW 2 | SW 6 | SW 2 | On | 在1-相脉冲输入中指定相B脉冲输入方式为加/减计数方式 |
|  |  |  | Off | 在1-相脉冲输入中指定程序输入方式为加/减计数方式 |
| SW 3 SW 4 | SW 7 SW 8 | SW 3 SW 4 | On On | 指定乘法1 |
|  |  |  | On Off | 指定乘法2 |
|  |  |  | Off On | 没有用乘法 |
|  |  |  | Off Off | 指定乘法4 |

6) 输入/ 输出接线端

● 相A 脉冲输入端

可以选择24V, 12V 和 5V 的一种。

●相B 脉冲输入端

可以选择24V, 12V 和 5V 的一种。

●相Z 脉冲输入端

可以选择24V, 12V 和 5V 的一种。

● 极限开关输入端

24VDC

● 比较输出端

晶体管开放式采集器输出

● 外部电源输入端

24VDC

| ### 注释 |  |
| --- | --- |
| G3F–HSCA的CH0和CH1输入/输出接线端与上面的一致。 G4F–HSCA 输入/输出接线端的构造是同以上相同的。 |  |

24V

12V

5V

COM

¥ÕA

24V

¥ÕB

¥ÕZ

24V

0V

24V

0V

OUT1

OUT2

0V

L/S

PRE

-SET

24V

12V

5V

COM

24V

12V

5V

COM

K3F-HSCA

+

-

G6F-HSCA

# 4.3  与外部设备的接口

表4.1 说明了与外部设备的接口清单。

[表4.1]: 外部接口清单 ( G3F-HSCA / G4F-HSCA )

| I/O | 内部电流 | 接线端No. |  | 信号名 | 运算 | 输入保证电压 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CH0 | CH1 |  |  |  |
| 输入 330 330 330 |  | 1 | 21 | 24 V, 相A 脉冲输入 | On | 14~26.4 V |
|  |  |  |  |  | Off | 2.5 V |
|  |  | 2 | 22 | 12 V, 相A 脉冲输入 | On | 11~13.2 V |
|  |  |  |  |  | Off | 1.5 V |
|  |  | 3 | 23 | 5 V, 相A 脉冲输入 | On | 4.5~5.5 V |
|  |  |  |  |  | Off | 0.8 V 或更低 |
|  |  | 4 | 24 | COM |  |  |
|  |  | 5 | 25 | 24 V, 相B 脉冲输入 | On | 14~26.4 V |
|  |  |  |  |  | Off | 2.5 V |
|  |  | 6 | 26 | 12 V, 相B 脉冲输入 | On | 11~13.2 V |
|  |  |  |  |  | Off | 1.5 V |
|  |  | 7 | 27 | 5 V, 相B 脉冲输入 | On | 4.5~5.5 V |
|  |  |  |  |  | Off | 0.8 V 或更低 |
|  |  | 8 | 28 | COM |  |  |
|  |  | 9 | 29 | 24 V, 相Z 脉冲输入 | On | 14~26.4 V |
|  |  |  |  |  | Off | 2.5 V |
|  |  | 10 | 30 | 12 V, 相Z 脉冲输入 | On | 11~13.2 V |
|  |  |  |  |  | Off | 1.5 V |
|  |  | 11 | 31 | 5 V, 相Z 脉冲输入 | On | 4.5~5.5 V |
|  |  |  |  |  | Off | 0.8 V 或更低 |
|  |  | 12 | 32 | COM |  |  |
| 输入 |  | 13 | 33 | L/S 输入, 24 V | On | 19~26.4 V |
|  |  |  |  |  | Off | 6 V 或更低 |
|  |  | 14 | 34 | L/S COM |  |  |
| 输出 |  | 15 | 35 | 开放式采集器输出OUT1 | 额定输出: 24VDC, 200 mA 响应时间: OffOn 50㎲或更低 OnOff 50㎲或更低 |  |
|  |  | 16 | 36 | 开放式采集器输出 OUT2 |  |  |
|  |  | 17 | 37 | 外部电源供应输出 24 V | 输入电压 10.2 ~ 30 V |  |
|  |  | 18 | 38 | 外部电源供应 COM 0 V |  |  |

[表 4.1]: 外部接口清单 ( G6F-HSCA )

| I/O | 内部电流 | 接线针号 | 信号名称 | 运算 | 输入保证电压 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入 |  | 1 | 24 V, 相A 脉冲输入 | On | 14~26.4 V |  |
|  |  |  |  | Off | 2.5 V |  |
|  |  | 2 | 12 V, 相A 脉冲输入 | On | 11~13.2 V |  |
|  |  |  |  | Off | 1.5 V |  |
|  |  | 3 | 5 V, 相A 脉冲输入 | On | 4.5~5.5 V |  |
|  |  |  |  | Off | 0.8 V或更低 |  |
|  |  | 4 | COM |  |  |  |
|  |  | 5 | 24 V, 相B 脉冲输入 | On | 14~26.4 V |  |
|  |  |  |  | Off | 2.5 V |  |
|  |  | 6 | 12 V, 相B 脉冲输入 | On | 11~13.2 V |  |
|  |  |  |  | Off | 1.5 V |  |
|  |  | 7 | 5 V, 相B 脉冲输入 | On | 4.5~5.5 V |  |
|  |  |  |  | Off | 0.8 V或更低 |  |
|  |  | 8 | COM |  |  |  |
|  |  | 9 | 24 V, 相Z 脉冲输入 | On | 14~26.4 V |  |
|  |  |  |  | Off | 2.5 V |  |
|  |  | 10 | 12 V, 相Z 脉冲输入 | On | 11~13.2 V |  |
|  |  |  |  | Off | 1.5 V |  |
|  |  | 11 | 5 V, 相Z 脉冲输入 | On | 4.5~5.5 V |  |
|  |  |  |  | Off | 0.8 V或更低 |  |
|  |  | 12 | COM |  |  |  |
| 输入 |  | 13 | L/S 输入 24 V | On | 19~26.4 V |  |
|  |  |  |  | Off | 6 V 或更低 |  |
|  |  | 14 | L/S COM |  |  |  |
|  |  | 15 | 预设输入 24V | On |  | 19~26.4 V |
|  |  |  |  | Off |  | 6 V 或更低 |
|  |  | 16 | L/S COM |  |  |  |
| 输出 |  | 17 | 开放式采集器输出 OUT1 | 额定输出: 24VDC, 200 mA 响应时间: OffOn 50㎲或更低 OnOff 50㎲或更低 |  |  |
|  |  | 18 | 开放式采集器输出 OUT2 |  |  |  |
|  |  | 37 | 外部电源供应输出 24 V | 输入电压 10.2 ~ 30 V |  |  |
|  |  | 19 | 外部电源供应 COM 0 V |  |  |  |

# 4.4 高速计数器模块(VDC 5, 电压输出)接线举例

##### G3F-HSCA

脉冲发生器

外部电源

屏蔽电缆

屏蔽电缆

屏蔽电缆

330

330

330

L/S 输入 +24 V

极限开关

外部电源

外部电源

继电器

继电器

Relay

屏蔽电缆

屏蔽电缆

外部电源

外部电源

Relay

Relay

屏蔽电缆

L/S 输入 +24 V

极限开关

预设输入 +24V

预设 COM

开关

外部电源

脉冲发生器

##### G6F-HSCA

# 4.5  译码器输出方式

开放式采集器输出

电压输出

24V 相A, B 或 Z 脉冲输入

24 V 相A, B或 Z 脉冲输入

##### G3F-HSCA

##### G3F-HSCA

0V

译码器

译码器

# 4.6  接线注意事项

当使用高速计数器输入时，注意以下防止噪声的方法。

1) 一定要使用屏蔽双绞线电缆同时提供3级接地。

2) 把双绞线同可能引起噪声的电源线或I/O线分开。

3) 为脉冲发生器使用稳定的电源。

对于1-相输入，仅把脉冲输入信号连接至相A;

对于2-相输入，连接至相A 和B。