第七章.  故障排除

以下解释了使用高速计数器模块时出现的错误和校正方法。

对于与CPU模块相关的故障排除，请参阅CPU模块用户手册。

# 7.1  故障排除

## 7.1.1 高速计数器模块的LED状态

PWR LED 变成 Off

ERR LED 变成 On

ERR LED 闪烁

见 7.2.1(A)

ERR LED 闪烁

见 7.2.1(B)

## 7.1.2 高速计数器模块的计数状态

计数值不变化

of count value

见节 7.2.2

计数值的变化与运算状态不一致

见节 7.2.3

7.1.3 高速计数器的输出状态

输出运算不执行

见节 7.2.4

输出运算与运算状态不一致

# 7.2  故障排除步骤

## LED 指示不正确

(A) K7F-HSCA / K4F-HSCA

LED 异常

是

否

否

是

是

否

否

是

是

否

否

是

PWR LED变成 On否?

ERR LED变成On?

电源供应模块的电压正常否?

检查电源供应模块且替换它

HW 错误

HW 故障

HW 故障

HW 故障

其他模块安装在各自的槽内正常否?

数据格式化信号变成 On否?

安装在槽内的其他模块的HW故障

ERR LED闪烁否?

ERR LED没有变化

检查初始化值，设定值和输出数据。校正程序。

(B) K3F-HSCA

LED 异常

是

否

否

是

RDY LED变成 On否?

电源供应模块的电压正常否?

检查电源供应模块切替换它。

H/W 故障

正常

## 7.2.2  计数器运算不执行

计数器运算不执行

电源供应模块的电压正常否？

在检查电源模块后改变

否

否

否

否

否

否

否

否

否

是

是

是

是

是

是

是

是

是

是

相A LED 闪烁否?

当提供给计数器输入端电压时，A,B 相LED变成On      否?

①

外部接线正常否?

在检查外部接线后校正

H/W 故障

计数器运算有效信号变成On否?

校正程序以使计数器运算有效信号变成On

输入/输出信号分配了否?

相B LED闪烁否 ?

校正程序作为正常的输入/输出信号

是2-相运算方式否?

①

槽号正确设定否?

校正程序设定正确的槽号

移走外部物质.

当处理时有外部物质进入否?

否

HW 故障

## 计数值不正确

计数值异常

计数值与输入规范一致否?

校正计数器输入使之与输入规范一致

否

否

否

否

否

是

是

是

是

是

DIP开关正确设定否?

正确地设定DIP开关使之与输入条件一致

输入接线使用屏蔽的双绞线否?

使用屏蔽的双绞线为计数器输入接线

有适当的方法来抑制噪声源否

移开噪声源

在大电流设备和计数器输入线之间有足够的间距否?

计数器线路与动力线之间至少保持10cm以上的距离

通过提供相同的计数输入使Ch0 和 Ch1的计数值一致

否

HW 故障

是

是

用示波器检查输入波形

输入波的频率超过

50 Kpps?

再检查脉冲输入

否

HW 故障

    - 输出运算不执行

输出运算不执行

外部电源供应模块的电压正常否?

检查和校正外部电源供应

否

否

否

是

电压同输出规范一致否？

连接输出线以便使它同输出规范一致

输出接线正常否?

设定值被设定且扫描否?

输出有效信号变成On否?

输出数据正确否?

通道正确设定否?

I/O信号正确分配否?

是

校正接线

OUT1和OUT2 LED 正确运行否?

是

是

否

校正程序以便设定值当值变化时仅设定一次

HW 故障

校正程序以设定输出有效信号使之变成On.

为了保证输出数据的正确，校正程序.

为了通道的正确，校正程序

否

否

否

为了I/O信号的正确，校正程序

否

否

是

是

是

是

是

移走外部物质

当处理时有外部物质进入否?

是

HW 故障

# 7.3  错误LED清单

这一部分的Error LED清单仅适用于K7F-HSCA和K4F-HSCA。

| 类型 | LED 运算 | 校正方法 |
| --- | --- | --- |
| 监视定时器错误 | 以100 ms为周期闪烁 (50 ms On, 50 ms Off) | 与服务商联系 |
| 缓冲区错误 | 以200 ms为周期闪烁 (100 ms On, 100 ms Off) | 与服务商联系 |
| 数据格式错误 | 以500 ms为周期闪烁 (250 ms On, 250 ms Off) | 数据设定超过范围。重新设定数据。 |