# 第二章  规范

## 2.1  普通规范

表2.1 说明了MASTER-K系列的普通规范

| No | 项目 | 规范 |  |  |  |  |  |  | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运行环境温度 | 0 ~ 55℃ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 存储环境温度 | -25 ~ 70℃ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 运行环境湿度 | 5 ~ 95%RH, 非压缩 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 存储环境湿度 | 5 ~ 95%RH, 非压缩 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 振动 | 偶尔振动情况 |  |  |  |  |  |  | IEC 1131-2 |
|  |  | 频率 | 加速度 |  | 振幅 |  |  | 扫描计数 |  |
|  |  | 10≤f∠57 Hz | - |  | 0.075mm |  |  | 在 X, Y, Z方向上１０次 |  |
|  |  | 57 ≤f≤150 Hz | 9.8 m/s2 {1G} |  | - |  |  |  |  |
|  |  | 连续振动情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 频率 | 加速度 |  | 振幅 |  |  |  |  |
|  |  | 10≤f∠57 Hz | - |  | 0.035mm |  |  |  |  |
|  |  | 57≤f≤150 Hz | 4.9 m/s2 {0.5G} |  | - |  |  |  |  |
| 6 | 冲击 | 最大冲击加速度: 147 m/s2 {15G} 持续时间:11ms 脉冲波: 半sin 波脉冲( 在 X, Y和 Z方向上３次 )) |  |  |  |  |  |  | IEC 1131-2 |
| 7 | 噪声免疫 | 直角波脉冲噪声 |  | ±1,500 V |  |  |  |  |  |
|  |  | 静电释放 |  | 电压 :4kV(接触释放) |  |  |  |  | IEC 1131-2 IEC 801-2 |
|  |  | 辐射电磁场 |  | 27 to 500 MHz, 10V/m |  |  |  |  | IEC 1131-2 IEC 801-3 |
|  |  | 快速瞬态/突发噪声 |  | 严重等级 |  | 所有电源模块 | 数字 I/Os(Ue 24 V) | 数字 I/Os (Ue < 24 V) 模拟/Os 通讯 I/Os | IEC 1131-2 IEC 801-4 |
|  |  |  |  | 电压 |  | 2kV | 1kV | 0.25kV |  |
| 8 | 运行大气条件 | 远离腐蚀性气体或过度灰尘 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 使用的高度 | 至多 2,000m |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 污染等级 | 2 或更低 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 冷却方法 | 自冷却 |  |  |  |  |  |  |  |

[表 2.1 ] 普通规范

| 数值 |  |
| --- | --- |
| 1) IEC(国际电工委员会) : 是制定电力和电子学方面标准的国际组织 2) 污染程度 : 它指出了运行环境污染程度的标准。污染程度２表示在正常情况下只有非导电污染出现。 偶尔也会出现由浓缩而产生的临时性传导率 |  |

## 2.2  执行规范

表 2..2 说明了D/A 转换模块的执行规范。

| 项目 |  | 规范 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | K7F-DI4A | K7F-DV4A | K4F-DA1A |
| 数字输入 |  |  16位(数据部分 :14位)有符号二进制  通过设定输入数据可以设定每个通道。("0" : -192∼16191, "1" : -8192∼-8191) |  |  |
| 模拟输出 |  | DC 4∼20mA (外部负载电阻小于 510Ω) | -5∼5 VDC (外部负载电阻 :2KΩ∼1MΩ) -10∼10 VDC (外部负载电阻 :2KΩ∼1MΩ) | -5∼5 VDC (外部负载电阻 : 2KΩ∼1MΩ) DC-4∼20 mA (外部负载电阻小于550Ω) |
| 最大分辨率 |  | 1μA(1/16000) | -5∼5 VDC 0.625 mV(1/16000) -10∼10 VDC 1.25 mV(1/16000) | -10∼10 VDC 1.25mV(1/16000) DC4∼20 mA: 1μA(1/16000) |
| 精度 |  |  0.3%［满量程］ |  |  |
| 最大转换速率（ms/通道） |  | 15ms/ 16通道 |  | 3ms/ 2通道 |
| 最大绝对输入 |  | DC 24mA | 15 VDC | 电压: 15 VDC 电流:DC 24 mA |
| 模拟输出点的数目 |  | 16 通道/1模块 |  | 2通道/1模块 |
| 隔离 |  | 在输入接线端和PLC之间: Photo-coupler隔离 |  |  |
| 接线端连接 |  | 38-点接线块 |  | 20-点接线块 |
| 内部电流消耗 |  | 0.25 A |  | 0.45 A |
| 外部电源供应 | 电压 | 15 VDC / - 15 VDC |  | - |
|  | 电流 | 15 VDC : 0.5 A -15 VDC : 0.1 A | 15 VDC :0.5 A -15 VDC :0.3 A |  |
| 重量 |  | 610 g | 630 g | 370 g |
| LED 显示器 |  | 显示数字输入或错误代码 |  | - |

[表 2.2] 执行规范

## 2.3  部件的名称和功能

部件的名称和功能如下所示

2.3.1  K7F-DV4A / K7F-DI4A

②

##### K7F-DI4A

④

⑤

| No. | 描述 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ① | RUN LED |  |  |  |  |  |
|  | 指示了D/A 转换模块的运行状态 (1) On :正常运行 (2) Flicker : 出现错误 (详细信息，请参考 4.1) (3) Off : DC 5 V 断电或D/A模块故障。 |  |  |  |  |  |
| ② | 偏移量/增益选择开关 |  |  |  |  |  |
|  | 选择偏移量/设定/增益 *偏移量位置:偏移量值调整方式 *增益位置: 增益值调整方式 *设定位置: 存储增益/偏移量值的方式 (当开关从偏移量/增益位置变成设定位置时，偏移量/增益值被存储到D/A转换模块的存储器中。) |  |  |  |  |  |
| ③ | 上/下开关 |  |  |  |  |  |
|  | -用来对偏移量/增益进行微调。 -根据上/下定位，模拟输出值做如下变化: *小于2秒的上/下定位 : K7F-DI4A – 加或下降 1㎂/1 次 K7F-DV4A-加或下降 1.25 mV/1次 *大于2秒的上/下定位 : K7F-DI4A-加或下降 10㎂/ 0.2 秒 K7F-DV4A 加或下降12.5 mV/0.2秒 |  |  |  |  |  |
| ④ | 测试接线端块 |  |  |  |  |  |
|  | 测试方式时连接接线端1和 2。 正常方式时断开接线端1和 2。 |  |  |  |  |  |
| ⑤ -10 ~10 VDC -5 ~ 5 VDC | 输出范围选择开关 |  |  |  |  |  |
|  | 仅适用于K7F-DV4A。 *厂商设定为 -10∼10 VDC. |  |  |  |  |  |

### 2.3.2  K4F-DA1A

| No. ##### K4F-DA1A | 描述 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ① | RUN LED |  |  |  |  |  |
|  | 指示K4F-DA1A的运行状态 *正常方式 -On: 正常运行 -闪烁: 错误出现 -Off: 5 VDC 电源off 或K4F-DA1A模块故障。 *测试方式 -闪烁(1.0秒一次): 偏移量/增益选择开关设定为偏移量或增益条件。 -Off: 偏移量/增益选择开关设定为Set 条件。 |  |  |  |  |  |
| ② | 偏移量/增益选择开关 |  |  |  |  |  |
|  | *偏移量位置: 偏移量值控制方式 *增益位置: 增益值控制方式 *设定位置: 偏移量/增益值设定方式 (当开关从偏移量/增益位置变成设定位置时，偏移量/增益值被存储到 K4F-DA1A缓冲区) |  |  |  |  |  |
| ③ | 通道选择开关 |  |  |  |  |  |
|  | 用来在测试方式下选择调整偏移量/增益值的通道 *CH0: 在CH0有效的调整偏移量/增益值 *Neutral调整偏移量/增益值无效 *CH1 : 在CH1有效的调整偏移量/增益值 |  |  |  |  |  |
| ④ | 上/下开关 |  |  |  |  |  |
|  | 用来对偏移量/增益进行微调。 -根据上/下定位，模拟输出值做如下变化: *小于2秒的上/下定位 :上或下降 1.25mA(电压) 上或下降 1.0μA(电流) *大于2秒的上/下定位：上或下降 12.5mA(电压) 上或下降 10μA(电流) |  |  |  |  |  |
| ⑤ | 测试接线端块 |  |  |  |  |  |
|  | 测试方式时连接接线端1和 3。 正常方式时断开接线端1和 3。 |  |  |  |  |  |

## 2.4  外部电源供应( 15 VDC规范)

当为MASTER-K 1000S系列的D/A转换模块提供电源(15 VDC)时，一定要使用表2.3 中的额定电源。

| 注目 |  | 规范 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | K7F-DI4A | K7F-DV4A |
| 电压 |  | 15VDC  3%(14.55 V∼15.45 V) |  |
|  |  | -15 VDC  3%(-15.45 V∼-14.55 V) |  |
| *1 电流消耗 | 15 VDC | 0.5 A | 0.5 A |
|  | 15 VDC | 0.1 A | 0.3 A |
| 脉动电压 |  | 小于 50 mVp-p |  |
| 峰值电压 |  | 小于100 mVp-p |  |
| 瞬时输出变化 |  | 小于  1 V |  |

[表2.3] 外部电源供应规范

*1: 在表2.3中说明的电流消耗适用于一块D/A转换模块。

## 2.5  输入/输出转换特性

输入/输出( I/O) 转换特性被表示成用于转换数字值为模拟信号（电压和电流）的偏差和增益之间连线的角度。

D/A转换模块的I/O 转换特性如下。

### 2.5.1  偏移量/ 增益值

1) 偏移量和增益值如下

a) 偏移量值

-8192∼8191数据格式: 当数字输入值为0, 偏移量值是模拟输出值。

-192∼16191数据格式: 当数字输入值为0, 偏移量值是模拟输出值。

b) 增益值

-8192∼8191数据格式: 当数字输入值为0, 增益值是模拟输出值。

-192∼16191数据格式: 当数字输入值为8000, 增益值是模拟输出值。

2) 厂商设定的偏移量和增益值如下表2.4.

| 模块名 | 模拟输入范围 | 偏移量值 | 增益值 |
| --- | --- | --- | --- |
| K7F-DI4A | DC 4∼20 mA | DC 4 mA | DC 12 mA |
| K7F-DV4A | -10 ∼10 VDC | -10 VDC | 0 VDC |
| K4F-DA1A | -10 ∼10 VDC | -10 VDC | 0 VDC |

[表 2.4] 厂商设定的偏移量和增益值

3) 在测试方式下可以选择每个通道的偏移量和增益值。

### 2.5.2  I/O转换特性举例

输入/输出转换特性举例在图2.1中说明。

[图 2.1] 输入/输出转换特性举例

### 2.5.3  偏移量/增益值和模拟输出之间的关系

D/A转换模块的分辨率可以通过改变偏移量/增益值来改变。在偏移量/增益值改变时，下面的公式可以计算模拟值和由数字输入值决定的模拟输出的分辨率。

增益值  -  偏移量值

分辨率  =

8000

增益值  -  偏移量值

模拟输出  =                                      数字输入值     ＋偏移量值

8000

模拟输出  =  分辨率    数字输入值    偏移量值

举例) 增益值 : 0 VDC   偏移量值: - 10 VDC     数字输入值: 12000

0 – ( - 10 )

分辨率  =                 =  0.00125

8000

模拟输出  = 0.00125  12000 ＋(- 10)  =  5(V)

因为D/A转换模块的最大分辨率如表2.5，如果数字输入值增加或减少1 ，所以模拟输出值可能同上面的公式的结果不同。

| 产品代号 | 模拟输出范围 | 最大分辨率 |
| --- | --- | --- |
| K7F-DI4A | DC 4∼20 mA | 1μA |
| K7F-DV4A | -10 ∼10 VDC | 1.25 mV |
|  | -5 ∼5 VDC | 0.625 mV |
| K4F-DA1A | DC 4∼20 mA | 1μA |
|  | -10 ∼10 VDC | 1.25 mV |

[表 2.5] 最大分辨率

### 2.5.4  根据偏移量增益的设定I/O转换特性

根据偏移量增益的设定I/O转换特性如下。

1) 电压输出特性

根据偏移量增益的设定电压输出特性如下图2.2和图2.3。

- -10 ∼10 VDC

| -10 ∼10 VDC |  |
| --- | --- |
| 模拟输出电压 |  |
| No; 数字输入范围; 偏移量值; 增益值; 数字输入值. -8000; -4000; 0; 4000; 8000; 12000; 16000. -192 ~ 16191; 0 V; 5 V; -; -; 0 V; 2.5 V; 5 V; 7.5 V; 10 V. -5 V; 0 V; -; -; -5 V; -2.5 V; 0 V; 2.5 V; 5 V. -10 V; 0 V; -; -; -10 V; -5 V; 0 V; 5 V; 10 V. -8192 ~ 8191; 0 V; 5 V; 0 V; 2.5 V; 5 V; 7.5 V; 10 V; -; -. -5 V; 0 V; -5 V; -2.5 V; 0 V; 2.5 V; 5 V; -; -. -10 V; 0 V; -10 V; -5 V; 0 V; 5 V; 10 V; -; -. |

[图2.2] 电压输出特性(-10 ~ 10 VDC)

- -5 ~ 5 VDC

| -5 ∼5 VDC |  |
| --- | --- |
| 模拟输出电压 模拟输出电压的适用范围 |  |
| No; 数字输入范围; 偏移量值; 增益值; 数字输入范围. -8000; -4000; 0; 4000; 8000; 12000; 16000. -192 ~ 16191; 1 V; 3 V; -; -; 1 V; 2 V; 3 V; 4 V; 5 V. 0 V; 2.5 V; -; -; 0 V; 1.25V; 2.5 V; 3.75V; 5 V. -5 V; 0 V; -; -; -5 V; -2.5 V; 0 V; 2.5 V; 5 V. -8192 ~ 8191; 0 V; 3 V; 1 V; 2 V; 3 V; 4 V; 5 V; -; -. 1 V; 2.5 V; 0 V; 1.25V; 2.5 V; 3.75V; 5 V; -; -. -5 V; 0 V; -5 V; -2.5 V; 0 V; 2.5 V; 5 V; -; -. |

[图2.3] 电压输出特性(-5 ~ 5 VDC)

2) 电流输出特性

依照在图2.4.中说明的偏移量/增益设定的电流输出特性

| DC 4 ∼20 mA |  |
| --- | --- |
| No; 数字输入范围; 偏移量值; 增益值; 数字输入值. -8000; -4000; 0; 4000; 8000; 12000; 16000. -192 ~ 16191; 10 mA; 15 mA; -; -; 10 mA; 12.5mA; 15 mA; 17.5mA; 20 mA. 6 mA; 10 mA; -; -; 6 mA; 8 mA; 10 mA; 12 mA; 14 mA. 4 mA; 12 mA; -; -; 4 mA; 8 mA; 12 mA; 16 mA; 20 mA. -8192 ~ 8191; 10 mA; 15 mA; 10 mA; 12.5mA; 15 mA; 17.5mA; 20 mA; -; -. 6 mA; 10 mA; 6 mA; 8 mA; 10 mA; 12 mA; 14 mA; -; -. 4 mA; 12 mA; 4 mA; 8 mA; 12 mA; 16 mA; 20 mA; -; -. |

[图2.4] 电流输出特性 (DC 4 ~ 20 mA)

## 2.6  D/A 转换速率

转换速率说明了D/A转换处理和改变模拟值为设定值期间的时间周期。t

D/A 转换模块的转换速率如表2.6。

| 产品 | 转换速率 |
| --- | --- |
| K7F-DI4A | 15 ms/所有通道 |
| K7F-DV4A | 15 ms/ All channel |
| K4F-DA1A | 3 ms/ All channel l |

[表 2.6] 转换速率

也就是说，每个D/A转换模块的转换速率是常数，不管用了多少通道。

## 2.7  偏移量/增益设定

- 厂商设定的偏移量/增益如表2.7

| 产品 | 模拟输出范围 | 偏移量值 | 增益值 |
| --- | --- | --- | --- |
| K7F-DI4A | DC 4-20 mA | DC 4 mA | DC 12 mA |
| K7F-DV4A | -10∼10VDC | -10 VDC | 0 VDC |
| K4F-DA1A | -10∼10 VDC | -10 VDC | 0 VDC |

[表 2.7]  厂商设定的偏移量和增益值

- 在测试方式下进行偏移量/增益值的设定改变和微调。

### 2.7.1  关于设定偏移量/增益值的注解

1)不要是D/A在测试方式进行转换处理

在测试方式进行D/A转换处理将使每个通道的D/A转换停止同时不能正常地控制外部设备。

如果测试方式变成正常方式， D/A 转换从新的偏移量/增益值重新开始。.

2) 应在如下的范围内设定偏移量/增益值

a) 10 V的电压输出范围适用于-10∼0∼10 V。

b) 5 V 的电压输出范围适用于 -5V∼0∼5 V

c) 20 mA的电流输出范围适用于 4∼12 mA.

设定值超过上面的范围将不能保证执行规范中所规定的精度。

3) 当偏移量/增益选择开关定位于"Set" 位置,偏移量/增益设定值将被保存。t/gain is stored.

当偏移量/增益选择开关定位于 "偏移量" 或 "增益" 位置时，测试方式的后将允许偏移量/增益值保持前一个值。

4) 在偏移量/增益选择开关处于"Set"位置时，改变偏移量/增益值的通道设定。

如果通道的改变是由‘偏移量’或‘增益’位置的偏移量/增益选择开关决定的，在其它的通道的偏移量/增益选择开关设定在‘设定’位置，则偏移量/增益值将被存储在被改变的头一个通道上。

| 注释 |  |
| --- | --- |
| 1) 当通道3的增益值从10变到5 V时，且偏移量/增益选择开关位置在增益位置时，通道变化为4允许值如下变化。 (1)通道 3的增益值 : 输出是 5 V。 (2)通道4的增益值 : P输出是前一个值。 -当偏移量/增益选择开关设定在‘设定’位置，通道3的增益值存储为5 V且通道4存储前一个值。 |  |

5) 当范围超过允许的偏移量/增益设定范围时，"RUN" LED高速闪烁(间隔: 0.1秒)。当LED 显示 Err 4且"RUN" LED 高速闪烁时，在偏移量/增益设定允许的范围内重新调整偏移量/增益。正常运行偏移量/增益值，LED 显示测试方式。

### 2.7.2  设定偏移量/增益的步骤

偏移量/增益值设定步骤如下。

为每个通道调整偏移量/增益值。

连接测试接线端

K7F-DV4A/K7F-DI4A: 连接1和2。 K4F-DA1A : 测试接线端1和3.:RUN LED- Off

保证偏移量/增益开关在 "Set"位置同时设定由通道选择开关决定的调整偏移量/增益的通道

连接仪器系统至调整偏移量/增益的通道

把偏移量/增益开关定位于"偏移量" 位置： RUN LED闪烁 (0.1秒一次)

根据上/下开关决定的偏移量值调整输出值.:RUN LED 闪烁 ( 0.1 秒一次)

把偏移量/设定/增益定位于"Set" 位置 :RUN LED Off

把偏移量/设定/增益定位于"增益" 位置 :RUN LED 闪烁 (1.0 秒一次)

根据上/下开关决定的增益值调整输出值.:RUN LED 闪烁 (  0.1秒一次)

把偏移量/增益定位于"Set" 位置。 RUN LED: Off

调整有效通道完成否?

不连接测试接线端

(K7F-DV4A/K7F-DI4A: 接线端 1, 2. K4F-DA1A: 接线端 1, 3)

完成

否

是

测试方式条件

模拟输出通道设定

连接仪器系统

偏移量调整

增益值调整