第三章  安装和配线

3.1 安装

3.1.1安装环境要求

这个模块不管安装环境如何都可以获得高可靠性，但是为了获得更高的可靠性和稳定性请检查如下的系统。

1)  环境要求

应避免将这个模块安装在如下环境：

- 漏水和灰尘，大量灰尘，粉尘和其他传导源，油雾，盐和有机熔剂存在的地方。

- 对模块本体发生直接碰撞和机械振动能传送至模块本体的地方。

- 日光直射。

- 由于温度突变导致露水浓缩。

- 过高或过低的温度。 (在0-55℃范围之外)

2)  安装和配线

- 在进行配线和做其它工作的时候,不能允许配线的废弃物进入模块。

- 应将其安装在易于操作的地方。

- 保证其远离同一块面板上的高电压设备。

- 保证从墙到管道和外部设备的距离大于 50 mm。

- 保证将其接地至具有良好噪声免疫的地方。

3.1.2 操作注意事项

从仪表拆封到安装必须制止如下情况的发生：

- 应避免从高处坠落到地上，不能发生剧烈碰撞。

2)不能随意拆下印刷电路板，否则将导致故障。

3)在配线时，应防止外部物质向配线碎片进入PLC 的内部PLC，万一外部物质进入了

PLC 的内部，一定要将其取出。

4) 在安装或拆下模块之前，一定要断开电源。

3.2 配线

3.2.1  配线注意事项

- 使AC 电源和A/D 转换模块的外部输入信号分开，使其免受AC 电源的冲击和感应噪声的影响。

2)外部配线应至少为AWG22(0.3㎟)，同时配线应该以运行环境和允许通过的电流 为条件进行选择。

3) 应使配线远离产生强热的设备或者物质，同时应远离油类物质以免发生短路，导致模块的损坏或错误的运行。

4) 在连接外部电源之前，辨明终端块的极性。

5) 外部配线到高电压和电源供应电缆的距离足够远，防止发生诱发故障和误动作。

3.2.2  配线举例

(1) K7F-AD3A / K4F-AD3A

1)  电压输入

R

R

R

R

R

R

CH7

CH0

*1

*2

R

R

*1

电压/电流选择开关

电压范围选择开关

2)  电流输入

电压/电流选择开关

R

R

R

R

R

R

CH7

CH0

*1

*1

R

R

电压范围选择开关

*2

*1 使用双绞线屏蔽电缆。

*2 如果噪声太强，此端接地。

(2) K3F-AD2A

1)  电压输入

1

2

3

J1

J2

R

R

CH3

CH0

*1

V+

I+

COM

R

*2

*2

*2

*2

*1

R

R

V+

I+

COM

*2

*2

*2

R

-15V

+15V

FG

*3

K3F-AD2A

输入范围选择开关

2)  电流输入

R

R

CH3

CH0

*1

V+

I+

COM

R

*2

*2

*2

*2

*1

R

R

V+

I+

COM

*2

*2

*2

R

-15V

+15V

FG

*3

K3F-AD2A

1

2

3

J1

J2

输入范围选择开关

*1 对于使用的电缆来说，应使用双绞线屏蔽电缆。

*2 这是输入电阻。.

*3 如果噪声太强，FG端接地。