第一章 概要与规格

- 2/4/8/16通道/模块

- 每通道数值转换范围可选择的（G4F-AD2A）

- 通过拨码开关可选择电压/电流输入方式

- 通过设定补偿和增益值得到多种转换率（G4F-AD2A）

- 高分辨率（1/16，000）（G4F-AD2A）

表 1.1 显示了MASTER-K系列的通用规格

| 项目 | 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运行环境温度 | 0 ~ 55℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存储环境温度 | -25 ~ 70℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运行环境湿度 | 5 ~ 95%RH, 非压缩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存储环境湿度 | 5 ~ 95%RH, 非压缩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 振动 | 偶尔振动情况 |  |  |  |  |  |  | 扫描计数 |  | IEC 1131-2 |
|  | 频率 | 加速度 |  |  | 振幅 |  |  | 在 X, Y, Z方向上１０次 |  |  |
|  | 10≤f<57 Hz | - |  |  | 0.075 mm |  |  |  |  |  |
|  | 57≤f≤150 Hz | 9.8㎨ (1G) |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  | 连续振动情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 频率 | 加速度 |  | 振幅 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10≤f<57 Hz | - |  | 0.035 mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 57≤f≤150 Hz | 4.9㎨(0.5G) |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 冲击 | *最大冲击加速度: 147㎨ {15G} *持续时间:11 ms *脉冲波: 半sin 波脉冲( 在 X, Y和 Z方向上３次 ) |  |  |  |  |  |  |  |  | IEC 1131-2 |
| 噪声免疫 | 直角波脉冲噪声 |  | ±1,500 V |  |  |  |  |  |  | LGIS 标准 |
|  | 静电释放 |  | 电压 :4kV(接触释放) |  |  |  |  |  |  | IEC 1131-2 IEC 801-2 |
|  | 辐射电磁场 |  | 27 ~ 500 MHz, 10 V/m |  |  |  |  |  |  | IEC 1131-2 IEC 801-3 |
|  | 快速瞬间 & 突发噪声 |  | 模块 |  |  | 所有电源模块 | 数字 I/Os ( Ue 24 V) |  | 数字I/Os (Ue  24 V) 模拟 I/Os 通讯 I/Os | IEC 1131-2 IEC 801-4 |
|  |  |  | 电压 |  |  | 2 kV | 1 kV |  | 0.25 kV |  |
| 运行的大气条件 | 远离腐蚀性气体或过度灰尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用的海拔高度 | 至多2,000m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染程度 | 2 级或更低 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冷却方法 | 自冷却 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

[表 1.1 ] 通用规格

| 注释 |  |
| --- | --- |
| 1) IEC(国际电工委员会) : 是制定电力和电子学方面标准的国际民间组织 2) 污染程度 : 它指出了运行环境污染程度的标准。污染程度２表示在正常情况下只有非导电污染出现。 偶尔也会出现由浓缩而产生的临时性传导率 |  |

表 1.2 显示了模拟量输入的性能规格

| 项目 |  | 说明 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | G3F-AD3A | G4F-AD3A | G3F-AD4A | G3F-AD4B | G4F-AD2A | G6F-AD2A |
| 类型 |  | K1000S | K3OOS | K1000S | K1000S | K300S | K200S |
| 输入通道 |  | 8 |  | 16 |  | 4 |  |
| 模拟量输入范围 | 电压 | DC1～5V,DC0～10V |  | DC-5～5V,DC-10～10V | DC1～5V | DC5～5V, DC10～10V | DC-5～5V, DC-10～10V |
|  | 电流 | DC4～20 |  | DC-20～+20 | DC4～20 | DC-20～20 | DC4～20 |
|  | 电压/电流选择 | 通过数码开关设置 |  |  |  | 通过端子块选择 |  |
| 数值转换范围 |  | 0～4,000 |  | -8,000～+8,000/0～16,000 (每个通道可选) |  | 0～4000，-2000～2000 |  |
| 最大分辨率 | DC-5～+5V | - |  | 0.625mV | - | 0.625mV | - |
|  | DC1～+5V | 1mV |  | - | 0.25mV | - | 1mV |
|  | DC0～+10V | 2.5mV |  | - | - | - | 2.5mV |
|  | DC-10～+10V | - |  | 1.25mV | - | 1.25mV | 5mV |
|  | DC4～20mA | 4μA |  |  | 1μA | - | 4μA |
|  | DC-20～+20mA | - |  | 2.5μA | - | 2.5μA | - |
| 总精度 |  | +0.5%全程 |  |  |  |  |  |
| 响应时间 |  | 5ms/1通道 |  | 3ms/1通道 |  | 5ms/1通道 |  |
| 绝对输入范围 | 电压 | +12V |  |  |  |  |  |
|  | 电流 | +25mA |  |  |  |  |  |
| 隔离方式 |  | 输入端子和电源之间光藕隔离（通道之间无隔离） |  |  |  |  |  |
| 内部电源消耗 |  | 500mA |  | 70mA | 540mA | 400mA | 400mA |
| 处理 |  | 取样，平均 |  | 滤波，取样，平均 |  |  | 取样，平均 |
| 设置补偿/增益 |  | 不可以 |  | 可以 | 不可以 | 可以 | 不可以 |
| 占用点数 |  | 16点 |  |  |  |  |  |

[表 1.2 ] 性能

K200S使用模拟输入模块时必须使用GM6-PAFB电源

第二章 功能和外部名称

| # G3F-AD4A |  | ## G4F-AD2A |  |
| --- | --- | --- | --- |

| No | 描述 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | RUN LED（运行发光二极管） |  |
|  | 指示了G3F-AD4A和G4F-AD2A的运行状态。 |  |
| 2 | 电压/电流选择开关 |  |
| On 1 2 3 4 5 6 7 8 | 1)选择电压时的开关状态 On 1 2 3 4 5 6 7 8 开关处于 off状态. 2)选择电流时的开关状态 开关处于 on状态 |  |

| # G6F-AD2A |  | 1; RUN LED :表明了G6F-AD2A的运行状态. 2; 电压/电流选择开关. 模拟输入; 输入范围选择开关. 电压; DC 1~5V; 1 2 3 J1 J2 1 2 3 J1 J2 1 2 3 J1 J2 1 2 3 J1 J2. DC0~10V. DC10~10V. 电流; DC4~20mA. |
| --- | --- | --- |

| 1 2 3 4 5 G3F-AD4A |  | 1. 运行灯 (1) 亮 : 正常运行 (2)闪烁 : 发生错误（详细参阅4.1） (3) 灭 : 5V电源消失或G3F-AD4A模块错误。 |
| --- | --- | --- |
| 10 |  |  |
|  |  | 2. Offset调整 用于Offset值的微调. |
|  |  | 3. Gain调整 用于Gain值的微调. |
|  |  | 4. 输入范围拨码开关 - 出厂设置，电压值范围已经设置为-10～10VDC. (1)电压设置 V1 : 电压范围 -5 ~ 5 VDC V2 : 电压范围 -10 ~ 10 VD (2) 电流设置 I : 电流范围 -20 ~ 20 mA : 无作用 |
|  |  | 5.输入信号拨码开关 (1) 针对每个的模拟量输入（电压或电流输入）信号的选择。 -选择OFF是用于电压输入。 -选择ON是用于电流输入。 (2) 出厂设置，已经设置为电压输入条件。（每一个DIP开关都是OFF） |

| No | 描述 |  | No | 描述 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运行灯 |  | 4 | GAIN 开关 |  |  |
| 模拟量输入; 开关. 电压; -10 ~ 10 VDC. -5 ~ 5 VDC. 电流; -20 ~ 20 mA. | 显示G4F-AD2A运行状况 标准模式: 开关设置范围: 4～ F - 亮 : 正常运行。 - 闪烁 : 发生错误。 - 灭 : 5V电源消失或G3F-AD2A模块错误 测试模式：开关设置范围： 0 ～ 3 - 闪烁：（每1.0sec） : 没有Offset/Gain开关的运行。 - 亮 : Offset/Gain开关的调整。 - 闪烁 （每 0.2sec）:Offset/Gain的设置错误。 |  |  | 向上调整，相应通道的模拟量输入值作为一个Gain值被储存。 |  |  |
|  |  |  | 5 | 输入范围选择开关 |  |  |
|  |  |  |  | * 不要把输入开关拨成 or * 这样将导致故障。 |  |  |
| 2 | Offset开关 |  |  |  |  |  |
|  | 向上调整，相应通道的模拟量输入值作为一个Offset值被储存。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 测试模式下的channel开关 |  |  |  |  |  |
|  | 在调整offset/gain 值的时候相应通道的选择。（有效范围：0～3） |  |  |  |  |  |

第三章 输入输出转换特性

输入／输出（I/O）转换特性是用在模拟输入（电压和电流）和与之匹配的数字量之间的直线的角度表示的。

通道的电压或电流输入方式是由模拟输入选择开关所决定的，因为偏差和增益的值是固定的，所以它们不能变化。

|  |  |  |  | 实际模拟输入范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数 字 输 出 | 16000[8000] | 4000[2000] |  |  | 16191(8191)/4047(2047) |  |
|  |  |  |  |  | GAIN(G3F-AD4A) |  |
|  | 12000[4000] | 3000 [1000] |  |  |  |  |
|  |  |  |  | OFFSET(G3F-AD4A) GAIN(G4F-AD2A) |  |  |
|  | 8000[0] | 2000 [0] |  |  |  |  |
|  | 4000[-4000] | 1000[-1000] |  |  |  |  |
|  |  |  |  | OFFSET(G3F-AD4A) |  |  |
|  | 0[-8000] | 0[-2000] |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -192(-8192)/-48(-2048) |  |  |
| 模 拟 输 入 | 0 ~ 10V |  | -0.12 0 5 10 10.12 |  |  |  |
|  | 1~5V |  | 0.925 1 3 5 5.048 |  |  |  |
|  | -10~10V |  | -10.24 -10 0 10 10.24 |  |  |  |
|  | -20~20mA |  | -20.48 -20 0 20 20.48 |  |  |  |
|  | 4~20mA |  | 3.808 4 12 20 20.192 |  |  |  |

3.1 Offset/gain值的作用

1)  分辨率

分辨率的公式如下

(1) 电压输入

Gain 值  -  Offset 值

分辨率  =                            X 1000 (mV)

8000

eg) Gain 值 : 0 V        Offset 值 : - 10 V

0 – ( - 10 )

分辨率    =                X  1000 mV  =  1.25 mV

8000

(2) 电流输入

Gain 值  -  Offset 值

分辨率  =                              1000 (A)

8000

eg) Gain 值 : 0 mA        Offset 值 : - 20 mA

0 – ( - 20 )

分辨率  =                 1000 A  =  2.5 A

8000

2) 最大分辨率和数字量输出值的关系

Gain 值  -  Offset 值

<  分辨率

8000

3)  Offset / Gain 设定过程

(1) 设定 G3F-AD4A

a) 过程

: 16通道一起进行.

设置数字值和

通道显示

通过通道将作好的程序下载之后,调试CPU模块.

Offset 微调

Gain 微调

设置通道的开关到No. 0

把模拟量测试程序下载

调试 CPU .

接offset电压 (电流) 在通道0的接线端子上.

调整offset调整器直到LED

显示的数字值和offset值相符和..

接gain电压(或电流)到通道0的接线端子上

调整gain调整器直到LED

显示的数字值和gain值相符和..

Offset/gain 微调已经完成

b) 利用 offset/gain 设置I/O的一致性。

| No | 输入 范围 | 数字输 出范围 | Offset 值 | Gain 值 | 分辨率 | 模拟量输入值(V) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DC–10~10V | -192 ~ 16191 | 0V | 10V | 1.25 mV | 5.000 ~ 5.00125 |  | 5.00125 ~ 5.0025 |  | 5.0025 ~ 5.00375 |  | 5.00375 ~ 5.005 |  |
| 2 | DC –5~5V | -192 ~ 16191 | 0V | 5V | 0.625 mV | 5.000 ~ 5.000625 | 5.00625 ~ 5.00125 | 5.00125 ~ 5.001875 | 5.001875 ~ 5.0025 | 5.0025 ~ 5.003125 | 5.003125 ~ 5.00375 | 5.00375 ~ 5.004375 | 5.004375 ~ 5.005 |

数字输出值

电压输入和数字输出值

Current input and digital output 值

| No | 输入范围 | 数字输出范围 | 偏移值 | Gain 值 | 分辨率 | 模拟量输入值(mA) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DC–20~20mA | -192 ~ 16191 | 0 mA | 20 mA | 0.0025 mA | 10.000 ~ 10.0025 | 10.0025 ~ 10.0050 | 10.0050 ~ 10.0075 | 10.0075 ~ 10.0100 | 10.0100 ~ 10.0125 | 10.0125 ~ 10.0150 |

数字输出值

## 电流输入和数字输出值

(2) G4F-AD2A的Offset/gain设置

a) Offset/gain 设置程序

为每一个通道设置offset / gain 值。

在通道0为测试模式设置通道选择开关.

: 运行灯每秒中闪烁

测试模式

写一个A/D转换模块的程序下载到CPU模块的内存中。

调试CPU模块

通过通道将作好的程序下载之后,调试CPU模块.

接offset电压 (电流) 在通道0的接线端子上.

Offset 值微调

将offset开关向上调到通道0设置为合适的offset 值

:向上调整offset 调整器t使运行灯亮.

接gain电压 (电流) 在通道0的接线端子上.

Gain 值微调

将offset开关向上调到通道0设置为合适的offset 值

:向上调整offset 调整器t使运行灯亮.

所有使用的通道 0 to 3.已经完全设置

Offset/gain 微调已经完成

: 在通道 4 ～ F中一个设置通道的选择.

(标准模式)

| 注释 |  |
| --- | --- |
| (1) 按照实际的输入范围设置 offset/gain 值 . (2) 断电以后Offset/gain 值储存在 G4F-AD2A (3) 在-10 ～ 10 v或 –20 ～20 mA.的范围内设置offset/gain 值 如果超出范围，分辨率和精确度将会错误. (4) 在3.2.2中的*5改变接地位置，需要重新设置 offset/gain 值 |  |

b) 利用 offset/gain 设置输入/输出的一致性

| No | 输入范围 | 数字输出范围 | Offset 值 | Gain 值 | 分辨率 | 模拟量输入 值 (V) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DC -10~ 10 V | -192 ~ 16191 | 0 V | 10 V | 1.25 mV | 5.000 ~ 5.00125 |  | 5.00125 ~ 5.0025 |  | 5.0025 ~ 5.00375 |  | 5.00375 ~ 5.005 |  |
| 2 | DC -5 ~ 5 V | -192 ~ 16191 | 0 V | 5 V | 0.625 mV | 5.000 ~ 5.000625 | 5.00625 ~ 5.00125 | 5.00125 ~ 5.001875 | 5.001875 ~ 5.0025 | 5.0025 ~ 5.003125 | 5.003125 ~ 5.00375 | 5.00375 ~ 5.004375 | 5.004375 ~ 5.005 |
| 3 | DC -5 ~ 5 V | -192 ~ 16191 | 1 V | 2.5 V | 0.125 mV | 4.000 ~ 4.000625 |  |  | 4.000625 ~ 4.00125 |  | 4.00125 ~ 4.001875 |  |  |

数值输出值

电压输入和数字输出值

| No | 输入 范围 | 数字输出范围 | Offset 值 | Gain 值 | 分辨率 | 模拟量输入值 (mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DC -20~20 mA | -192 ~ 16191 | -20 mA | 0 mA | 0.0025 mA | 10.000 ~ 10.0025 | 10.0025 ~ 10.0050 | 10.0050 ~ 10.0075 | 10.0075 ~ 10.0100 | 10.0100 ~ 10.0125 | 10.0125 ~ 10.0150 | 10.0150 ~ 10.0175 | 10.0175 ~ 10.0200 | 10.0200 ~ 10.0225 |
| 2 | DC -20~20 mA | -192 ~ 16191 | 4 mA | 12 mA | 0.001 mA | 16.000 ~ 16.0025 |  |  | 16.0025 ~ 16.0050 |  | 16.0050 ~ 16.0075 |  |  |  |

数字输出

电流输入和数字输出值

第四章 特殊功能说明

滤波处理

A/D 转换  	        取样 (瞬时值)处理

平均处理	  转换个数平均

时间平均

4.1 滤波处理

滤波处理干扰问题或者快速改变输入值可以得到一个和模拟量值相应的数字量值。

PVfn = ( 1 -  )  PVn +  PVfn – 1

PVfn    : 当前滤波输出值

PVn     : 当前A/D转换值

PVfn-1  : 先前的滤波输出值

      :  滤波常数(范围: 0.01 ～ 0.99)

在这里滤波常数是用在 1 ～  99.

| α值 | 滤波输出值 |  |  |  | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.01 | 0 | 3960 | 7960 | 11960 | α值按照1%接近先前值 |
| 0.5 | 0 | 2000 | 5000 | 8500 | α值按照50%接近先前值 |
| 0.99 | 0 | 40 | 120 | 239 | α值按照99%接近先前值 |

举例) 当模拟量值按照-10V, -5V, 0V, and 5V的次序改变后，滤波输出值如下显示。

依据当前和先前的A/D转换值之间相对重要性决定的滤波常数，

显示先前的A/D转换值没有滤波功能；

显示当前的A/D转换值有滤波功能 。

4.2 取样处理(瞬间值)

这是一个普通的A/D转换过程。换句话说， 即使没有平均处理，模拟量值被修改为数字量值。取样处理照使用通道的数字改变内存的内容，写入数字量值.

(处理时间) =  (通道数)  转换速度

举例) 当使用通道3的时候。

- G3F – AD4A : 3  3(转换速度) = 9 (ms)

- G4F – AD2A : 3  5(转换速度) = 15 (ms)

取样处理方法，当不使用平均处理的时候模拟量输入值将直接转换为数字量值。

4.3 平均处理

干扰或者是不正常的模拟量输入的平均处理用于稳定系统的控制。

4.3.1 平均处理的种类。

平均处理的种类，一般分为时间平均处理和数量平均处理。

1) 时间平均处理。

a) 设置范围

G3F-AD4A : 96 ～ 12,000 (ms)

G4F-AD2A : 40 ～ 20,000(ms)

b) 在时间平均处理时，数量平均处理由设置时间和通道的数量来决定。

设置时间

处理数量    =

使用通道×转换速度

举例) 使用通道 : 4,   时间设置  : 120 ms

G3F-AD4A : 120÷(4×3) = 10  次

G4F-AD2A : 120÷(4×5) = 6 次

c) 当设置时间除以(使用通道的数量×转换速度)后得到余数的时候，将余数入到前一位，则处理的数量是 [ { 平均处理数量 ÷ ( 使用通道的数× 转换速度) } + 1] 		       举例)使用的通道: 4,   设置时间: 200 ms

G3F-AD4A : 150÷(4×3) = 12 次 + 余数6    13 次

G4F-AD2A : 150÷(4×5) = 7 次 + 余数10     8 次

2) N数量的平均处理

a) 设置范围

G3F - AD4A :  2 to 4000 (次)

G4F - AD2A :  2 to 4000 (次)

b) 数量平均处理过程是将数字值写入由通道数量决定的缓存中，缓存内容改变。

处理时间 = 设置时间×使用通道的数量×转换速度

举例) 使用通道: 4, 平均处理时间: 50 次.

G3F - AD4A : 50×4×3 = 600 ms

G4F - AD2A : 50×4×5 = 1000 ms

第五章 安装和配线

5.1  安装

5.1.1 安装环境要求

这个模块不管安装环境如何都可以获得高可靠性,但是为了获得更高的可靠性和稳定性请检查如下的系统。

1) 环境要求

应避免将这个模块安装在如下环境：

- 漏水和灰尘，大量灰尘，粉尘和其他传导源，油雾，盐和有机熔剂存在的地方。

- 对模块本体发生直接碰撞和机械振动能传送至模块本体的地方。

- 日光直射。

- 由于温度突变导致露水浓缩。

- 过高或过低的温度。 (在0-55℃范围之外)

2) 安装和配线

- 在进行配线和做其它工作的时候,不能允许配线的废弃物进入模块。

- 应将其安装在易于操作的地方。

- 保证其远离同一块面板上的高电压设备。

- 保证从墙到管道和外部设备的距离大于 50 mm。

- 保证将其接地至具有良好噪声免疫的地方。

5.1.2 操作注意事项

从仪表拆封到安装必须制止如下情况的发生：

（1）应避免从高处坠落到地上，不能发生剧烈碰撞。

（2）不能随意拆下印刷电路板，否则将导致故障。

（3）在配线时，应防止外部物质向配线碎片进入PLC 的内部PLC，万一外部物质进入了

PLC 的内部，一定要将其取出。

（4) 在安装或拆下模块之前，一定要断开电源。

5.2  配线

5.2.1 配线注意事项

（1）使AC 电源和A/D 转换模块的外部输入信号分开，使其免受AC 电源的冲击和感应噪声的影响。

（2）外部配线应至少为AWG22(0.3㎟)，同时配线应该以运行环境和允许通过的电流 为条件进行选择。

（3）应使配线远离产生强热的设备或者物质，同时应远离油类物质以免发生短路，导致模块的损坏或

错误的运行。

(4) 在连接外部电源之前，辨明终端块的极性。

(5) 外部配线到高电压和电源供应电缆的距离足够远，防止发生诱发故障和误动作。

5.2.2 配线举例

(1) G3F-AD3A / G4F-AD3A

- 电压输入

R

R

R

R

R

R

CH7

CH0

*1

*2

R

R

*1

电压/电流选择开关

电压范围选择开关

- 电流输入

电压/电流选择开关

R

R

R

R

R

R

CH7

CH0

*1

*1

R

R

电压范围选择开关

*2

*1 使用双绞线屏蔽电缆。

*2 如果噪声太强，此端接地。

(2) G3F-AD2A

- 电压输入

1

2

3

J1

J2

R

R

CH3

CH0

*1

V+

I+

COM

R

*2

*2

*2

*2

*1

R

R

V+

I+

COM

*2

*2

*2

R

-15V

+15V

FG

*3

K3F-AD2A

输入范围选择开关

- 电流输入

R

R

CH3

CH0

*1

V+

I+

COM

R

*2

*2

*2

*2

*1

R

R

V+

I+

COM

*2

*2

*2

R

-15V

+15V

FG

*3

K3F-AD2A

1

2

3

J1

J2

输入范围选择开关

*1 对于使用的电缆来说，应使用双绞线屏蔽电缆。

*2 这是输入电阻。.

*3 如果噪声太强，FG端接地。

(3) G3F-AD4A / B

电压输入

信号源 –10 ~ 10 VDC

输入选择开关

输入范围开关(G3F-AD4A)

- 电流输入

信号源 –20 ~ 20 mA

输入选择开关

输入范围开关(G3F-AD4A)

*1 使用双绞线屏蔽电缆。

*2 应将SLD端子和 AGND端子相连。

*3 当噪声太强时，SLD端子和FG端子应接地。

*4 输入阻抗如图示。

*5 当噪声太强时，电源供应模块的FG端子应接地。

(4)  G4F-AD2A

- 电压输入

信号源–10 ~ 10 VDC

输入范围开关

- 电流输入

信号源 –20 ~ 20 mA

输入范围开关

*1 使用双绞线屏蔽电缆。

*2 应将SLD端子和 AGND端子相连。

*3 当噪声太强时，SLD端子和FG端子应接地。

*4 输入阻抗如图示。

*5 当噪声太强时，电源供应模块的FG端子应接地。

第六章 缓冲区构造和功能

A/D 转换模块同PLC CPU进行数据通讯的缓冲区。

G3F-AD3A 和G4F-AD3A的缓冲区一样。

6.1  缓冲区构造(G3F-AD3A / G4F-AD3A / G6F-AD2A )

1) G3F-AD3A / G4F-AD3A

| 地址 (十进制) | 描述 | 详细描述 | 非初始化 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0. | 可适用通道的技术要求 | 位t on(1):通道有效 位 off(0):通道无效 | 不允许使用 | 读/写 |
| 1. | 输入范围类型技术要求 | 位on(1):DC0~10V, 位 off(0):DC1~5V 正在使用的通道的当前输入必须设置为0 | 设置输出的类型为 –192到 16191 | “ |
| 2. | 平均处理技术要求 | 位 on(1):时间平均 , 位 off(0):取样处理 | 取样处理 | “ |
| 3. | 通道0的平均数 | 设置范围 :2 -- 255 | 设置为常数"2" | “ |
| 4. | 通道1的平均数 |  |  | “ |
| 5. | 通道2的平均数 |  |  | “ |
| 6. | 通道3的平均数 |  |  | “ |
| 7. | 通道4的平均数 |  |  | “ |
| 8. | 通道5的平均数 |  |  | “ |
| 9. | 通道6的平均数 |  |  | “ |
| 10. | 通道7的平均数 |  |  | “ |
| 11. | 设置数据的技术要求 | 位 on(1):把地址0 到 10的值变成新值 位t off(0):保持地址0到10的缓冲区的值为原来的值 | 无技术要求 | “ |
| 12. | 给通道0的A/D转换值 | - | - | 读有效 |
| 13. | 给通道1的A/D转换值 |  |  |  |
| 14. | 给通道2的A/D转换值 |  |  |  |
| 15. | 给通道3的A/D转换值 |  |  |  |
| 16. | 给通道4的A/D转换值 |  |  |  |
| 17. | 给通道5的A/D转换值 |  |  |  |
| 18. | 给通道6的A/D转换值 |  |  |  |
| 19. | 给通道7的A/D转换值 |  |  |  |
| 20. | 通道运行数据 | 位 on(1):运行, 位 off(0):运行停止 | - | “ |
| 21. | 给通道0的错误代码 | 0 : 正常运行 17 : 平均数常数设置超过范围 | - | “ |
| 22. | 给通道1的错误代码 |  | - | “ |
| 23. | 给通道2的错误代码 |  | - | “ |
| 24. | 给通道3的错误代码 |  | - | “ |
| 25. | 给通道4的错误代码 |  | - | “ |
| 26. | 给通道5的错误代码 |  | - | “ |
| 27. | 给通道6的错误代码 |  | - | “ |
| 28 | 给通道7的错误代码 |  | - | “ |

2) G6F-AD2A

| 地址 (十进制) | 描述 | 详细描述 | 非初始化 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0. | 可适用通道的技术要求 | 位t on(1):通道有效 位 off(0):通道无效 | 不允许使用 | 读/写 |
| 1. | 输出数据类型技术要求 | 位 on(1):-2048 ~ 2047, 位 off(0):–48 ~ 4047 使用通道的当前值必须被设置为 0 | 设置数据输出类型 –48 ~ 4047 | “ |
| 2. | 平均处理技术要求 | 位 on(1):时间平均 , 位 off(0):取样处理 | 取样处理 | “ |
| 3. | 通道0的平均数 | 设置范围:2 到 255 | 设置 为常数2" | “ |
| 4. | 通道1的平均数 |  |  | “ |
| 5. | 通道2的平均数 |  |  | “ |
| 6. | 通道3的平均数 |  |  | “ |
| 7. | 设置数据技术要求 | 位 on(1):把地址0 到 10的值变成新值 位t off(0):保持地址0大10的缓冲区的值为原来的值 | 无技术要求 | “ |
| 8. | 给通道0的A/D转换值 | - | - | 读有效 |
| 9 | 给通道1的A/D转换值 |  |  |  |
| 10. | 给通道2的A/D转换值 |  |  |  |
| 11 | 给通道3的A/D转换值 |  |  |  |
| 12 | 通道运行数据 | 位 on(1):运行, 位 off(0):运行停止 | - | “ |
| 13. | 给通道0的错误代码 | 0 : 正常运行 17 : 平均数常数设置超过范围 | - | “ |
| 14 | 给通道1的错误代码 |  | - | “ |
| 15. | 给通道2的错误代码 |  | - | “ |
| 16 | 给通道3的错误代码 |  | - | “ |

6.2  缓冲区功能(G3F-AD3A / G4F-AD3A / G6F-AD2A )

▶ 缓冲区的每个地址被一个字占有。且被显示为16位。

▶ 每个地址由16位组成且每个位可以被指定为1或 0。

6.2.1  可适用的通道说明区域

1) 为每个通道指明A/D 转换的有效/无效。

2) 禁止无效通道转换使取样周期缩短。

3) 如果没有指定有效的通道，所有通道无效。

4) A/D 转换 enable/disable 如下所示。

地址 “0”

忽略

忽略

通道 enable/disable说明

[位 Off(0): 转换无效，位 On(1): 转换有效]

6.2.2 数据输出类型说明区域( G3F-AD3A / G4F-AD3A)

1) 可以为每个通道指定从模拟输入来的数字输出。.

2) 如果没有指定输出数据类型，每个通道被设置范围为-192 到 19161。

忽略

3) 数据输出类型说明如下。

地址“1”

输出数据类型

[位 Off(0): DC0~10V, 位 On(1): DC1~5V]

6.2.3 数据输出类型说明区域( G6F-AD2A)

1) 可以为每个通道指定从模拟输入来的数字输出。

2) 如果没有指定输出数据类型，每个通道被设置范围为-192 到 19161。

3) 数据输出类型说明如下。

6.2.4 平均处理 有效/无效 说明区域

1) 为每个通道独立的指定平均处理有效/无效。

2) 当没有指定平均处理，每个通道采取取样处理。

忽略

3) 平均处理如下所示。

地址“2”

平均处理

[位 Off(0) : 取样处理,位 On(1) :平均处理]

6.2.5  平均数 / 时间常数设置区域

1) 平均数常数设置范围为 2 到 255。

2) 当平均数/时间常数没有设置， G4F-AD3A和 G3F-AD3A将被设置为2。

- 平均数/时间常数如下所示。.

| 地址 | 每个通道的平均数常数设置 |  |
| --- | --- | --- |
|  | G3F-AD3A / G4F-AD3A | G6F-AD2A |
| 地址 3 | 在通道 0中设置平均数常数 | 在通道 0中设置平均数常数0 |
| 地址 4 | 在通道 1中设置平均数常数 | 在通道1中设置平均数常数 |
| 地址5 | 在通道 2中设置平均数常数 | 在通道 2中设置平均数常数 |
| 地址 6 | 在通道 3中设置平均数常数 | 在通道 3中设置平均数常数 |
| 地址 7 | 在通道 4中设置平均数常数 |  |
| 地址 8 | 在通道 5中设置平均数常数 |  |
| 地址 9 | 在通道6中设置平均数常数 |  |
| 地址 10 | 在通道 7中设置平均数常数 |  |

6.2.6  SET 数据说明区域

1) 在SET数据说明区域（地址11）的每个通道的指定位变成 on，将执行由用户指定的地址0到10的

A/D转换数据进行转换。

2) 在SET数据说明区域（地址11）的每个通道的指定位没有变成 on，由用户指定的地址0到10的A/D

转换数据不进行转换同时原来的值被保留。

忽略

SET数据指定如下所示。

地址 “11”

SET 数据说明

[位 Off (0): 无效,  位 On(1) :有效]

6.2.7  数字值输出区域

1) 通过终端数字值变成模拟输入值被存储在此区域。

2) 出现错误时，保留前一个数字值。

6.2.8  错误代码显示区域

错误代码显示如下。

| 错误代码 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 正常运行 |
| 17 | 平均数/时间设置超过范围 |

6.3  缓冲区构造(G3F-AD4A /G3F-AD4B / G4F-AD2A )

1) G3F-AD4A 缓冲区

| 地址 (十进制) | 描述 | 详细描述 | 非初始化 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0. | 可适用通道的技术要求 | 位 on(1):通道有效 位 off(0):通道无效 | 不允许使用 | 读/写 |
| 1. | 数据输出类型技术要求 | 位 on(1):-192 到 16191, 位 off(0):-8192 到 8191 | 设置数据输出类型 -192 到 16191 | “ |
| 2. | 滤波器处理技术要求 | 位 on(1):滤波器处理 , 位 off(0):取样处理 | 取样处理 | “ |
| 3. | 通道0,1,2,3的滤波器常数设置 | 设置范围:1 到 99 | 设置滤波器常数 "1" | “ |
| 4. | 通道4,5,6,7的滤波器常数设置 |  |  | “ |
| 5. | 通道8,910,11的滤波器常数设置 |  |  | “ |
| 6. | 通道12,13,14,15的滤波器常数设置 |  |  | “ |
| 7. | 平均处理技术要求 | 位 on(1):平均处理, 位 off(0):取样处理 | 取样处理 | “ |
| 8. | 时间/数平均技术要求 | 位 on(1):时间平均, 位 off(0):数平均 | 指定数平均 | “ |
| 9. | 通道0, 1, 2, 3的平均时间/数设置 | 设置范围 时间平均: 96 到 12,000(ms) 数平均: 2 到 4,000(count) | 设置为常数"96" | “ |
| 10. | 通道4, 5, 6, 7的平均时间/数设置 |  |  | “ |
| 11. | 通道8, 9, 10, 11的平均时间/数设置 |  |  | “ |
| 12. | 通道12, 13, 14, 15的平均时间/数设置 |  |  | “ |
| 13. | 设置数据的技术要求 | 位 on(1):把地址0 到 12的值变成新值 位t off(0):保持地址0到12的缓冲区的值为原来的值 | 无技术要求 | “ |
| 14～29 | 给通道0~15的A/D转换值 | - | - | 读有效 |
| 30. | 通道运行数据 | 位 on(1):运行, 位 off(0):运行停止 | - | “ |
| 31. | 给通道 0, 1, 2, 3的错误代码 | 0 : 正常运行 16 : 超过滤波器常数设置范围 17 : 超过平均数/时间常数设置范围 | - | “ |
| 32 | 给通道 4, 5, 6, 7的错误代码 |  | - | “ |
| 33. | 给通道 8, 9, 10, 11的错误代码 |  | - | “ |
| 34. | 给通道 12, 13, 14, 15的错误代码 |  | - | “ |

2) G3F-AD4B 缓冲区

| 地址 (十进制) | 描述 | 详细描述 | 非初始化 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0. | 可适用通道的技术要求 | 位 on(1):通道有效 位 off(0):通道无效 | 不允许使用 | 读/写 |
| 1. | 数据输出类型技术要求 | 位 on(1):-192 到 16191, 位 off(0):-8192 到 8191 | 设置数据输出类型 -192 到 16191 | “ |
| 2 | 每通道输入指定 | 位 on(1):电压输入 位 off(0):电流输入 |  |  |
| 3. | 滤波器处理技术要求 | 位 on(1):滤波器处理,位 off(0):取样处理 | 取样处理 | “ |
| 4～19 | 通道0~15的滤波器常数设置 | 范围(1~99) | 1 |  |
| 20. | 平均处理指定 | 位 on(1):平均处理, 位 off(0):取样处理 | 取样处理 | “ |
| 21. | 时间/数平均技术要求 | 位 on(1):时间平均, 位 off(0):数平均 | 指定数平均 | “ |
| 22～37. | 通道0~15的平均时间/数设置 | 设置范围 时间平均: 96 到 12,000(ms) 数平均: 2 到 4,000(count) | 设置为常数"96" |  |
| 38. | 设置数据的确认 | 位 on(1):把地址0 到 12的值变成新值 位t off(0):保持地址0到12的缓冲区的值为原来的值 | 没技术要求 | “ |
| 39～51 | 给通道0~15的A/D转换值 | - | - | 读有效 |

3) G4F-AD2A

| 地址 (十进制) | 描述 | 详细描述 | 非初始化 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0. | 可适用通道的技术要求 | 位t on(1):通道有效 位 off(0):通道无效 | 不允许使用 | 读/写有效 |
| 1. | 输出数据类型技术要求 | 位 on(1):-192 到 16191位 off(0):-8192 到 8191 | 设置数据输出类型 –192到 16191 | “ |
| 2. | 滤波器处理技术要求 | 位 on(1):滤波器处理 , 位 off(0):取样处理 | 取样处理 | “ |
| 3.~6 | 通道0~3的滤波器常数设置 | 设置范围 :1 到 99 | 设置滤波器常数为 "1" |  |
| 7. | 平均处理技术要求 | 位on(1):平均处理,位off(0):取样处理 | 取样处理 | “ |
| 8. | 时间/数平均技术要求 | 位 on(1):时间平均, 位 off(0):数平均 | 指定数平均 | “ |
| 9.~12 | 通道0~3的平均时间/数设置 | 设置范围 时间平均 :40到 20,000(ms) 数平均: 2到 4,000(count) | 设置常数为"40" |  |
| 13. | 设置数据的确认 | 位 on(1):改变地址0 到 12的缓冲区 位t off(0):保持地址0到12的缓冲区 | 没技术要求 | “ |
| 14.~17. | 给通道0~3的A/D转换值 | - |  |  |
| 18. | 通道运行数据 | 位 on(1):运行, 位 off(0):运行停止 | - | “ |
| 19.~22. | 给通道0~3的错误代码 | 0 : 正常运行 16 : 超过滤波器常数设置范围 17 : 超过平均数/时间常数设置范围 |  |  |

6.4  缓冲区功能(G3F-AD4A /G3F-AD4B / G4F-AD2A )

▶缓冲区的每个地址被一个字占有。且被显示为16位。

▶ 每个地址由16位组成且每个位可以被指定为1或 0。

6.4.1  可适用的通道说明区域(G3F-AD4A: 地址 0, G4F-AD2A: 地址 0)

1) 为每个通道指明A/D 转换的有效/无效。

2) 禁止无效通道转换使取样周期缩短。

3) 如果没有指定有效的通道，所有通道无效。

4) A/D 转换 enable/disable 如下所示。

(1) G3F-AD4A

地址 “0”

通道 enable/disable说明[位 Off(0): 转换无效，位 On(1): 转换有效]

(2) G4F-AD2A

忽略

地址 “0”

通道 enable/disable说明

[位 Off(0): 转换无效，位 On(1): 转换有效]

6.4.2 数据输出类型说明区域 (G3F-AD4A: 地址 1, G4F-AD2A: 地址 1)

1) 可以为每个通道指定从模拟输入来的数字输出。

2) 如果没有指定输出数据类型，每个通道被设置范围为-192 到 19161。

3) 数据输出类型说明如下。

(1) G3F – AD4A

地址 “1”

输出数据类型技术要求

[位 Off(0): -192~16191, 位 On(1): -8192~8191]

(2) G4F – AD2A

忽略                 输出数据类型技术要求

[位 Off(0) : -192~16191, 位 On(1) : -8192~8191]

地址 “1”

6.4.3 滤波器处理有效/无效说明区域(G3F-AD4A: 地址2,G4F-AD2A: 地址 2)

1) 可以为G3F-AD4A的4个通道和G4F-AD2A的1个通道指定滤波器处理有效/无效G4F-AD2A。

2) 当没有指定滤波器处理时, 每个通道为取样处理。

3) 滤波器处理说明如下。

(1) G3F-AD4A

地址 “2”

忽略                    滤波器处理说明

[位 Off(0) : 取样处理, 位On(1) :滤波器处理]

A) 可适用于4位，滤波器处理的1位是以4个通道为一块的形式执行的。

位 0 : 以块的形式指定通道0,1,2,3滤波器处理有效/无效。

位 1 :  以块的形式指定通道4,5,6,7滤波器处理有效/无效。

位 2 : 以块的形式指定通道8,9,10,11滤波器处理有效/无效。

位 3 : 以块的形式指定通道12,13,14,15滤波器处理有效/无效。

b) 不以块的形式指定4通道滤波器处理有效/无效。

(例：通道 0为滤波器处理和不用指定通道1为取样处理)

(2) G4F-AD2A

地址 “2”

忽略                                 滤波器处理

[位 Off(0) : 取样处理, 位 On(1) :滤波器处理]

6.4.4  滤波器常数设置区域(G3F-AD4A: 地址 3 到 6, G4F-AD2A: 地址 3 到 6)

1) 可以为G3F-AD4A的4个通道和G4F-AD2A的1个通道指定滤波器常数。

2) 滤波器常数设置范围 1 到 99。

3) 当设置值不在范围之内，错误代码16将被写入缓冲区地址31到34且早先的值被保留为A/D转换值。

4) 当不设定滤波器常数时，滤波器常数被设置为1。

| 5) 滤波器常数设置如下。 地址 | 每个通道的滤波器常数设置 |  |
| --- | --- | --- |
|  | G3F-AD4A | G4F-AD2A |
| 地址 3 | 以块的形式设置通道0, 1, 2, 3的滤波器常数 | 设置通道0的滤波器常数 |
| 地址 4 | 以块的形式设置通道 4, 5, 6, 7的滤波器常数 | 设置通道1的滤波器常数 |
| 地址 5 | 以块的形式设置通道 8, 9, 10, 11的滤波器常数 | 设置通道2的滤波器常数 |
| 地址 6 | 以块的形式设置通道 12, 13, 14, 15的滤波器常数 | 设置通道3的滤波器常数. |

注释 在数/时间常数设置之前，需首先设置平均处理有效/无效和数/时间平均处理.

6.4.5  平均处理有效/无效说明区域(G3F-AD4A: 地址7, G4F-AD2A : 地址7 )

1) 可以为G3F-AD4A的4个通道和G4F-AD2A的1个通道指定平均处理有效/无效。

2) 当没有指定平均处理，每个通道采取取样处理。

3) 平均处理如下所示。

(1) G3F-AD4A

地址“7”

忽略                     滤波器处理技术要求

[位Off(0) : 取样处理,

位 On(1) :平均处理

A) 可适用于4位，平均处理的1位是以4个通道为一块的形式执行的。

位 0 : 以块的形式指定通道0,1,2,3平均处理有效/无效。

位 1 :  以块的形式指定通道4,5,6,7平均处理有效/无效。

位 2 : 以块的形式指定通道8,9,10,11平均处理有效/无效。

位 3 : 以块的形式指定通道12,13,14,15平均处理有效/无效。

B) 不以块的形式指定4通道平均处理有效/无效。

(例：通道 0为平均处理和不用指定通道1为取样处理)

(2) G4F-AD2A

地址 “7”

忽略                      平均处理说明

[位 Off (0): 取样处理,

位 On (1): 平均处理]

6.4.6  数 / 时间平均处理设置区域(G3F-AD4A: 地址8, G4F-AD2A: 地址8)

1) 它依靠A/D转换模块通道是否时间或数平均处理。(G3F-AD4A 4通道以块的形式，

G4F-AD2A单通道 )

2) 数/时间平均处理没有技术要求导致数平均处理。

3）数/时间平均处理如下

- G3F – AD4A

地址 “8”

忽略         数/时间平均处理技术要求

[位 Off(0) : 数平均处理,

位 On(1) :时间平均处理]

A) 可适用于4位，数/时间平均处理的1位是以4个通道为一块的形式执行的。

位 0 : 以块的形式指定通道0,1,2,3数/时间平均处理。

位 1 :  以块的形式指定通道4,5,6,7数/时间平均处理。

位 2 : 以块的形式指定通道8,9,10,11数/时间平均处理。

位 3 : 以块的形式指定通道12,13,14,15数/时间平均处理。

B) 不以块的形式指定4通道数/时间平均处理。

(例：通道 0为数平均处理和不用指定通道为时间平均处理)

地址 “8”

忽略        数/时间平均处理技术要求

[位 Off(0) : 数平均处理

位 On(1) :时间平均处理]

(2) G4F – AD2A

注释 在数/时间平均处理设置之前，应首先设置平均处理有效/无效。

6.4.7  平均数 / 时间常数设置区域 (G3F-AD4A: 地址 9 到 12, G4F-AD2A: 地址 9 到 12)

1) 平均数/时间常数设置范围如下

(1) 平均数设置范围: 2 到 4000 (count).

(2) 平均时间设置范围: G3F-AD4A (96到12000 ms), G4F-AD2A (40到 20000ms)

2) 当设定值不在范围之内，错误代码17将被写至缓冲区地址31到34且早先的值保留为A/D转换值。

3) 当平均数/时间常数没有设置， G3F-AD4A 被设置为 96且G4F-AD2A被设置为40。

4) 平均数/时间常数如下所示。

| 地址 | 每个通道的平均数/时间常数设置 |  |
| --- | --- | --- |
|  | G3F – AD4A | G4F – AD2A |
| 地址 9 | 平均数/时间常数以块的形式设置到通道 0, 1, 2, 3, | 平均数/时间常数设置到通道 0. |
| 地址 10 | 平均数/时间常数以块的形式设置到通道 4, 5, 6, 7 | 平均数/时间常数设置到通道1 |
| 地址 11 | 平均数/时间常数以块的形式设置到通道 8, 9, 10, 11 | 平均数/时间常数设置到通道 2 |
| 地址 12 | 平均数/时间常数以块的形式设置到通道 12, 13, 14, 15 | 平均数/时间常数设置到通道 3. |

注释 在设置平均数/时间常数之前，需首先设置平均处理有效/无效和数/时间平均处理。

6.4.8  SET数据说明区域 (G3F-AD4A: 地址 13, G4F-AD2A: 地址 13)

1) 当在SET 数据说明区域(地址13)的每个通道的指定位变成 on， A/D转换模块的用户指定的地址0

到12的数据进行A/D转换。

- 当在SET 数据说明区域(地址13)的每个通道的指定位不变成 on， A/D转换模块的用户指定的地址0到12的数据不进行A/D转换且保留早先的值。

- SET数据的指定如下。

- G3F – AD4A

地址 “13”

- G4F – AD2A

SET数据说明 [位 Off(0) : 无效,  位 On(1) : 有效]

忽略                        SET 数据说明

[位 Off (0): 无效,  位 On(1) :有效]

(2) G4F – AD2A

地址 “13”

6.4.9  数字输出区域(G3F-AD4A: 地址14 到 29, G4F-AD2A: 地址 14 到 17)

1)要通过接线端变成模拟输入值的数字输出值 存储在这个区域。.

2) 当出现错误时，保留早先的数字值。

6.4.10  通道运行数据存储区域(G3F-AD4A: 地址 30, G4F-AD2A: 地址 18)

通道运行数据存储在这个区域。

- G3F – AD4A

通道运行数据[位 Off(0) : 停止  位 On(1) : 正常]

地址 “13”

(2) G4F – AD2A

地址 “13”

忽略                         通道运行数据

[位 Off(0) :停止, 位 On(1) :正常l]

6.4.11  错误代码显示区域

(G3F-AD4A: 地址 31 到 34, G4F-AD2A: 地址 19 到 22)

1) 错误代码如下

| 2) 当2重错误同时出现时，17和16按顺序显示。 错误代码 | 描述 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| 16 | 超过滤波器常数设置范围 | RUN LED 闪烁(每 0.6s) |
| 17 | 超过平均数/时间设置范围 | RUN LED 闪烁(每 0.6s) |

3)每个地址的错误代码显示通道如下。

| G3F-AD4A |  | G4F-AD2A |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址 | 指定通道 | 地址 | 指定通道 |
| 31 | 通道0, 1, 2, 3的错误代码显示 | 19 | 通道0 的错误代码显示 |
| 32 | 通道 4, 5, 6, 7的错误代码显示 | 20 | 通道1 的错误代码显示 |
| 33 | 通道8, 9, 10, 11的错误代码显示 | 21 | 通道2 的错误代码显示 |
| 34 | 通道12, 13, 14, 15的错误代码显示 | 22 | 通道3 的错误代码显示 |

第七章 特殊模块指令(缓冲区读/写)

7.1  局部指令

7.1.1  缓冲区读- GET, GETP

<格式>

GET 命令

执行条件

GET  n1  n2   D   n3

| 符号 | 描述 | 使用的设备 |
| --- | --- | --- |
| n1 | 分配给特殊模块的槽号 | 整数 |
| n2 | 存有被读数据的特殊模块的缓冲区的头地址 | 整数 |
| D | 存储读取数据的设备的头地址 | M, P, K, L, T, C, D, #D |
| n3 | 被读数据的字的数目 | 整数 |

< GET和 GETP的特点>

GET: 当读信号处于on时，连续进行读(                  )

GETP: 在读信号的上升沿执行读    (                  )

例 1) A/D 转换模块安装在基座的槽3。从缓冲区地址14和15读来的数据被存到CPU D14和D15。

(地址)     CPU模块的D区域                 A/D转换模块的缓冲区       (地址)

| D13 |  |  |  | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D14 | 通道 0A/D 转换值 |  | 通道 0A/D 转换值 | 14 |
| D15 | 通道 1A/D 转换值 |  | 通道 1A/D 转换值 | 15 |
| D16 |  |  |  | 16 |
| D17 |  |  |  | 17 |

GET  00003  00014  D0014  00002

<GET>

GET的执行条件

7.1.2  缓冲区写-- PUT, PUTP

<格式> 	    PUT 指令

执行条件

PUT  n1  n2  S  n3

| 符号 | 描述 | 使用的设备 |
| --- | --- | --- |
| n1 | 分配给特殊模块的槽号 | 整数 |
| n2 | 要写入数据的特殊模块的缓冲区的头地址 | 整数 |
| D | 存储写数据的设备的头地址 | M, P, K, L, T, C, D, #D |
| n3 | 被写数据的字的数目 | 整数 |

< PUT 和 PUTP的特点>

PUT : 当写信号处于on时，连续进行写.  (                    )

PUTP : 通过转换到写信号执行写。      (                     )

例1) A/D 转换模块安装在基座的槽6，从CPU D50和D51来的数据被写入到缓冲区地址3和4中。

地址)   CPU模块的D区域                          A/D 转换模块的缓冲区      (地址)

| D48 |  |  |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D49 |  |  |  | 2 |
| D50 | 数据 1 |  | 滤波器常数 | 3 |
| D51 | 数据 2 |  | 滤波器常数 | 4 |
| D52 |  |  |  | 5 |

PUT  00006  00003  D0050  00002

<PUT>

PUT的执行条件

7.2  远程指令

7.2.1  缓冲区读- RGET

<格式>	  RGET 指令执行

条件

REGT  SI  St  D  S  N  SS

| 符号 | 描述 | 使用的设备 |
| --- | --- | --- |
| Sl | 高(AB) : A/D 转换模块的代码值 G3F-AD4A:00h G4F-AD2A:80h 低(CD): 主站的通讯模块的槽号 设置范围: 0 到 7 | 整数 |
| St | 高(EF): 远程站A/D转换模块的槽号 设定范围: 0 到 31 低(GH): 远程的通讯模块站号 设定范围 :0 到 63 | 整数 |
| D | 存储读数据的设备的首地址 | M, P, K, L, T, C, D, #D |
| S | 存储读数据的特殊模块的首地址 | 整数 |
| n | 读数据的字的数目 | 整数, D |
| ss | 连接的条件数据显示区域 | M, P, K, L, T, C, D, #D |

高    低

(8位)  (8 位)

高    低

(8bit)  (8 bit)

EF   GH

AB  CD

REMARK 用RGET指令来读取A/D转换模块的缓冲区的数据，一定要配置程序以便在上升沿 (  )时低（0）执行条件能变成高（1）执行条件。 否则，不能读取A/D转换模块的 数据.

<举例>

[配置]

槽 4

GM4-PA2A

K4P-15AS

G4I-D24A

G4I-D24A

G4Q-RY2A

G4Q-RY2A

G4L-FUEA

GM4-PA2A

G4L-RBEA

G4I-D24A

G4L-AD4A

槽 4

远程No.11 (0Bh)

[缓冲区读]

1) 读取存有A/D转换值的缓冲区地址14到29。

2) 把读来的数据存入到下一个 D300。

3) 存储关于通讯状态的信息至D1。

[程序]

[RGET  h0004  h010B  D0300  00014  00016  D0001]

RGET 指令执行条件

7.2.2  缓冲区写 –RPUT

<格式>	  RPUT 指令

执行条件

RPUT  SI  St  S  D  n  SS

AB  CD

| 符号 | 描述 | 使用的设备 |
| --- | --- | --- |
| Sl | 高(AB): A/D转换模块的代码值 G3F-AD4A:00h G4F-AD2A:80h 低(CD): 主站的通讯模块的槽号 设定范围： 0 到 7 | 整数 |
| St | 高(EF): 远程站A/D转换模块的槽号 设定范围: 0 到 31 低(GH): 远程站的通讯模块号 设定范围 :0 到 63 | 整数 |
| S | 存储写数据的设备的首地址 | M, P, K, L, T, C, D, #D |
| D | 写数据的特殊模块的首地址 | 整数 |
| n | 写数据的字的数目 | 整数, D |
| ss | 连接的条件数据显示区域 | M, P, K, L, T, C, D, #D |

高     低

(8位)  (8 位)

高  低

(8位)  (8 位)

EF   GH

用RPUT 命令在A/D转换模块的缓冲区上写数据，一定要配置程序以便在上升沿(      )    使低（0）的执行条件变成高（1）的执行条件，否则， A/D 转换模块的缓冲区将不能被更新

# 注释

<举例>

[配置]

槽 4

GM4-PA2A

K4P-15AS

G4I-D24A

G4I-D24A

G4Q-RY2A

G4Q-RY2A

G4L-FUEA

GM4-PA2A

G4L-RBEA

G4I-D24A

G4L-AD4A

槽 4

远程No.11 (0Bh)

[缓冲区写]

1) 在CPU模块设备的D100 到 D113(14 字) 的数据

2) 被写到A/D转换模块的缓冲区地址0到13。

3) 同时把有关通讯状态的信息存储到D0。

[编程]

[ RPUT  h0004  h010B  D0100  00000  00014  D0000]

RPUT 指令

执行条件

第七章 编程实例

7.1 基本程序

7.1.1 G6F-AD2A 程序

槽 2

| GM6-PAFB | K3P-07AS | G6I-D22A | G6Q-RY2A | G6F-AD2A |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 使用通道 | 输入范围 | 数字变量范围 | 通道0 | 通道1 | 通道2 | 通道3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,1,2,3 | 1~5V 4~20mA | 0~4000 | D100 | D101 | D102 | D103 |

PUT   2   0   H000F   1

PUT   2   7   H000F   1

GET   2   8   D0100   4

F12

F10

END

可适用的通道技术要求

(通道 0,1,2,3)

设置数据技术要求

(通道 0,1,2,3)

通道0~3读取的A/D 转换值

7.1.2 G4F-AD3A/G3F-AD3A

槽 2

| GM4-PA2A | K4P-15AS | G4I-D22A | G4Q-RY2A | G4F-AD2A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GM3-PA2A | K4P-30AS | G3I-D22A | G3Q-RY2A | G3F-AD2A |

| 使用通道 | 输入范围 | 数字变量范围 | 通道0 | 通道1 | 通道2 | 通道3 | 通道4 | 通道5 | 通道6 | 通道7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,1,2,3 4,5,6,7 | 1~5V 4~20mA | 0~4000 | D100 | D101 | D102 | D103 | D104 | D105 | D106 | D107 |

PUT   2   00   H00FF   1

PUT   2   11   H00FF   1

GET   2   12   D0100   8

F12

F10

END

可适用的通道技术要求

(通道 0,1,2,3)

设置数据技术要求

(通道 0,1,2,3)

通道0~3读取的A/D 转换值

7.1.3 G4F-AD2A

槽 2

| GM4-PA2A | K4P-15AS | G4I-D22A | G4Q-RY2A | G4F-AD2A |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 使用通道 | 输入范围 | 数字变量范围 | 通道0 | 通道1 | 通道2 | 通道3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,1,2,3 | -5~5V -20~20mA | 0~16000 | D100 | D101 | D102 | D103 |

PUT   2   00   H000F   1

PUT   2   13   H000F   1

GET   2   14   D0100   4

F12

F10

END

可适用的通道技术要求

(通道 0,1,2,3)

设置数据技术要求

(通道 0,1,2,3)

通道0~3读取的A/D 转换值

7.1.4 G3F-AD4A

槽 2

| GM3-PA2A | K7P-30AS | G3I-D22A | G3Q-RY2A | G3F-AD4A |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 使用通道 | 输入范围 | 数字变量范围 | 通道0 | …………. | 通道15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0~15 | -5~5V -20~20mA | 0~16000 | D100 | ……… | D115 |

PUT   2   00   HFFFF   1

PUT   2   13   HFFFF   1

GET   2   14   D0100   16

F12

F10

END

可适用的通道技术要求

(通道 0~15)

设置数据技术要求

(通道 0~15)

通道0~15读取的A/D 转换值

7.1.5 G3F-AD4B

槽 2

| GM3-PA2A | K7P-30AS | G3I-D24A | G3Q-RY4A | G3F-AD4B |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 使用通道 | 输入范围 | 数字变量范围 | 通道0 | …………. | 通道15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0~15 | 1~5V | 0~16000 | D100 | ……… | D115 |

F12

PUT   2   00   HFFFF   1

可适用的通道技术要求

(通道 0~15)

PUT   2   01   HFFFF   1

设定电压输入(1~5V)

如果电流输入的话 不需要

PUT   2   38   HFFFF   1

F10

设置数据确认

(通道 0~15)

GET   2   39   D0100   16

通道0~15读取的A/D 转换值

END

7.2 应用程序

7.2.1  A/D 转换值特性的编程

1) 系统构造

GM3-PA2A

K7P-30AS

G3F-AD3A

G3I-D24A

G4Q-RY2A

G4Q-RY2A

2) 初始设定值

| No. | 项目 | 初始设定值 | 缓冲区地址 | 被写字的值 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可适用的通道技术要求 | 通道 0,2,4 | 0 | h0015 或 00021 |  |
| 2 | 数据输出类型技术要求 | DC4~20mA | 1 | h0000 或 00000 |  |
| 3 | 平均处理 enable/disable 技术要求 | 通道 2,4 | 2 | h0014或 00020 | 通道2 : 位2 On 通道4 : 位4 On |
| 4 | 数目平均处理技术要求值 | 通道 2 : 100次 | 5 | h0064 或 00100 |  |
|  |  | 通道4 : 50 次 | 7 | h0032 或 0050 |  |
| 其它 | Set 数据技术要求 | - | 11 | h0015 或 00021 |  |

3) 程序描述

(1) 通道0的数字值小于2000，P0010变成 on。

(2) 通道0的数字值大于3600，P0011变成 on。

(3) 通道4的数字值大于或等于 2000并且小于或等于3600，P0012变成 on。

(4) 通道4的数字值等于2800，P0013变成 on。

4) 编程举例

被写入的字的数目

槽号

缓冲区地址

设置数据

P0012

0

55

156

132

121

110

F0012

PUT   00000   00001   00000   00001

PUT   00000   00002   h0014   00001

PUT   00000   00011   h0015   00001

F0093

GET   00000   00021   D0021   00001

GET   00000   00023   D0023   00001

GET   00000   00025   D0025   00001

END

P0010

通道0的数字值小于 2000 P0010变成 on

P0011

通道2的数字值大于 3600  P0011变成 on

通道4的数字值大于或等于 2000且小于或等于 3600  P0012变成 on

P0013

PUT   00000   00000   h0015   00001

可适用的通道技术要求

(通道 0,2,4)

数据输出类型技术要求

(被使用的通道被指定为DC4~20 mA)

平均处理enable/disable

技术要求

(通道2和4的平均处理有效 )

PUT   00000   00005   00100   00001

平均处理技术要求

( 通道2 : 100 次)

PUT   00000   00007   00050   00001

平均处理技术要求

( 通道 4 : 50次)

设置数据技术要求

(通道 0,2,4)

被写入的字的数目

存储设备

GET   00000   00012   D0012   00001

通道0读取的A/D 转换值

GET   00000   00014   D0014   00001

通道2读取的A/D 转换值

GET   00000   00016   D0016   00001

通道4读取的A/D 转换值

Device

to store

Number of

words to read

读平均处理技术要求

=   D0021   00000      >   02000  D0012

=   D0021   00000      <   03600  D0014

=   D0023   00000     <=   02000   D0016    >= 03600  D0016

=   02800  D0016

通道4的数字值等于 2800  P0013 变成on.

7.2.2  在BCD显示器上显示A/D转换值和错误代码的编程

(1) 系统构造

I/O 字                   槽2

No.    P000  P001  P002

GM3-PA2A

K7P-30AS

G3I-D22A

G3Q-RY2A

G3F-AD3A

P0000

通道 0 (DC –20 ~ 20 mA)

初始设定值

)

P0001

数字 BCD 显示器

(A/D转换值)

A/D 转换值存储                                    P0010~P001F

P0002

A/D转换值在 BCD

(2) 初始设定值

①有效通道：通道 0

②平均处理技术要求:10次

③模拟输入: 电流输入( DC 4 到 20 mA)

(3) 编程描述

①当P0000变成on， A/D 转换模块初始化。

②当P0001 变成 on， A/D 转换模块被存储到D10。

③当P0002 变成 on，A/D 转换值在数字 BCD 显示器上显示。(P0010 ~ P001F)

(4)编程举例

P0002

48

0

74

[ GET  00002   D0012   00010   00001 ]

通道0的A/D 转换值存储至 D12

[ GET  00002   D0021   00021   00001 ]

[ BCD   D0010   P001 ]

[ PUT   00002   00000   00001   00001 ]

[ PUT   00002   00000   00000   00001 ]

[ PUT   00002   00002   00001   00001 ]

[ PUT   00002   00003   00010   00001 ]

[ PUT   00002   00011   00001   00001 ]

P0000

M00000

M0000

P0001

[ END ]

通道 0 有效

初始设定

数据输出类型设置为电流

通道0的平均处理设置

设置通道0的平均数为10

通道0的设置技术要求

[ SET   M0000 ]

A/D 转换值存储命令

转换 A/D转换值为 BCD数据类型同时在数字BDC显示器上显示

A/D 转换值输出命令

7.2.3  G3F-AD4A

槽号

缓冲区地址

执行条件

十六进制

十进制

十进制

可适用的通道规范

(通道 0,3,4,12)

数据输出类型规范

(被使用的通道被指定为 “0” : -192 ~ 16191

滤波器处理有效/无效

规范

(滤波器有效 : 通道 0,3,4)

滤波器常数设置

(通道 0和 3的滤波器常数 : 10)

滤波器常数设置

(通道4的滤波器常数: 50)

平均处理有效/无效规范

(通道3和4的平均处理有效)

数/时间平均处理

规范

( 通道3, 4 : 数平均

通道 12 : 时间平均)

设置数据

被写入的字的数目

存储设备

被写入字的号

通道0到3的数/时间平均处理常数设置

(通道0到3的时间平均处理常数 : 960 ms)

通道12到15的数/时间平均处理常数设置(通道12的数平均处理常数 : 100 次)

设置数据规范

(通道 0,3,4,12)

A/D 转换值读

(从地址 14 ~ 19 读数据到 D0114 ~ D129)

通道 运行数据读

(读运行的通道)

读错误代码

通道 0 ~3 : 读到 D131

通道 4 ~7 : 读到D132

通道 8 ~11 : 读到 D133

通道 12 ~15 : 读到 D134

执行条件

7.2.4  G4F-AD2A

buffer memory

address

缓冲区地址

被写入字的数目

槽号

设置数据.

槽号        er of

00002

00002

00002

00002

00002

00002

00002

00002

00002

00002

00002

00002

00002

00000

00001

00002

00003

00004

00007

00008

00011

00012

00013

00014

00030

00031

h000f

hexa decimal

00000

decimal

h0009

00010

00050

h0006

h0002

00960

00100

h000F

00001

00001

00001

00001

00001

00001

00001

00001

00001

00001

0                                [PUT                                 ]

可适用的通道规范

(通道 0,1,2,3)

数据输出类型规范

(被使用的通道被指定为 “0” : -192 ~ 16191

滤波器处理有效/无效

规范

(滤波器 : 通道 0,3)

滤波器常数设置

(通道 0的滤波器常数 : 10)

滤波器常数设置

(通道 3的滤波器常数 : 50)

平均处理有效/无效规范

(通道1和2的平均处理有效

数/时间平均处理

规范

( 通道1 : 时间平均

通道2  : 数平均)

通道1的数/时间平均处理常数设置

(通道1的时间平均处理常数 : 960 ms)

通道2的数/时间平均处理常数设置(通道2的数平均处理常数 : 100 次)

设置数据规范

(通道 0,1,2,3)

A/D 转换值读

(从地址 14 ~ 17 读数据到 D0114 ~ D117)

通道 运行数据读

(读运行的通道)

读错误代码

通道 0 : 读到 D119

通道 1 : 读到 D120

通道 2 : 读到 D121

通道 3 : 读到 D122

执行条件

[PUT                                 ]

[PUT                                 ]

[PUT                                 ]

[PUT                                 ]

[PUT                                 ]

[PUT                                 ]

[PUT                                 ]

[PUT                                 ]

[PUT                                 ]

device to  the number

store   of words

to read

00004

00001

00004

D0114

D0118

D0119

91                                [GET                                 ]

执行条件

[GET                                 ]

[GET                                 ]

128                                                               [ END ]

第八章 故障排除

这一节说明了在使用A/D转换模块时的错误代码和故障排除。

8.1  错误代码

由RUN LED 闪烁指示的错误代码

在RUN LED 闪烁时的错误代码说明如下。

| RUN LED | 描述 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| 闪烁(每 0.1秒) | WDT 错误 |  |
| 闪烁(每 0.2秒) | 系统错误 |  |
|  | 缓冲区错误 |  |
|  | 偏移量 / 增益设置错误 |  |

8.2 故障排除过程

- RUN LED 闪烁

RUN LED 闪烁

RUN LED 闪烁 (每 0.1 秒)?

仅对G4F – AD2A而言

通道开关被设置到0∼3(测试方式).

:设置开关 4∼F(正常方式).

Yes

No

RUN LED 闪烁 (每 0.2秒)?

Yes

偏移量/增益设置的值不正确值区域

: 正确的偏移量/增益设置值

No

见 7.2.1节

- RUN LED Off

RUN LED off

在基座上安装的A/D转换模块正确与否？

在基座上正确安装A/D转换模块

Yes

No

在基座上的电源供应模块的容量是否足够大？

计算电流总消耗和替换电源供应模块

Yes

No

如发生错误的A/D 转换模块被替换成一个新的，正常运行否？

见 RUN LED 闪烁

Yes

No

错误不在A/D转换模块上，详细信息请参阅CPU 模块用户手册.

- CPU 模块数字值不可读

CPU 模块数字值不可读？

A/D转换的有效通道?

电缆连接无故障？?

见 RUN LED 闪烁

Channel enabled for A/D

参阅可适用的通道号同时使正确的通道有效.

Yes

No

Yes

No

见7.2.6节

数字值突变.

- 数字值突变

是否AGND 与SLD 已连接?

把AGND 同SLD端子连接

No

Yes

A/D转换模块的 FG 端子与电源供应模块的FG 端子连接?

把A/D转换模块的 FG 端子与电源供应模块的FG 端子连接

Yes

No

见7.2.1节

8.2.1   模拟和数字值不匹配

模拟和数字值不匹配.

偏移量/增益设置是否正确?

改正偏移量 / 增益的设置

Yes

No

模拟输入开关设置是否同通道的模拟输入相一致?

参阅正确的设置位置并且改正.

Yes

No

改正模拟输入接线?

见 RUN LED 闪烁节

Yes

No

见 7.2.1节

8.2.2  硬件故障

请您联系代理商及LG产电维修中心