# 第八章  K7S-124S / K7S-134S电源供应模块

在这节中说明了K7S-122S/K7S-132S电源供应模块。

## 8.1  执行规范

执行规范如表8.1。

| 项目 |  | 规范 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | K7S-124S | K7S-134S |
| 基本位置 |  | 在安装输入/输出模块的槽上 |  |
| 输入电源供应电压 |  | 110 VAC (85∼132 VAC) | 220 VAC ( 170∼264 VAC) |
| 输入电源供应电流 |  | 1.3A (110 VAC) | 0.65 A(220 VAC) |
| 输入频率 |  | 47∼63 Hz |  |
| 电流 |  | 30 Ap-p or less |  |
| 额定输出电流 | 15 VDC | 2.0 A |  |
|  | - 15 VDC | 1.2 A |  |
| *1 过载电流保护 | 15 VDC | 2.2∼3.5 A |  |
|  | - 15 VDC | 1.3∼2.5 A |  |
| 效率 |  | 65%或更高 |  |
| 电源供应显示器 |  | LED |  |
| 相关电源电缆 |  | 0.75∼2 ㎟ |  |
| 相关锁紧扳手 |  | 12KgㆍCm |  |
| 重量 |  | 820 g |  |
| 额定保险丝 |  | 250 VAC, 3 A |  |

[表 8.1] 执行规范

| 注释 |  |
| --- | --- |
| *1 过载电流保护 1) 当在15VDC/-15VDC电路中流过的电流大于参考电流时， 过载电流保护设备允许电路和/或输出值停止。 2) 一旦这个设备启动，需在消除了诸如电流不足和短路等原因后重新启动电路。 |  |

## 8.2  处理中的注解

从拆封到安装，一定要检查以下事项：

- 1) 应避免从高处坠落到地上，不能发生剧烈碰撞。

2)不能随意拆下印刷电路板，否则将导致故障。

3)在配线时，应防止外部物质象配线碎片等进入PLC 的内部，万一外部物质进入了

PLC 的内部，一定要将其取出。

## 8.3  部件名称

| NO K7S-124S | 名称 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| ① | 电源供应模块LED 显示器 | 用LED显示器显示电源输入 |
| ② | 电源保险丝 | AC输入电源的3A保险丝固定器 |
| ③ | 电源输入接线端 | G3F-PA1A 连接 110 VAC入接线端 G3F-PA2A 连接 220 VAC 入接线端 |
| ④ | FG | 表示PCB板使用屏蔽方式接地的接线端 |
| ⑤ | +15 V, 0 V, -15 V的接线端 | 提供15 VDC电源的接线端 |

## 8.4  尺寸

K7S-124S