第一章 概要与规格

- 2/4/8/16通道/模块

- 多种模拟量输出类型（电压/电流，电压，电流）

电流：G4F-DA3I，G4F-DA2I，G6F-DA2I

电压：G4F-DA3V，G4F-DA2V，G6F-DA2V

电压/电流：G4F-DA1A

- 设置模拟量输出状态表

（当CPU停止时中间值，先前值，最大值，最小值）

表1.1 说明了MASTER-K系列的普通规范

| No | 项目 | 技术要求 |  |  |  |  |  |  | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运行环境温度 | 0 ~ 55℃ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 存储环境温度 | -25 ~ 70℃ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 运行环境湿度 | 5 ~ 95%RH, 非压缩 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 存储环境湿度 | 5 ~ 95%RH, 非压缩 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 振动 | 偶尔振动情况 |  |  |  |  |  |  | IEC 1131-2 |
|  |  | 频率 | 加速度 |  | 振幅 |  |  | 扫描计数 |  |
|  |  | 10≤f∠57 Hz | - |  | 0.075mm |  |  | 在 X, Y, Z方向上１０次 |  |
|  |  | 57 ≤f≤150 Hz | 9.8 m/s2 {1G} |  | - |  |  |  |  |
|  |  | 连续振动情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 频率 | 加速度 |  | 振幅 |  |  |  |  |
|  |  | 10≤f∠57 Hz | - |  | 0.035mm |  |  |  |  |
|  |  | 57≤f≤150 Hz | 4.9 m/s2 {0.5G} |  | - |  |  |  |  |
| 6 | 冲击 | 最大冲击加速度: 147 m/s2 {15G} 持续时间:11ms 脉冲波: 半sin 波脉冲( 在 X, Y和 Z方向上３次 )) |  |  |  |  |  |  | IEC 1131-2 |
| 7 | 噪声免疫 | 直角波脉冲噪声 |  | ±1,500 V |  |  |  |  | LGIS 标准 |
|  |  | 静电释放 |  | 电压 :4kV(接触释放) |  |  |  |  | IEC 1131-2 IEC 801-2 |
|  |  | 辐射电磁场 |  | 27 to 500 MHz, 10V/m |  |  |  |  | IEC 1131-2 IEC 801-3 |
|  |  | 快速瞬态/突发噪声 |  | 严重 等级 |  | 所有 电源 模块 | 数字I/O (Ue 24 V) | 数字 I/Os (Ue < 24 V) 模拟I/Os 通讯 I/Os | IEC 1131-2 IEC 801-4 |
|  |  |  |  | 电压 |  | 2kV | 1kV | 0.25kV |  |
| 8 | 运行大气条件 | 远离腐蚀性气体或过度灰尘 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 使用的高度 | 至多 2,000m |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 污染等级 | 2 或更低 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 冷却方法 | 自冷却 |  |  |  |  |  |  |  |

[表 1.1 ] 通用规格

| 注释 |  |
| --- | --- |
| 1) IEC(国际电工委员会): 是制定电力和电子学方面标准的国际组织 2) 污染程度: 它指出了运行环境污染程度的标准。污染程度２表示在正常情况下只有非导电污染出现。 偶尔也会出现由浓缩而产生的临时性传导率。 |  |

表 1.2 显示了模拟量输出的性能规格

| 项目 说明. G3F-DA41; G3F- DA4V; G4F-DA1A; G3F-DA3V; G3F-DA31; G4F-DA3V; G4F- DA2V; G4F- DA31; G4F-DA21; G6F-DA2V; G6F-DA21. 类型; K1000S; K300S; K1000S; K300S; K200S. 输出通道; 16; 2; 8; 4; 8; 4; 4. 输入范围; -8000～8000,0～160000; 0～4000. 输出; DC4～20mA; DC－55V, DC-10 ～10V; DC-10 ～10V, DC-4 ～20mA; DC0 ～10V; DC0 ～10V; DC4～20mA; DC4～20mA; DC-10～10V; DC4～20mA. 最大分辨率; １μA; 0.625 /1.25mV; 1.25mv /1μA; 2.5mV; 4μA; 5mV; 4μA; 5mV; 4μA. 总精度; ±0.3%(全程); ±0.5%(全程). 响应时间; 15ms/16Ch; 3ms/2Ch; 15ms/8Ch; 10ms/4Ch; 15ms/8Ch; 10ms/4Ch. 绝对输入范围; DC±24mA; DC±15V; DC+24mA DC+15V; DC+15V; DC+24mA; DC+15V; DC+24mA; DC+24mA. 隔离方式; 光藕（通道间无隔离）. 外部电源; DC+15V/-15V; -; DC24V; -; DC24V; -. 电源消耗（5V)(+5V)(-5V); 250mA; 450mA; 550mA; 60mA; 700mA; 400mA; 60mA; 680mA; 40mA. 500mA; 500mA; -; 80mA; 120mA. 100mA; 300mA; -; 60mA; 25mA. 设置增益/补偿; 可以; -. 占用点数; 16点. |  |
| --- | --- |
| [表 1.2 ] 性能 K200S使用模拟输入模块时必须使用GM6-PAFB电源 |  |

第二章 功能和外部名称

2.1.1G4F-DA3V,G4F-DA2V,G4F-DA3I,G4F-DA2I

部件的名称和功能说明如下。

| G4F-DA3V | G4F-DA2V | G4F-DA3I | G4F-DA2I |
| --- | --- | --- | --- |
| G4F-DA3V RUN ① + CH 0 - + CH 1 - + CH 2 - + CH 3 - + CH 4 - + CH 5 - + CH 6 - + CH 7 - 1 3 5 7 9 11 13 15 2 4 6 8 17 19 10 12 14 16 18 20 -10~+10V G4F-DA2V RUN + CH 0 - + CH 1 - + CH 2 - + CH 3 - 1 3 5 7 9 11 13 15 2 4 6 8 17 19 10 12 14 16 18 20 -10~+10V G4F-DA3I RUN + CH 0 - + CH 1 - + CH 2 - + CH 3 - + CH 4 - + CH 5 - + CH 6 - + CH 7 - 1 3 5 7 9 11 13 15 2 4 6 8 17 19 10 12 14 16 18 20 4~20mA G4F-DA2I RUN + CH 0 - + CH 1 - + CH 2 - + CH 3 - 1 3 5 7 9 11 13 15 2 4 6 8 17 19 10 12 14 16 18 20 4~20mA ① ① ① ② ② ② ② |  |  |  |

| No. | 描述 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 运行灯 |  |  |
|  | 指示D/A转换模块的运行条件 * On: 正常运行 * Off: 5 VDC断电或D/A模块故障。 |  |  |
| ② 输出每个通道的D/A转换值至外部的接线端 (G4F-DA3V/G4F-DA3I : 8 通道 G4F-DA2V/G4F-DA2I2 : 4 通道) | 模拟输出接线端 |  |  |

### 2.1.2 G3F-DA2V / G3F-DA2I

G3F-DA2V

V+

V-

CH0

G6F-DA2V

V+

V-

CH1

V+

V-

CH2

V+

V-

CH3

-10 ~ 10V

RUN

G3F-DA2I

I+

I-

CH0

G6F-DA2I

I+

I-

CH1

I+

I-

CH2

I+

I-

CH3

4 ~ 20㎃

RUN

①

| No. | 描述 |  |
| --- | --- | --- |
| ① | 运行 |  |
|  | 指示D/A转换模块的运行条件 * On: 正常运行 * Off : 5 VDC断电或D/A模块故障。 |  |

| No. | 描述 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ① | 运行 |  |  |  |  |  |
|  | 指示了D/A 转换模块的运行状态 (1) 亮 :正常运行 (2) 闪烁 : 出现错误 (详细信息，请参考 4.1) (3) 灭 : DC 5 V 断电或D/A模块故障。 |  |  |  |  |  |
| ② | 偏移量/增益选择开关 |  |  |  |  |  |
|  | 选择偏移量/设定/增益 *偏移量位置:偏移量值调整方式 *增益位置: 增益值调整方式 *设定位置: 存储增益/偏移量值的方式 (当开关从偏移量/增益位置变成设定位置时，偏移量/增益值被存储到D/A转换模块的存储器中。) |  |  |  |  |  |
| ③ | 上/下开关 |  |  |  |  |  |
|  | -用来对偏移量/增益进行微调。 -根据上/下定位，模拟输出值做如下变化: *小于2秒的上/下定位 : G3F-DA4I – 加或下降 1㎂/1 次 G3F-DA4V-加或下降 1.25 mV/1次 *大于2秒的上/下定位 : G3F-DA4I - 加或下降 10㎂/ 0.2 秒 G3F-DA4V 加或下降12.5 mV/0.2秒 |  |  |  |  |  |
| ④ | 测试接线端块 |  |  |  |  |  |
|  | 测试方式时连接接线端1和 2。 正常方式时断开接线端1和 2。 |  |  |  |  |  |
| ⑤ -10 ~10 VDC -5 ~ 5 VDC | 输出范围选择开关 |  |  |  |  |  |
|  | 仅适用于G3F-DA4V。 *厂商设定为 –10～10 VDC. |  |  |  |  |  |

| 注目 |  | 规范 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | G3F-DA4I | G3F-DA4V |
| 电压 |  | 15VDC  3%(14.55 V～15.45 V) |  |
|  |  | -15 VDC  3%(-15.45 V～14.55 V) |  |
| *1电流消耗 | 15 VDC | 0.5 A | 0.5 A |
|  | 15 VDC | 0.1 A | 0.3 A |
| 脉动电压 |  | 小于 50 mVp-p |  |
| 峰值电压 |  | 小于100 mVp-p |  |
| 瞬时输出变化 |  | 小于  1 V |  |

| No. | 描述 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ① | 运行灯 |  |  |  |  |  |
|  | 指示G4F-DA1A的运行状态 *正常方式 -On: 正常运行 -闪烁: 错误出现 -Off: 5 VDC 电源off 或G4F-DA1A模块故障。 *测试方式 -闪烁(1.0秒一次): 偏移量/增益选择开关设定为偏移量或增益条件。 -Off: 偏移量/增益选择开关设定为Set 条件。 |  |  |  |  |  |
| ② | 偏移量/增益选择开关 |  |  |  |  |  |
|  | *偏移量位置: 偏移量值控制方式 *增益位置: 增益值控制方式 *设定位置: 偏移量/增益值设定方式 (当开关从偏移量/增益位置变成设定位置时，偏移量/增益值被存储到 K4F-DA1A缓冲区) |  |  |  |  |  |
| ③ | 通道选择开关 |  |  |  |  |  |
|  | 用来在测试方式下选择调整偏移量/增益值的通道 *CH0: 在CH0有效的调整偏移量/增益值 *Neutral调整偏移量/增益值无效 *CH1 : 在CH1有效的调整偏移量/增益值 |  |  |  |  |  |
| ④ | 上/下开关 |  |  |  |  |  |
|  | 用来对偏移量/增益进行微调。 -根据上/下定位，模拟输出值做如下变化: *小于2秒的上/下定位 :上或下降 1.25mA(电压) 上或下降 1.0μA(电流) *大于2秒的上/下定位：上或下降 12.5mA(电压) 上或下降 10μA(电流) |  |  |  |  |  |
| ⑤ | 测试接线端块 |  |  |  |  |  |
|  | 测试方式时连接接线端1和 3。 正常方式时断开接线端1和 3。 |  |  |  |  |  |

第三章 输入输出转换特性

输入/输出( I/O) 转换特性被表示成用于转换数字值为模拟信号（电压和电流）的偏差和增益之间连线的角度。

D/A变换器的偏移量值和增益值是固定的，不能修正。

输入/输出转换特性举例如下图3.1。

| 数 字 输 出 | 20mA | 5V | 10V |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12mA | 0V | 0V |  |  |  |  |
|  | 4mA | 5 | -10V |  |  |  |  |
| 模 拟 输 入 | -8000~8000 |  |  | -8192 –8000 0 8000 8191 |  |  |  |
|  | 0~16000 |  |  | -192 0 8000 16000 16191 |  |  |  |
|  | -2000~2000 |  |  | -2048 –2000 0 2000 2047 |  |  |  |
|  | 0~4000 |  |  | -48 0 2000 4000 4047 |  |  |  |

[图 3.1] 输入/ 输出转换特性举例

设置 OFFSET与 GAIN ( G3F-DI4A, G3F-DV4A, G4F-DA1A )

调整OFFSET和GAIN 模拟量输出的分辨率会改.

分辨率=(GAIN-OFFSET)/8000

| 输出 | 概念图 | 分辨率 |
| --- | --- | --- |
| -10V ~ 10V | 出厂值 10V 5V OFFSET 0V GAIN 3V 3V 0V 1V -5V OFFSET –5V GAIN 0V -10V - 16000 -8000 8000 | OFFSET 1V GAIN 3V 0.25mV=(3-1)/8000 OFFSET –5V GAIN 0V 0.625mV=(0-(-5))/8000 |
| 20 ~ 4mA | 出厂值 20mA OFFSET 8mA GAIN 12mA 16mA 12mA 8mA 4mA - 16000 -8000 8000 | OFFSET 8mA GAIN 12mA 0.5uA=(12-8)/8000 |

3.1 Offset/Gain设置

出厂设置的offset/ gain值在下表3.1所示

| 产品 | 模拟输出范围 | Offset 值 | Gain 值 |
| --- | --- | --- | --- |
| G3F-DA4I | DC 4-20 mA | DC 4 mA | DC 12 mA |
| G3F-DA4V | -10∼10VDC | -10 VDC | 0 VDC |
| G4F-DA1A | -10∼10 VDC | -10 VDC | 0 VDC |

[表 3.1]  出厂设置的offset和gain 值

- 在测试模式下执行对 offset/ gain 值的改变和微调

### 3.1.1  设置Offset/ Gain 值的注释

1) 不要在测试模式下进行D/A 转换处理.

在测试模式下D/A 转换处理会导致每一个通道的D/A 转换停止和外部装置失调.

如果测试模式改变为普通模式，带有新的offset/gain值D/A 转换重新启动。

2) Offset/ gain在下列范围内设置。

a) 10 V的电压输出范围适用于 -10∼0∼10 V

b)  5 V的电压输出范围适用于 -5V∼0∼5 V

c) 20 mA的电流输出范围适用于 4∼12 mA.

在规定的范围内有较大幅度的设置将不能保证其准确性。

3）当offset/gain选择开关在“SET”位, offset/gain设置值被储存。

当offset/gain选择开关在“offset”或“gain”位，,测试模式下 offset/gain 值存为先前值

4) 当offset/gain选择开关在“SET”位之后，改变通道设置 offset/ gain 值。

如果一个通道的offset/gain选择开关设置为"offset" 或"gain”位，在其他通道上offset/gain 选择开关设置为"Set"位。offset/gain值被储存在第一个将要改变的通道上。

| 注释 |  |
| --- | --- |
| 1) 当通道3上的gain值在10～5V上改变，同时offset/gain选择开关设置为 "gain"，通道将改变到4而且gain值也同时改变。 (1)通道3上的Gain值 : 5V输出。 (2)通道4上的Gain值 ：输出先前值。 -当offset /gain 选择开关设置在"Set" 位, gain 值作为5V储存在通道3上同时先前值储存在通道4。 |  |

5) 当超过 offset/gain 设置范围时，运行灯高速闪烁（间隔时间：0.1秒）。 当LED 显示Err 4 同时 "RUN"灯高速闪烁，在offset/gain 范围内尽可能的调整offset/gain 值, offset/gain 值正常运行，同时LFD显示测试模式。

3.1.2  设置 Offset/ Gain 的程序

Offset/ Gain 设置程序如下显示。

调整每个通道的Offset/ Gain 值

连接测试端子

G7F-DA2V/G7F-DA4I:测试端子1和2 .G4F-DA1A :测试端子1和3.

运行灯- 灭

offset/gain 开关确定被设置为"Set" 位

通过通道选择开关调整offset/gain 设置通道.

连接仪器系统到通道上来调整 offset/gain

offset/gain开关设置为 "offset"位. 运行灯闪烁 (每 0.1秒)

通过上下开关调整输出值和offset 值一致:运行灯闪烁(每0.1 秒)

设置offset/gain 开关为 "Set" 位:运行灯灭

设置offset/gain 开关为"gain" 位:运行灯闪烁 (每 1.0 秒)

通过上下开关调整输出值和gain值一致:运行灯闪烁(每0.1 秒)

设置offset/gain 开关为"Set" 位.运行灯灭

完全的调整使用的通道

断开和测试端子的连接

(G7F-DA4V/G7F-DA4I: 端子1, 2. G4F-DA1A: 端子1, 3)

完成

No

Yes

测试端子的条件

模拟量输出

通道设置

连接仪器系统

调整Offset 值

调整Gain值

第四章 安装和配线

# 4．1安装

# 4.1.1  安装环境要求

这个模块不管安装环境如何都可以获得高可靠性，但是为了获得更高的可靠性和稳定性请检查如下的系统。

1) 环境要求

应避免将这个模块安装在如下环境：

- 漏水和灰尘，大量灰尘，粉尘和其他传导源，油雾，盐和有机熔剂存在的地方。

- 对模块本体发生直接碰撞和机械振动能传送至模块本体的地方。

- 日光直射。

- 由于温度突变导致露水浓缩。

- 过高或过低的温度。 (在0-55℃范围之外)

2) 安装和配线

- 在进行配线和做其它工作的时候,不能允许配线的废弃物进入模块。

- 应将其安装在易于操作的地方。

- 保证其远离同一块面板上的高电压设备。

- 保证从墙到管道和外部设备的距离大于 50 mm。

- 保证将其接地至具有良好噪声免疫的地方。

4.1.2  安装注意事项

从仪表拆封到安装必须制止如下情况的发生：

- 应避免从高处坠落到地上，不能发生剧烈碰撞。

2)不能随意拆下印刷电路板，否则将导致故障。

3)在配线时，应防止外部物质向配线碎片进入PLC 的内部，万一外部物质进入了

PLC 的内部，一定要将其取出。

4) 在安装或拆下模块之前，一定要断开电源。

### 4．2配线

### 4.2.1  配线注意事项

1) 使AC 电源和D/A 转换模块的外部输入信号分开，使其免受AC 电源的冲击和感应噪声  的影响。

2) 外部配线应至少为AWG22(0.3㎟)，同时配线应该以运行环境和允许通过的电流 为条行选择。

3) 应使配线远离产生强热的设备或者物质，同时应远离油类物质以免发生短路，导致模块的损坏或错误的运行。

4) 外部配线到高电压和电源供应电缆的距离足够远，防止发生诱发故障和误动作。

### 4.2.2  配线举例

1

2

D/A 转换器电路

CH7

2㏀~1㏁

电机驱动模块等

15

16

2㏀~1㏁

GND

GND

CH0

*1

*1

D/A 转换器电路

G4F-DA3V/G4F-DA2V/G3F-DA2V

电机驱动模块等

1

2

CH7

510Ω

이하

15

16

510Ω

이하

GND

GND

CH0

*1

*1

D/A转换器电路

D/A 转换器电路

2) K4F-DI3A/K4F-DI2A/K3F-DI2A

*1 对于电缆来说，使用双绞线屏蔽电缆。

### 配线举例

1）G3F-DA4V

电机驱动模块等

K3F-DA4V

2) G3F-DA4I

电机驱动模块等

##### G3F-DA4I

3) G4F-DA1A

电机驱动模块等

电流输出

G4F-DA1A

电压输出

*1 对于电缆来说，使用双绞线屏蔽电缆。

4.3  G3F-DA4I/ G3F-DA4V与15 VDC的连接

有两种方法将±15 VDC提供给G3F-DA4I或 G3F-DA4V。

1) 当使用GM3-PA1A 或 GM3-PA2A时

; GM3-PA1A : 110 VAC电源供应模块

; GM3-PA2A : 220 VAC电源供应模块

2) 当使用外部电源供应时,.

### 4.3.1 使用G3F-PA1A或G3F-PA2A时

-当使用GM3-PA1A或GM3-PA2A时 (从这里开始我们统称它们为 D/A 转换电源供应模块)， 将 将D/A 转换模块与D/A 转换模块的电源供应模块的 +15, 0, -15 VDC 的没部分相连。

- 每个D/A转换模块的电源供应模块都可以以块的形式为4个D/A 转换模块提供电源。

至多连接4个模块

G3F – DA4V / G3F – DA4I 与 15 VDC的连接

- 不要将从不同的D/A转换模块来的电源供应模块并联到一个D/A转换模块上。这样做的后果是D/A转换模块将被损坏。

### 4.3.2  外部电源供应的使用

- 将D/A转换模块同外部电源供应模块的15, 0, -15 VDC的每个部分相连接。

- 为 D/A转换模块推荐噪声滤波器。

-D/A转换模块的 15 VDC额定电压，参阅一般性注释 2.4。

| 没有使用噪声滤波器的情况 |  |
| --- | --- |
| 15 VDC 0 V -15 VDC 15 VDC 0 V -15 VDC ###### G3F-DA4V 或 G3F-DA4IA 外部电源供应 绞线 |  |
| 使用噪声滤波器的情况 |  |
| 15 VDC 0 V -15 VDC 15 VDC 0 V -15 VDC ###### G3F-DA4V 或 G3F-DA4I 绞线 外部电源供应 噪声滤波器 噪声滤波器 |  |

|  | 注释 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1) 把噪声滤波器与带有其它配线的D/A转换模块分别连接。 2)噪声滤波器与D/A转换模块的之间的连接距离应该很短。 |  |  |
| 第五章 缓冲区构造和功能 |  |  |  |

# D/A转换模块具有同PLC CPU的数据通讯的缓冲区。

5.1  缓冲区构造

这里说明了缓冲区的构造。

| 地址 (十进制) | G4F-DA3V | G4F-DA2V G3F-DA2V | G4F-DA3I | G4F-DA2I G3F-D2AI | 描述 | 细节规范 | 非初始化 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | 通道0的数字输入值的规范 | 为D/A转换模块指定数字数据至这些区域. (-48~4047) | G4F-DA3V / G4F-DA2V / G3F-DA2V : 数字数据指定为 "2000". G4F-DA3I / G4F-DA2I / G3F-DA2I : 数字数据指定为 "0". | 读/写 |
| 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | 通道1的数字输入值的规范 |  |  | " |
| 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | 通道2的数字输入值的规范 |  |  | " |
| 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | 通道3的数字输入值的规范 |  |  | " |
| 4 | ○ | - | ○ | - | 通道4的数字输入值的规范 |  |  | " |
| 5 | ○ | - | ○ | - | 通道5的数字输入值的规范 |  |  | " |
| 6 | ○ | - | ○ | - | 通道6的数字输入值的规范 |  |  | " |
| 7 | ○ | - | ○ | - | 通道7的数字输入值的规范 |  |  | " |

G4F-DA3V和G4F-DA3I的缓冲区一致。G4F-DA2V, G3F-DA2V, G4F-DA2I和G3F-DA2I的缓冲区一致。

5.2  缓冲区功能

▶ 缓冲区的每个地址被一个字占有。且被显示为16位。

▶ 每个地址由16位组成且每个位可以被指定为1或 0。

1) 数字输入值可以在0到 4000的范围内使用。

2) 当没有设定数字输入，数字输入值按如下设定

电压输出(G4F-DA3V/G4F-DA2V/G3F-DA2V) : 2000

电流输出(G4F-DA3I/G4F-DA2I/G3F-DA2I) : 0

这里说明了缓冲区的构造。

### G3F-DA4V / G3F-DA4I

| 地址 (十进制) | 描述 | 细节规范 | 非初始化 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 可适用的通道规范 | 位 On(1): 通道有效 位 OFF(0): 通道无效 | 不允许使用 | 读/写有效 |
| 1 | 数据输入类型规范 | 位 on(1):-8192∼8191 位 off(0):-192∼16191 | 设定每个通道至 -192 ∼ 16191 | " |
| 2 | 通道0的数字输入值的规范 | 为D/A转换模块指定数字数据至这些区域 | 数字数据被指定为"8000"。 | " |
| 3 | 通道1的数字输入值的规范 |  |  | " |
| 4 | 通道2的数字输入值的规范 |  |  | " |
| 5 | 通道3的数字输入值的规范 |  |  | " |
| 6 | 通道4的数字输入值的规范 |  |  | " |
| 7 | 通道5的数字输入值的规范 |  |  | " |
| 8 | 通道6的数字输入值的规范 |  |  | " |
| 9 | 通道7的数字输入值的规范 |  |  | " |
| 10 | 通道8的数字输入值的规范 |  |  | " |
| 11 | 通道9的数字输入值的规范 |  |  | " |
| 12 | 通道10的数字输入值的规范 |  |  | " |
| 13 | 通道11的数字输入值的规范 |  |  | " |
| 14 | 通道12的数字输入值的规范 |  |  | " |
| 15 | 通道13的数字输入值的规范 |  |  | " |
| 16 | 通道14的数字输入值的规范 |  |  | " |
| 17 | 通道15的数字输入值的规范 |  |  | " |
| 18 | 为通道 0指定的输出条件 | 当CPU模块停止时，或指定的转换通道无效时，输出值设定到这些区域。 "0":范围的中值 "1":前一个值 "2":最大值 "3":最小值 | 设定"0" 保留中值。 | " |
| 19 | 为通道 1指定的输出条件 |  |  | " |
| 20 | 为通道 2指定的输出条件 |  |  | " |
| 21 | 为通道 3指定的输出条件 |  |  | " |
| 22 | 为通道 4指定的输出条件 |  |  | " |
| 23 | 为通道 5指定的输出条件 |  |  | " |
| 24 | 为通道 6指定的输出条件 |  |  | " |
| 25 | 为通道 7指定的输出条件 |  |  | " |

| 地址 (十进制) | 描述 | 细节规范 | 非初始化 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 为通道 8指定的输出条件 | 当CPU模块停止时，或指定的转换通道无效时，输出值设定到这些区域。 "0":范围的中值 "1":前一个值 "2":最大值 "3":最小值 | 设定"0" 保留中值。 | 读/写 有效 |
| 27 | 为通道 9指定的输出条件 |  |  | " |
| 28 | 为通道 10指定的输出条件 |  |  | " |
| 29 | 为通道 11指定的输出条件 |  |  | " |
| 30 | 为通道 12指定的输出条件 |  |  | " |
| 31 | 为通道 13指定的输出条件 |  |  | " |
| 32 | 为通道 14指定的输出条件 |  |  | " |
| 33 | 为通道 15指定的输出条件 |  |  | " |
| 34 | SET数据规范 | 位On(1): 更新在地址0, 1和18 ~ 33的新设定值 位Off(0):保留在地址0, 1, 18 ~ 33的前一个值 | 非规范处理 | " |
| 35 | 通道运行数据 | 位 on(1):运行 位 off(0):运行停止 | - | 读有效 |

### G4F-DA1A

| 地址 (十进制) | 描述 | 细节规范 | 非初始化 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 可适用的通道规范 | 位 On(1): 通道有效 位 OFF(0): 通道无效 | 不允许使用 | 读/写有效 |
| 1 | 数据输入类型规范 | 位 on(1):-8192∼8191 位 off(0):-192∼16191 | 设定每个通道至 -192 ∼ 16191 | " |
| 2 | 通道 0的数字输入 | 为D/A转换模块指定数字数据至这些区域 | 设定数字数据为"8000" | " |
| 3 | 通道 1的数字输入 |  |  | " |
| 4 | 通道0的指定输出条件 | 当CPU模块停止时，或指定的转换通道无效时，输出值设定到这些区域。 "0":范围的中值 "1":前一个值 "2":最大值 "3":最小值 | 设定"0" 保留中值。 | " |
| 5 | 通道1的指定输出条件 |  |  | " |
| 6 | SET数据规范 | 位 On(1): 更新地址 0, 1, 4和 5的新设定值 位 Off(0): 保留地址0, 1, 4和 5的前一个值 | 非规范处理 | " |
| 7 | 通道运行数据 | 位 on(1):运行 位 off(0):运行停止 | - | 读有效 |

缓冲区的每个地址被一个字占有。且被显示为16位。

每个地址由16位组成且每个位可以被指定为1或 0。

### 5.2.1  可适用的通道规范(G3F-DA4V/ G3F-DA4I: 地址0, G4F-DA1A :地址 0)

1) 为每个通道指明D/A 转换的有效/无效。

2) 如果没有指定有效的通道，所有通道无效。

3) D/A转换有效/无效如下所示。

- G3F-DA4V / G3F-DA4I

(2) G4F-DA1A

地址0

可适用的通道有效

[位OFF（0）无效，位 ON （1）有效

地址0

可适用的通道有效

[位OFF（0）无效，位 ON （1）有效

忽略

### 5.2.2  数据输入类型规范(G3F-DA4V / G3F-DA4I :地址1, G4F-DA1A: 地址 1)

1) 可以为每个通道指定数字输入类型。

2) 当没有指定数据输入类型类型时，每个通道将被设定在范围 –192到 19161。

3) 数据输入类型规范如下。

（1）G3F-DA4V / G3F-DA4I

地址1

数据输入类型规范[位off（0）192-16191位on（1）-8192-8191]

(2) G4F-DA1A

数据输入类型规范[位off（0）192-16191位on（1）-8192-8191]

地址1

数据输入类型规范[位off（0）192-16191位on（1）-8192-8191]

忽略

### 5.2.3 输入(G3F-DA4V / G3F-DA4I : 地址2 到17, G4F-DA1A: 地址 2, 3)

1)根据数据输入类型规范（地址1），数据输入值可以在范围-192 到 16191或者 –8192到 8191中使用。

2) 当数字输入值没有设定时，叔祖输入值被设定为8000。

### CPU模块的停止条件或通道输出条件无效规范

### (G3F-DA4V / G3F-DA4I :地址18 到33, G3F-DA1A :地址 4, 5)

1) 当CPU模块停止或者通道无效时， 在接线端的模拟输出值被写入到这些地址中。

2) 根据设定值的输出条件如下。

| 设定值 | 输出条件 |
| --- | --- |
| 0 | 设定范围中值的输出 |
| 1 | 保留前一个值 |
| 2 | 设定范围最大值的输出 |
| 3 | 设定范围最小值的输出 |
| 超范围 | 在超过范围之前设定值保留在前一个范围 |

### 5.2.5  设定数据规范(G3F-DA4V/G3F-DA4I : 地址 34, G4F-DA1A: 地址 6)

1) 在设定数据地址的每个通道位变成On(1)，用户已经设定的K3F-DV4A / K3F-DI4A 对地址0,1,18∼33的数据进行D/A转换。用户已经设定的K4F-DA1A 对地址0,1,4,5 的数据进行D/A转换。

2) 在设定数据地址的每个通道位没有变成On(1) 用户已经设定的D/A 模块不执行D/A转换，但是模块对前一个设定数据执行转换。

3) 设定数据规范如下。

(1)G3F-DA4V /G3F-DA4I

设定数据规范[位OFF（0）没指定，位ON （1）指定

地址34

(2) G4F-DA1A

5.2.6  通道运行数据区域(G3F-DA4V/G3F-DA4I :地址 35, G3F-DA1A :地址7)

地址6

设定数据规范[位OFF（0）没指定，位ON （1）指定

忽略

每个通道的运行数据被存储在如下区域。

(1) G3F-DA4V / G3F-DA4I

地址35

通道运行数据[位off（0）停止运行，位on（1）运行

(2) G4F-DA1A

地址7

忽略

通道运行数据[位off（0）停止运行，

位on（1）运行

第六章 编程

6.1基础

G4F-DA3V G4F-DA2V G4F-DA3I G4F-DA2I G3F-DA2V G3F-DA2I

| 插号 |  |  | 0 | 1 | 2 | ………… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块 | 电源 | CPU | 数字量输入 | 数字量输出 | 模拟量输出 | ………….. |

| CPU 内存区 | 输出 通道 | G4F-DA3V G4F-DA3I | G4F-DA2V G4F-DA2I G6F-DA2V G6F-DA2I |
| --- | --- | --- | --- |
| D100 | 通道0 | O | O |
| D101 | 通道1 | O | O |
| D102 | 通道2 | O | O |
| D103 | 通道3 | O | O |
| D104 | 通道4 | O |  |
| D105 | 通道5 | O |  |
| D106 | 通道6 | O |  |
| D107 | 通道7 | O |  |

PUT   2   0   D100   1

PUT   2   1   D101   1

F10

END

PUT   2   2   D102   1

PUT   2   3   D103   1

PUT   2   4   D104   1

PUT   2   5   D105   1

PUT   2   6   D106   1

PUT   2   7   D107   1

G4F-DA2V

G4F-DA2I

G6F-DA2V

G6F-DA2I

G4F-DA3V

G4F-DA3I

G4F-DA3V G4F-DA2V G4F-DA3I G4F-DA2I G3F-DA2V G3F-DA2I

| 插号 |  |  | 0 | 1 | 2 | ………… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块 | 电源 | CPU | 数字量输入 | 数字量输出 | 模拟量输出 | ………….. |

| CPU 内存区 | 输出 通道 | G3F-DA4V G3F-DA4I | G4F-DA1V |
| --- | --- | --- | --- |
| D100 | 通道0 | O | O |
| D101 | 通道1 | O | O |
| D102 | 通道2 | O |  |
| D113 | 通道13 | O |  |
| D114 | 通道14 | O |  |
| D115 | 通道15 | O |  |

G3F-DA4V / G3F-DA4I

PUT   2   0   HFFFF   1

PUT   2   2   D100   1

F10

END

PUT   2   3   D101   1

PUT   2   4   D102   1

PUT   2   16   D114   1

PUT   2   17   D115   1

PUT   2   34   HFFFF   1

指定使用通道

把D100的数据变换到通道0

把D101的数据变换到通道1

把D102的数据变换到通道2

把D114的数据变换到通道14

把D115的数据变换到通道15

每次写输入数据, 每个通道变成新的设定数据规范

G4F-DA1V

PUT   2   0   H0003   1

PUT   2   2   D100   1

F10

END

PUT   2   3   D101   1

PUT   2   6   H0003   1

指定使用通道

把D100的数据变换到通道0

把D101的数据变换到通道1

每次写输入数据, 每个通道变成新的设定数据规范

6.2应用编程

### 6.2.1  用5步模拟输出电压控制变频器速度的编程

1) 系统构造

(P0001)

(P0002)

(P0003)

(P0004)

(P0005)

Initial

GM4-PA1A

K4P-15AS

G4I-D22A

G4F-DA3V

输入数字值 “0”

输入数字值“1000”

输入数字值“2000”

输入数字值“3000”

输入数字值“4000”

槽1

变频器

感应电机

2) 初始设定

(1) 有效通道 : 通道  0

3) 编程描述

(1) P0001  变成 On 导致通道0的 "0"(-10 V)输出。

(2) P0002  变成 On 导致通道0的"1000"(-5 V)输出。

(3) P0003  变成 On导致通道0的 "2000"(0 V)输出。

(4) P0004  变成 On 导致通道0的"3000"(5 V)输出。

(5) P0005  变成 On 导致通道0的"4000"(10 V)输出。

4) 编程

执行条件

0

[ PUT  00001  00000  00000  0001]

P0001 变成ON 导致 -10 V输出

M0000

P0001

[ PUT  00001  00000  01000  0001]

P0002 变成 ON 导致 -5V输出

P0002

P0003

[ PUT  00001  00000  02000  0001]

P0003 变成ON 导致0 V 输出

[ PUT  00001  00000  03000  0001]

P0004 变成ON 导致 5 V输出

P0004

[ PUT  00001  00000  04000  0001]

P0005 变成ON 导致10 V输出

P0005

[ END]

56

### 6.2.2  显示由数字开关设定的D/A转换的编程

1) 系统构造

GM4-PA1A

K4P-07AS

G4I-D22A

G4I-D22A

G4F-DA3V

(P0000 ~ P00F)

(P0012)

(P0013)

(P0011)

输入通道0的数字值

输入通道1的数字值

输入通道0和1的数字值‘0’

2) 初始设定

(1) 有效通道 : 通道  0, 1

3) 编程描述

(1) P0021变成On导致在D/A模块的通道0上输出由数字开关设定的值。

(2) P0022变成On导致在通道 1上输出。

(3) P0023变成On导致通道0和1上的数字输入值的初始化为 "0"。

4) 编程

存储由BCD数字开关输入的值至 D10。

M0000

[ BIN  P000  D0010 ]

0

执行条件

[ <=  D0010  04000 ]

M0001

如果 D10 等于或小于4000,

M1 被设定为ON。

(     )

[ PUT  00001  00000  D0010  00001 ]

P21 变成On使D10的数据输出至D/A转换模块的通道0。

12

M0010

M0001

P0021

[ PUT  00001  00001  D0010  00001]

P22 变成On使D10的数据输出至D/A转换模块的通道1。

输出被指定至通道 0

P0022

M0010

当给出了初始化指令后，通道 0 和1的输出指令无效。

输出被指定至通道  1

P0023

(     )

初始化指令

[ PUT   00001  00000  00000  00002 ]

P23 变成On 使至D/A转换模块通道0和1的数字输入值为0。

56

[ END]

### 6.2.3  安装在远程I/O站上的D/A转换模块的编程

这里是由数字开关设定的D/A转换值输出的编程。

1) 系统构造

(P0010 ~ P001F)

(P0020)

数字开关

远程站 No.”11”(0Bh)

GM4-PA1A

K4P-15AS

G4L-FUEA

G4I-D22A

G4I-D22A

GM4-D22A

G4L-RBEA

G4F-DA2V

设定BCD数字开关值为D/A模块的数字值

2) 初始设定

(1) 有效通道 : 通道 0,

3) 编程描述

(1) P0020 变成On导致由数字开关设定的D/A 转换值 显示在通道 0。

4) 编程

(OUT  M0200)

[ END ]

[ RPUT  hC000  h000B  D0100  00000  00001  D0000 ]

[ <=  D0100  4000 ]

[ DBINP  P001  D0100 ]

存储BCD数字值至 D100

把存储在D100中的值写入地址 0的缓冲区

如果 BCD数字开关值等于或小于 4000， M200 变成 ON

P0020

M0200

### 6.2.4 用5步模拟输出电压控制变频器速度的编程

1) 系统构造

(P0000)

(P0001)

(P0002)

(P0003)

(P0004)

(P0005)

D/A的初始设定P0000

GM3-PA1A

K7P-30AS

G3I-D22A

G3F-DA4V

G3F-PA1A

变频器

感应电机

槽

输入数字值0（P0001）

输入数字值4000（P0002）

输入数字值8000（P0003）

输入数字值2000（P0004）

输入数字值16000（P0005）

2) 初始设定

(1) 有效通道 : 通道 0

(2) 数据输入类型规范:通道 0(-192∼16191)

(3) 当CPU停止时D/A转换模块的输出条件: 范围的最小值输出。

(4) 偏移量 : 0 V  增益 :5 V

3) 编程描述

(1) P0000 变成On 导致D/A 转换的初始设定。

(2) P0001 变成 On 导致通道0的 "0"(0 V)输出。

(3) P0002  变成 On 导致通道0的"4000"(2.5 V)输出。

(4) P0003  变成 On导致通道0的 "8000"(5 V)输出。

(5) P0004  变成 On 导致通道0的"12000"(7.5 V)输出。

(6) P0005  变成 On 导致通道0的"16000"(10 V)输出。

4) 编程

指定通道0为有效通道

指定通道0的输入数据类型为–192 ~ 16191

当CPU停止时通道0的输出保持为范围的中值。

为通道0指定设定数据

在初始设定完成后设定

M0。

初始设定指令

P0001 变成ON导致 0 V输出

。

P0002 变成ON导致2.5V的输出。

P0003 变成ON 导致 5 V的输出。

P0004变成ON 导致 7.5 V的输出。

P0005变成ON导致10 V输出。

### 6.2.5  显示由数字开关设定的D/A转换的编程

1) 系统构造

GM3-PA1A

K7P-30AS

G3I-D24A

G3I-D22A

G3F-DA4V

G3F-PA1A

(P0000 ~ P0013)

(P0021)

(P0022)

(P0023)

(P0020)

数字开关

D/A转换模块的初始设定

输入通道0的数字值（P0021）

输入通道1的数字值（P0022）

输入通道0和1的数字值‘0’（P0023）

2) 初始设定

(1) 有效通道 : 通道 0, 1

(2) 转换数据输入类型规范: 通道 0(-8192∼8191), 通道 1(-192∼16191)

(3)当CPU停止时的D/A转换模块的输出条件: 输出范围的中值

3) 编程描述

(1) P0020变成On导致D/A转换模块的初始设定。

(2) P0021变成On导致在D/A模块的通道0上输出由数字开关设定的值。

(3) P0022变成On导致在通道 1上输出。

(4) P0023变成On导致通道0和1上的数字输入值的初始化为 "0"。

4) 编程

指定通道0 和1 为有效通道。

指定输入数据类型为

-192 ~ 16191。

当CPU停止时通道0和1的输出保持为范围的中值。

为通道0和1指定设定数据。

在初始设定完成之后设定

M0。

初始设定指令

存储由BCD数字开关的输入值至D10。

如果D10 等于或小于

16000, M1 被设定为ON。

P21 变成On使D10的数据输出至D/A转换模块的通道0。

P22 变成On使D10的数据输出至D/A转换模块的通道1。

P23 变成On 使至D/A转换模块通道0和1的数字输入值为0。

初始化指令

当给出了初始化指令后，通道 0 和1的输出指令无效。

输出被指定到通道 0

输出被指定到通道 1

INI_DATA

### 6.2.6  安装在远程I/O站上的D/A转换模块的编程

这里是由数字开关设定的D/A转换值输出的编程。

1)系统构造

(P0010 ~ P0023)

(P0030)

数字开关

远程站号.”1”

GM3-PA1A

K7P-30AS

G3L-FUEA

G3I-D24A

G31-D22A

GM3-PA1A

G3L-RBEA

G3F-DA4V

G3F-PA1A

设定BCD数字开关值为D/A模块的数字值

2) 初始设定

(1) 有效通道 : 通道 0,

(2) 转换数据输入类型规范: 通道 0(-192∼16191)

(3) 当CPU 停止时D/A 转换模块的输出条件: 范围的最小值输出。

3) 编程描述

(1) P0030变成On导致由数字开关设定的D/A 转换值 显示在通道 0。

4) 编程

指定通道0 为有效通道

指定输入数据类型为 –192 ~ 16191

为通道0指定设定数据

D/A转换模块的代码值

安装在远程站上的D/A转换模块槽号

loaded on remote station

写入数据的缓冲区的头地址

通讯信息

把存储在D0和 D1中的值写入地址0和1的缓冲区

就地通讯模块的槽号

远程站号

存储写入数据的设备 的头地址

写入数据的字的数目

当通讯期间没有错误出现时M0 设定为ON

当通讯期间没有错误出现时M10设定为ON

把在D34存储的值写入地址34的缓冲区

存储BCD数字值至D100

把存储在D100的值写入地址2的缓冲区

如果BCD数字开关值等于或小于16000

M200变成ON，扫描一次。

在运行通道读取信息

第七章 尺寸

7.1  G3F-*******

# ( 单位 : mm )

7.3  G4F-******

单位：（mm）

7.1  G6F-******

单位：（mm）