第四章 缓冲区构造和功能

A/D 转换模块同PLC CPU进行数据通讯的缓冲区。 4.1 缓冲区构造

K7F-AD3A 和K4F-AD3A的缓冲区一样。

| 1) K7F-AD3A / K4F-AD3A 地址 (十进制) | 描述 | 详细描述 | 非初始化 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0. | 可适用通道的技术要求 | 位t on(1):通道有效 位 off(0):通道无效 | 不允许使用 | 读/写 |
| 1. | 输入范围类型技术要求 | 位on(1):DC0~10V, 位 off(0):DC1~5V 正在使用的通道的当前输入必须设置为0 | 设置输出的类型为 –192到 16191 | “ |
| 2. | 平均处理技术要求 | 位 on(1):时间平均 , 位 off(0):取样处理 | 取样处理 | “ |
| 3. | 通道0的平均数 | 设置范围 :2 -- 255 | 设置为常数"2" | “ |
| 4. | 通道1的平均数 |  |  | “ |
| 5. | 通道2的平均数 |  |  | “ |
| 6. | 通道3的平均数 |  |  | “ |
| 7. | 通道4的平均数 |  |  | “ |
| 8. | 通道5的平均数 |  |  | “ |
| 9. | 通道6的平均数 |  |  | “ |
| 10. | 通道7的平均数 |  |  | “ |
| 11. | 设置数据的技术要求 | 位 on(1):把地址0 到 10的值变成新值 位t off(0):保持地址0到10的缓冲区的值为原来的值 | 没技术要求 | “ |
| 12. | 给通道0的A/D转换值 | - | - | 读有效 |
| 13. | 给通道1的A/D转换值 |  |  |  |
| 14. | 给通道2的A/D转换值 |  |  |  |
| 15. | 给通道3的A/D转换值 |  |  |  |
| 16. | 给通道4的A/D转换值 |  |  |  |
| 17. | 给通道5的A/D转换值 |  |  |  |
| 18. | 给通道6的A/D转换值 |  |  |  |
| 19. | 给通道7的A/D转换值 |  |  |  |
| 20. | 通道运行数据 | 位 on(1):运行, 位 off(0):运行停止 | - | “ |
| 21. | 给通道0的错误代码 | 0 : 正常运行 17 : 平均数常数设置超过范围 | - | “ |
| 22. | 给通道1的错误代码 |  | - | “ |
| 23. | 给通道2的错误代码 |  | - | “ |
| 24. | 给通道3的错误代码 |  | - | “ |
| 25. | 给通道4的错误代码 |  | - | “ |
| 26. | 给通道5的错误代码 |  | - | “ |
| 27. | 给通道6的错误代码 |  | - | “ |
| 28 | 给通道7的错误代码 |  | - | “ |

2) K3F-AD2A

| 地址 (十进制) | 描述 | 详细描述 | 非初始化 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0. | 可适用通道的技术要求 | 位t on(1):通道有效 位 off(0):通道无效 | 不允许使用 | 读/写 |
| 1. | 输出数据类型技术要求 | 位 on(1):-2048 ~ 2047, 位 off(0):–48 ~ 4047 使用通道的当前值必须被设置为 0 | 设置数据输出类型 –48 ~ 4047 | “ |
| 2. | 平均处理技术要求 | 位 on(1):时间平均 , 位 off(0):取样处理 | 取样处理 | “ |
| 3. | 通道0的平均数 | 设置范围:2 到 255 | 设置 为常数2" | “ |
| 4. | 通道1的平均数 |  |  | “ |
| 5. | 通道2的平均数 |  |  | “ |
| 6. | 通道3的平均数 |  |  | “ |
| 7. | 设置数据技术要求 | 位 on(1):把地址0 到 10的值变成新值 位t off(0):保持地址0大10的缓冲区的值为原来的值 | 没技术要求 | “ |
| 8. | 给通道0的A/D转换值 | - | - | 读有效 |
| 9 | 给通道1的A/D转换值 |  |  |  |
| 10. | 给通道2的A/D转换值 |  |  |  |
| 11 | 给通道3的A/D转换值 |  |  |  |
| 12 | 通道运行数据 | 位 on(1):运行, 位 off(0):运行停止 | - | “ |
| 13. | 给通道0的错误代码 | 0 : 正常运行 17 : 平均数常数设置超过范围 | - | “ |
| 14 | 给通道1的错误代码 |  | - | “ |
| 15. | 给通道2的错误代码 |  | - | “ |
| 16 | 给通道3的错误代码 |  | - | “ |

4.2 缓冲区功能

▶ 缓冲区的每个地址被一个字占有。且被显示为16位。

▶ 每个地址由16位组成且每个位可以被指定为1或 0。

4.2.1  可适用的通道说明区域

1) 为每个通道指明A/D 转换的有效/无效。

2) 禁止无效通道转换使取样周期缩短。

3) 如果没有指定有效的通道，所有通道无效。

4) A/D 转换 enable/disable 如下所示。

地址 “0”

忽略

忽略

通道 enable/disable说明

[位 Off(0): 转换无效，位 On(1): 转换有效]

4.2.2 数据输出类型说明区域( K7F-AD3A / K4F-AD3A)

1) 可以为每个通道指定从模拟输入来的数字输出。.

2) 如果没有指定输出数据类型，每个通道被设置范围为-192 到 19161。

忽略

3) 数据输出类型说明如下。

地址“1”

输出数据类型

[位 Off(0): DC0~10V, 位 On(1): DC1~5V]

4.2.3 数据输出类型说明区域( K3F-AD2A)

1) 可以为每个通道指定从模拟输入来的数字输出。

2) 如果没有指定输出数据类型，每个通道被设置范围为-192 到 19161。

3) 数据输出类型说明如下。

输出数据类型技术要求

[位 Off(0): -48~4047, 位 On(1): -2048~2047

忽略

地址 “1”

4.2.4 平均处理 有效/无效 说明区域

- 为每个通道独立的指定平均处理有效/无效。

2) 当没有指定平均处理，每个通道采取取样处理。

忽略

3)平均处理如下所示。

地址“2”

平均处理

[位 Off(0) : 取样处理,位 On(1) :平均处理]

4.2.5  平均数 / 时间常数设置区域

1) 平均数常数设置范围为 2 到 255。

2) 当平均数/时间常数没有设置， K4F-AD3A和 K7F-AD3A将被设置为2。

- 平均数/时间常数如下所示。

.

| 地址 | 每个通道的平均数常数设置 |  |
| --- | --- | --- |
|  | K7F-AD3A / K4F-AD3A | K3F-AD2A |
| 地址 3 | 在通道 0中设置平均数常数 | 在通道 0中设置平均数常数0 |
| 地址 4 | 在通道 1中设置平均数常数 | 在通道1中设置平均数常数 |
| 地址5 | 在通道 2中设置平均数常数 | 在通道 2中设置平均数常数 |
| 地址 6 | 在通道 3中设置平均数常数 | 在通道 3中设置平均数常数 |
| 地址 7 | 在通道 4中设置平均数常数 |  |
| 地址 8 | 在通道 5中设置平均数常数 |  |
| 地址 9 | 在通道6中设置平均数常数 |  |
| 地址 10 | 在通道 7中设置平均数常数 |  |

4.2.6  SET 数据说明区域

- 在SET数据说明区域（地址11）的每个通道的指定位变成 on，将执行由用户指定的地址0到10的A/D转换数据进行转换。

- 在SET数据说明区域（地址11）的每个通道的指定位没有变成 on，由用户指定的地址0到10的A/D转换数据不进行转换同时原来的值被保留。

忽略

SET数据指定如下所示。

地址 “11”

SET 数据说明

[位 Off (0): 无效,  位 On(1) :有效]

4.2.7  数字值输出区域

1) 通过终端数字值变成模拟输入值被存储在此区域。

2) 出现错误时，保留前一个数字值。

4.2.8  错误代码显示区域

错误代码显示如下。

| 错误代码 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 正常运行 |
| 17 | 平均数/时间设置超过范围 |