第二章  规范

2.1 普通规范

表2.1 说明了MASTER-K系列的普通规范

| No | 项目 | 规范 |  |  |  |  |  |  |  |  | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运行环境温度 | 0 ~ 55℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 存储环境温度 | -25 ~ 70℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 运行环境湿度 | 5 ~ 95%RH, 非压缩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 存储环境湿度 | 5 ~ 95%RH, 非压缩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 振动 | 偶尔振动情况 |  |  |  |  |  |  |  |  | IEC 1131-2 |
|  |  | 频率 |  | 加速度 |  |  | 振幅 |  |  | 扫描计数 |  |
|  |  | 10≤f∠57 Hz |  | - |  |  | 0.075 mm |  |  | 在 X, Y, Z方向上１０次 |  |
|  |  | 57 ≤f≤150 Hz |  | 9.8㎨ {1G} |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | 连续振动情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 频率 | 加速度 |  |  | 振幅 |  |  |  |  |  |
|  |  | 10≤f∠57 Hz | - |  |  | 0.035 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | 57≤f≤150 Hz | 4.9㎨{0.5G} |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 6 | 冲击 | *最大冲击加速度: 147㎨ {15G} *持续时间:11 ms *脉冲波: 半sin 波脉冲( 在 X, Y和 Z方向上３次 ) |  |  |  |  |  |  |  |  | IEC 1131-2 |
| 7 | 噪声免疫 | 直角波脉冲噪声 |  |  | ±1,500 V |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 静电释放 |  |  | 电压 :4kV(接触释放) |  |  |  |  |  | IEC 1131-2 IEC 801-2 |
|  |  | 辐射电磁场 |  |  | 27 ~ 500 MHz, 10 V/m |  |  |  |  |  | IEC 1131-2 IEC 801-3 |
|  |  | 突发噪声 |  |  | 灵敏度等级 |  |  | 所有电源模块 | 数字 I/Os ( Ue  24 V) | 数字 I/Os (Ue  24 V)模拟 I/Os 通讯 I/Os | IEC 1131-2 IEC 801-4 |
|  |  |  |  |  | 电压 |  |  | 2 kV | 1 kV | 0.25 kV |  |
| 8 | 运行的大气条件 | 远离腐蚀性气体或过度灰尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 使用的海拔高度 | 至多2,000m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 污染程度 | 2 级或更低 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 冷却方法 | 自冷却 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

[表 2.1 ] 普通规范

| 注释 |  |
| --- | --- |
| 1) IEC(国际电工委员会) : 是制定电力和电子学方面标准的国际组织 2) 污染程度 : 它指出了运行环境污染程度的标准。污染程度２表示在正常情况下只有非导电污染出现。 偶尔也会出现由浓缩而产生的临时性传导率 |  |

2.2 执行规范

表 2-2 A/D 转换模块的执行规范

| 项目 |  |  | 规范 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | K7F-AD4A | K4F-AD2A |
| 模拟输入 | 电压 |  | –5 ~ 5 VDC (输入阻抗 560Ω) –10 ~ 10 VDC (输入阻抗 560Ω) |  |
|  | 电流 |  | DC –20 ~ 20 mA (输入阻抗 250Ω) |  |
|  | 电压/电流选择 |  | *.调整在模块侧面的每一个通道的输入选择开关 ( ON : 电流, OFF : 电压) *. 当使用电流输入时，设置 输入范围开关至V1/I。 | *. 根据输入端子选择 *. 使用电流输入时，连接V 端子和I端子 |
| 数字输出 |  |  | *. 16-位 (数据: 14位) 有符号二进制 *. 通过设定输出数据设置每个通道 "0": -192 到 16191 "1": -8192 到 8191 |  |
| 最大分辨率 |  | -5 ~ 5 VDC | 0.625 mV (1/16000) |  |
|  |  | -10 ~ 10 VDC | 1.25 mV (1/16000) |  |
|  |  | DC -20 ~20 mA | 0.0025 mA (1/16000) |  |
| 精度(%) |  |  | ±0.5%或以下 (满量程的精度) (±0.3% 环境温度 25℃) |  |
| 最大转换速率（ms/通道） |  |  | 3.0 | 5.0 |
| 最大绝对输入 |  |  | 电压(V):±12, 电流 (mA):±25 |  |
| 模拟输入点的数目 |  |  | 16 通道/模块 | 4 通道/模块 |
| 隔离 |  |  | 在输入端子和PLC之间: Photo coupler 隔离 (通道之间 : 非隔离) |  |
| 接线端连接 |  |  | 38-点终端块 | 20-点终端块 |
| 内部电流消耗(A) |  |  | 0.7 A | 0.4 A |
| 重量（克） |  |  | 630 | 360 |
| LED显示 |  |  | 显示数字输出值或 错误代码 | - |

[表 2.2]执行规范

| ! 警告 |  |
| --- | --- |
| 厂商设定A/D转换模块的范围为 –20到20 mA。与此设置一致，同时设置偏差/增益。 |  |

2.3 功能和部件的名称

A/D转换模块的功能和部件的名称如下所示。

2.3.1  K7F-AD4A

①

②

③

④

###### K7F-AD4A

⑤

| No | 描述 |  |
| --- | --- | --- |
| ① | RUN LED |  |
|  | 指示了K7F-AD4A的运行状态。 (1) On :正常运行 (2) Flicker : 出现错误 (详细信息，请参考 4.1) (3) Off : DC 5 V 断电或K7F-AD4A 模块故障。 |  |
| ② | 偏差微调电容器 |  |
|  | 用来调整偏移量 |  |
| ③ | 增益微调电容器 |  |
|  | 用来调整增益值 |  |
| ④ V1 : 电压范围 -5 ~ 5 VDC V2 : 电压范围 -10 ~ 10 VDC : 不用 I : 电流范围 -20 ~ 20 mA | 输入范围开关 |  |
|  | - 厂商设置，电压范围为-10 到10 VDC. (1) 设置为电压 (2) 设置为电流 |  |
| ⑤ | 输入选择开关 |  |
|  | (1) 用来选择每个通道的模拟输入(电压或者 电流) -‘OFF’为使用电压输入 -‘ON’为使用电流输入 (2) 厂商设置为电压输入条件 (每个Dip开关为 off.) |  |

2.3.2  K4F-AD2A

以下说明了K4F-AD2A转换模块的功能和部件的名称。

###### K4F-AD2A

| No | 描述 |  | No | 描述 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RUN LED |  |  | 增益开关 |  |  |
| 模拟输入; 开关. 电压; -10 ~ 10 VDC. -5 ~ 5 VDC. 电流; -20 ~ 20 mA. | 指示了K4F-AD2A的运行状态 正常方式: 通道开关的设置范围 4 到 F - ON : 正常运行 - 闪烁 : 出现错误 - OFF : DC5V 断电或 K7F-AD4A 模块故障 测试方式：通道开关范围 0 到3 - 闪烁(每1.0秒) : 偏差/增益开关没运行 - ON : 偏差/增益开关向上调整 - 闪烁(每 0.2秒) : 偏差/增益设置错误 |  |  | 向上调整，相应通道的模拟输入值存有增益值。 |  |  |
|  |  |  |  | 输入范围选择开关 |  |  |
|  |  |  |  | * 不要设开关为on * 否则将导致故障。 |  |  |
|  | 偏差开关 |  |  |  |  |  |
|  | 向上调整，相应通道的模拟输入值存有开关值。. |  |  |  |  |  |
|  | 测试方式的通道开关 |  |  |  |  |  |
|  | 在偏差/增益值的调整中选择相应的通道。 (有效范围: 0 到 3 ) |  |  |  |  |  |

2.4 I/O转换特性

输入/输出( I/O) 转换特性被表示成用于转换模拟信号为数字值的偏差和增益之间连线的角度。

| A/D转换模块的I/O 转换特性如下。 K7F-AD4A |  |
| --- | --- |
| K4F-AD2A |  |

实际的模拟输入范围

增益值

偏移量

范围:-10~10 VDC

范围:-5~5VDC

范围:-20~20 mA

模拟输入

模拟输入

数字输出值

数字输出值

实际模拟输入范围

增益值

偏移量

范围:-10~10VDC

范围:-5~5 VDC

范围:-20~20mA

[图 2.1]  I/O 转换特性

2.4.1  K7F-AD4A I/O 特性

K7F-AD4A 使用输入选择开关选择每个通道的电压输入或电流输入。 偏差/增益设置16 通道以块的形式执行。

1) 电压输入特性

对于电压输入来说，每个通道相应的输入选择开关处于"off".

### 输入选择开关的位置

- Off :电压

(这个开关处于模块的侧面ule)

通道号

a) 范围: -10 ~ 10 VDC

-模拟输入范围开关被设置为向下 (V2). ### 模拟输入范围开关的位置

<在模块的前面>

V1/ I (–5~5 VDC )

V2  (–10~10 VDC )

Analog input (voltage)

-根据电压输入特性的数字输出值如下表.

| 数字输出范围 | 模拟输入电压 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -10 V | 0 V | 1 V | 5 V | 10 V |
| -192~16191 | 0 | 8000 | 8800 | 12000 | 16000 |
| -8192~8191 | -8000 | 0 | 800 | 4000 | 8000 |

| Digital output range | Analog input voltage |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -10V | 0V | 1V | 5V | 10V |
| -192~16191 | 0 | 8000 | 8800 | 12000 | 16000 |
| -8192~8191 | -8000 | 0 | 800 | 4000 | 8000 |

b) 范围: -5 ~ 5 VDC

-模拟输入范围开关被设置为向上 (V1/ I)

设置模拟输入范围开关的方法

V1/ I (–5~5 VDC ) V2 (–10~10 VDC) Digital Output Value Analog Input Value (Voltage) -5.12 V –5 V 0 V 1 V 3 V 5 V 5.12 V <在模块的前面 >

-根据电压输入特性的 数字输出值如下所示。

| 数字输出范围 | 模拟输入电压 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -5 V | 0 V | 1 V | 3 V | 5 V |
| -192~16191 | 0 | 8000 | 9600 | 12800 | 16000 |
| -8192~8191 | -8000 | 0 | 1600 | 4800 | 8000 |

2) 电流输入特性

- 对于电流输入来说，每个通道相应的输入选择开关处于"on"。

模拟输入范围开关被设置为向上 (V1/ I).

| 输入选择开关位置 | 模拟输入范围开关位置 |
| --- | --- |
| V1/ I (DC –20~20mA) V2 (电流输入无效) |  |

Digital Output Value

Analog Input Value (Voltage)

-20.48 m-20mA                0mA 4mA     12mA     20mA 20.48mA

9600

- 根据电流输入特性的数字输出值如下所示。

| 数字输出范围 | 模拟输入电流 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -20 mA | 0 mA | 4 mA | 12 mA | 20 mA |
| -192~16191 | 0 | 8000 | 9600 | 12800 | 16000 |
| -8192~8191 | -8000 | 0 | 1600 | 4800 | 8000 |

3) 电压和电流同时输入特性

对于电压和电流同时输入的情况，每个通道的输入转换开关的设定为相应电压和相应电流范围。

模拟输入开关被设置为向上 (V1/ I).

例) 电压输入范围: 0 到 7       电流输入范围 8 到 15

| 输入选择开关位置 | 模拟输入范围开关位置 |
| --- | --- |
| 电流选择 电压选择 V1/ I 电压:-5~5 VDC 电流DC-20~20 mA V2 |  |

- 对于同时电压和电流输入， 电压输入范围仅被设置在 [-5 ~ 5 VDC]。

Digital Output Value

8191

8000

0

-8000

-8191

#### 模拟输入

- 同时电压和电流输入特性的数字输出值如下。

| 数字输出范围 | 模拟输入 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -5 V | 0 V | 1 V | 3 V | 5 V |
|  | -20 mA | 0 mA | 4 mA | 12 mA | 20 mA |
| -192~16191 | 0 | 8000 | 9600 | 12800 | 16000 |
| -8192~8191 | -8000 | 0 | 1600 | 4800 | 8000 |

2.4.2  K4F-AD2A I/O 特性

1)  电压输入特性

- K4F-AD2A有能力选择每个通道的电压/电流方式和调整偏差/增益。

- 对于电压输入， 输入转换开关可以设置的范围为-10--10 VDC或 -5--5 VDC。

a)  -10 ~ 10 VDC

### 输入范围开关位置

开关1处于on开关2处于off. (在模块的左侧)

模拟输入(电压)

数字输出值

-10.24 V –10 V        -5 V           0 V          5 V         10 V 10.24 V

# 偏移量: -5 V

增益值  :0 V

# 偏移量:-10V

# 增益值 :0 V

# 偏移量:0V

##### 增益值 :5 V

- 当偏差/增益设置改变时，电压输入特性的数字值如下所示。

| 部分 | 数字输出范围 | 偏移量 | 增益值 | 模拟输入电压 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - 10 V | - 5 V | 0 V | 3 V | 5 V | 10 V |
| Ex 1 Ex 2 Ex 3 Ex 1 Ex 2 Ex 3 | -192 ~ 16191 | -5 V | 0 V | -192 | 0 | 8000 | 12800 | 16000 | 16191 |
|  |  | -10 V | 0 V | 0 | 4000 | 8000 | 10400 | 12000 | 16000 |
|  |  | 0 V | 5 V | -192 | -192 | 0 | 4800 | 8000 | 16000 |
|  | -8192 ~ 8191 | -5 V | 0 V | -8192 | -8000 | 0 | 4800 | 8000 | 8191 |
|  |  | -10 V | 0 V | 0 | -4000 | 0 | 2400 | 4000 | 8000 |
|  |  | 0 V | 5 V | -8192 | -8192 | -8000 | -3200 | 0 | 8000 |

b)  -5 ~ 5 VDC

输入范围开关的位置

开关1 off ，开关 2 on. (在模块的左侧)

数字输出值

# 偏移量 : -5 V

# 增益值  :0 V

# 偏移量 : 0V

# 增益值  :2.5 V

# 偏移量 : 1V

# 增益值  :3 V

模拟输入 (电压)

-5.12 V –5 V         -2.5 V          0 V  1 V      2.5 V        5 V 5.12 V

- 当偏差/增益设置改变时，电压输入特性的数字值如下所示。

| 部分 | 数字输出范围 | 偏移量 | 增益值 | 模拟输入电压 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - 5 V | 0 V | 1 V | 3 V | 5 V |
| Ex 1 | -192 ~ 16191 | -5 V | 0 V | 0 | 8000 | 9600 | 12800 | 16000 |
| Ex 2 |  | 0 V | 2.5 V | -192 | 0 | 3200 | 9600 | 16000 |
| Ex 3 |  | 1 V | 3 V | -192 | -192 | 0 | 8000 | 16000 |
| Ex 1 | -8192 ~ 8191 | -5 V | 0 V | -8000 | 0 | 1600 | 4800 | 8000 |
| Ex 2 |  | 0 V | 2.5 V | -8192 | -8000 | -4800 | 1600 | 8000 |
| Ex 3 |  | 1 V | 3 V | -8192 | -8192 | -8000 | 0 | 8000 |

Ex3 Offset value:4mA

Gain value:12mA

2) 电流输入特性

数字输出值

# 偏移量 : -20 mA

增益值  :0 mA

# 偏移量: 0mA

# 增益值  :10mA

模拟输入 (电流)

-20mA                       0mA   4mA  10mA 12mA     20mA

# 偏移量 : 4mA

# 增益值 :12mA

- 当偏差/增益设置改变时，电流输入特性的数字值如下所示。

| 部分 | 数字输出范围 | 偏移量 | 增益值 | 模拟输入电流 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - 20 mA | 0 mA | 4 mA | 10 mA | 12 mA | 20 mA |
| Ex 1 | -192 ~ 16191 | -20 mA | 0 mA | 0 | 8000 | 9600 | 12000 | 12800 | 16000 |
| Ex 2 |  | 0 mA | 10 mA | -192 | 0 | 3200 | 8000 | 9600 | 16000 |
| Ex 3 |  | 4 mA | 12 mA | -192 | -192 | 0 | 6000 | 8000 | 16000 |
| Ex 1 | -8192 ~ 8191 | -20 mA | 0 mA | -8000 | 0 | 1600 | 4000 | 4800 | 8000 |
| Ex 2 |  | 0 mA | 10 mA | -8192 | -8000 | -4800 | 0 | 1600 | 8000 |
| Ex 3 |  | 4 mA | 12 mA | -8192 | -8192 | -8000 | -2000 | 0 | 8000 |

3)  同时电压和电流特性

-当电压和电流同时输入时，在模块左侧的输入范围开关被设置为 –5到 5VDC. (开关1Off, 开关2 On )

例) 电压输入通道: 0,   电流输入通道 : 1

| 输入范围选择开关 (在模块的左侧) | 接线端连接 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 电压输入 (通道 0) | 电流输入 (通道 1) |
| -5 ~ 5 VDC -10 ~ 10 VDC |  |  |

-当电压和电流同时输入时，电压输入范围只能从 –5到 5 VDC。

模拟输入

数字输出值

-当偏移量/增益设定改变时，电压/电流输入特性的数字输出值如下。

| 部分 | 数字输出范围 | 偏移量 (电压/电流) | 增益值 (电压/电流) | 模拟输入 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | -5 V | 0 V | 1 V | 2.5 V | 3 V | 5 V |
|  |  |  |  | - 20 mA | 0 mA | 4 mA | 10 mA | 12 mA | 20 mA |
| Ex 2 | -192 ~ 16191 | -5 V / -20 mA | 0 V / 0 mA | 0 | 8000 | 9600 | 12000 | 12800 | 16000 |
| Ex 1 |  | 0 V / 0 mA | 2.5 V / 10 mA | -192 | 0 | 3200 | 8000 | 9600 | 16000 |
| Ex 3 |  | 1V / 4 mA | 3 V / 12 mA | -192 | -192 | 0 | 6000 | 8000 | 16000 |
| Ex 1 | -8192 ~ 8191 | -5 V / -20 mA | 0 V / 0 mA | -8000 | 0 | 1600 | 4000 | 4800 | 8000 |
| Ex 2 |  | 0 V / 0 mA | 2.5 V / 10 mA | -8192 | -8000 | -4800 | 0 | 1600 | 8000 |
| Ex 3 |  | 1 V / 4 mA | 3 V / 12 mA | -8192 | -8192 | -8000 | -2000 | 0 | 8000 |

| ! 警告 |  |
| --- | --- |
| 1. 当数字输出被设置在 -192 到 16191, 不论模拟输入不在 –192到16191范围之内,数字输出值被设置在-192或 16191。 当数字输出被设置在–8192 到 8191, 不论模拟输入不在 –192到16191范围之内,数字输出值被设置在–8192或 8191。 2. 不要提供 ±15 V /±25 mA 或更大。由于热度升高会损坏模块。 3. 在K4F-AD2A设置偏移量/增益值时， 增益值应该大于偏移量，否则用户得不到精确的数字输出。 |  |

2.4.3  偏移量/增益和数字输出值的关系

1)  分辨率

分辨率有下面的公式决定。

(1) 电压输入

增益值  -  偏移量

分辨率  =                                 1000 (mV)

8000

例) 增益值 : 0 V        偏移量 : - 10 V

0 – ( - 10 )

分辨率  =                    1000 mV  =  1.25 mV

8000

(2) 电流输入

增益值-  偏移量

分辨率 =                                1000 (A)

8000

例) 增益值 : 0 mA        偏移量: - 20 mA

0 – ( - 20 )

分辨率  =                    1000 A  =  2.5 A

8000

2)  最大分辨率和数字输出值的关系

在下面的场合，通过偏移量/增益设定，数字输出值1不增加也不减少。

增益值  -  偏移量

<  分辨率

8000

3)  偏移量 / 增益设定

(1) K7F-AD4A的偏移量/增益的设定

a) 偏移量/增益设定步骤

: 偏移量/增益的设定16通道以块的形式执行。

数字值和通道显示设定

在使用的通道编程后，运行 CPU模块

偏移量微调

增益微调

设定通道开关至 No 0

把 A/D转换程序写入CPU模块的存储器, 运行CPU模块

提供偏移量电压(或电流) 至通道0的输入端子.

调整偏移量微调电容器在 LED上显示

相应的偏移量

提供增益电压(或电流)值通道 0的输入端子

调整增益值微调电容器在 LED上显示

相应的增益值

偏移量/增益微调完成

b) 与偏移量/增益设定一致的I/O 特性

| No | 输入范围 | 数字输出范围 | 偏移量 | 增益值 | 分辨率 | 模拟输入值 (V) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DC–10~10V | -192 ~ 16191 | 0V | 10V | 1.25 mV | 5.000 ~ 5.00125 |  | 5.00125 ~ 5.0025 |  | 5.0025 ~ 5.00375 |  | 5.00375 ~ 5.005 |  |
|  | DC –5~5V | -192 ~ 16191 | 0V | 5V | 0.625 mV | 5.000 ~ 5.000625 | 5.00625 ~ 5.00125 | 5.00125 ~ 5.001875 | 5.001875 ~ 5.0025 | 5.0025 ~ 5.003125 | 5.003125 ~ 5.00375 | 5.00375 ~ 5.004375 | 5.004375 ~ 5.005 |

数字输出值

电压输入和数字输出值

Current input and digital output value

| No | 输入范围 | 数字输出范围 | 偏移量 | 增益值 | 分辨率 | 模拟输入值 (mA) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DC–20~20mA | -192 ~ 16191 | 0 mA | 20 mA | 0.0025 mA | 10.000 ~ 10.0025 | 10.0025 ~ 10.0050 | 10.0050 ~ 10.0075 | 10.0075 ~ 10.0100 | 10.0100 ~ 10.0125 | 10.0125 ~ 10.0150 |

数字输出值

## 电流输入和数字输出值

(2) K4F-AD2A的偏移量/增益设定

a) 偏移量/增益设定步骤

为每个通道设定偏移量 /增益值.

设置通道选择开关为测试方式（通道 0）.

: RUN LED 闪烁 每 1s

测试方式

把 A/D转换程序写入CPU模块的存储器, 运行CPU模块

在使用的通道编程后，运行 CPU模块

提供偏移量电压(或电流) 至通道0的输入端子

偏移量调整

调整偏移量开关至向上位置以便设置与通道0相对应的偏移量

: 偏移量微调电容器向上调整使RUN LED打开。

提供增益电压(或电流) 至通道0的输入端子

增益值调整

调整增益值开关至向上位置以便设置与通道0相对应的增益

: 增益值微调电容器向上调整使RUN LED打开。

设置完所有使用的通道0 到 3.

偏移量/增益微调完成

: 设置通道选择开关至通道4 到 F中的一个

(正常方式状态)

| 注释 |  |
| --- | --- |
| (1) 在实际输入范围内设置偏移量/增益值。 (2) 偏移量/增益值保存在K4F-AD2A且保持到断电为止。 (3) 设定偏移量/增益值从-10到10 vDC 或 –20 到20 mA. 然而，超出范围的话，不能保证分辨率和精度。 (4) 在 3.2.2中的*5如果改变接地位置，一定要从开始重新启动偏移量/增益值。 |  |

b)根据偏移量/增益设定的 输入/输出特性

| No | 输入范围 | 数字输出范围 | 偏移量 | 增益值 | 分辨率 | 模拟输入 (V) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DC -10~ 10 V | -192 ~ 16191 | 0 V | 10 V | 1.25 mV | 5.000 ~ 5.00125 |  | 5.00125 ~ 5.0025 |  | 5.0025 ~ 5.00375 |  | 5.00375 ~ 5.005 |  |
|  | DC -5 ~ 5 V | -192 ~ 16191 | 0 V | 5 V | 0.625 mV | 5.000 ~ 5.000625 | 5.00625 ~ 5.00125 | 5.00125 ~ 5.001875 | 5.001875 ~ 5.0025 | 5.0025 ~ 5.003125 | 5.003125 ~ 5.00375 | 5.00375 ~ 5.004375 | 5.004375 ~ 5.005 |
|  | DC -5 ~ 5 V | -192 ~ 16191 | 1 V | 2.5 V | 0.125 mV | 4.000 ~ 4.000625 |  |  | 4.000625 ~ 4.00125 |  | 4.00125 ~ 4.001875 |  |  |

*  is over the maximum resolution, so digital value 1 at a time doesn't increase or decrease.

数字输出值

电压输入和数字输出值

| No | 输入范围 | 数字输出范围 | 偏移量 | 增益值 | 分辨率 | 模拟输入值(mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DC -20~20 mA | -192 ~ 16191 | -20 mA | 0 mA | 0.0025 mA | 10.000 ~ 10.0025 | 10.0025 ~ 10.0050 | 10.0050 ~ 10.0075 | 10.0075 ~ 10.0100 |  | 10.0100 ~ 10.0125 |  | 10.0125 ~ 10.0150 | 10.0150 ~ 10.0175 | 10.0175 ~ 10.0200 | 10.0200 ~ 10.0225 |  |
|  | DC -20~20 mA | -192 ~ 16191 | 4 mA | 12 mA | 0.001 mA | 16.000 ~ 16.0025 |  |  |  | 16.0025 ~ 16.0050 |  | 16.0050 ~ 16.0075 |  |  |  |  |  |

*  超出最大分辨率，因此数字值1 不变。

数字输出值

电流输入和数字输出值

2.5 A/D 转换特性

滤波器处理

A/D 转换      取样 (瞬时值) 处理

平均处理	     数平均处理

时间平均处理

2.5.1  滤波器处理

滤波器处理噪声或输入值的快速变化帮助使用同模拟值比较而言的稳定的数字值。

PVfn = ( 1 -  )  PVn +  PVfn – 1

PVfn    : 当前滤波器输出值

PVn    : 当前A/D转换值

PVfn-1  : 早先的滤波器输出值

      : 滤波器常数(范围: 0.01 到 0.99)

在这里使用的滤波器常数从1到 99

| 例 )当 模拟值按 -10V, -5V, 0V, 和 5V的顺序变化，滤波器的输出如下图。 α的值 | 滤波器输出值 |  |  |  | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.01 | 0 | 3960 | 7960 | 11960 | α 比早先的值倾斜 1 % |
| 0.5 | 0 | 2000 | 5000 | 8500 | α比早先的值倾斜 50 % |
| 0.99 | 0 | 40 | 120 | 239 | α比早先的值倾斜 99 % |

滤波器无效允许显示当前 A/D转换值，滤波器有效允许通过滤波器常数根据当前的 A/D转换值和早先的值的相对重要性来显示A/D转换值。

2.5.2  取样处理(瞬时值)

这是普通的 A/D转换处理。换句话说，即使没有进行平均处理，模拟输入值也要转换成数字值。把数字值写入存储器的取样处理周期是根据使用通道的数目不同而变化的。

(处理时间) =  (通道数目)  转换速度

例) 当使用3个通道时，

- G3F – AD4A : 3  3(转换速度) = 9 (ms)

- G4F – AD2A : 3  5(转换速度) = 15 (ms)

取样处理意味着，当没有使用平均处理时，模拟值直接转换成数字值。

2.5.3  平均处理

1) 平均处理的原因

噪声和异常输入的平均处理有有助于稳定系统控制。

2) 平均处理的种类

平均处理的种类包括时间平均和数平均。

(1) 时间平均处理

a) 设定范围

K7F-AD4A : 96-- 12,000 (ms)

K4F-AD2A : 40 -- 20,000(ms)

b) 在时间平均处理,在设定时间范围内的平均处理数目由使用的通道数决定。

设定时间

处理数 =

使用的通道×转换速度

例) 使用的通道数 : 4,   设置时间 : 120 ms

K7F-AD4A : 120÷(4×3) = 10 次

K4F-AD2A : 120÷(4×5) = 6 次

c) 当设定时间除以(使用的通道数×转换速度)出现余数时， 处理数变成 [ { 平均处理数 ÷ ( 使用的通道数目 ×转换速度) } + 1]以消除余数。

例) 使用的通道数: 4,   设定时间 : 200 ms

K7F-AD4A : 150÷(4×3) = 12 次 + 余数  6    13 次

K4F-AD2A : 150÷(4×5) = 7 次 + 余数  10    13 次

(2) 数平均处理

a) 设定范围

G3F - AD4A :  2 to 4000 (次)

G4F - AD2A :  2 to 4000 (次)

b) 把数字值写入缓冲区的数平均处理周期是根据使用的通道数目决定的。

处理时间= 设定时间×有效的通道数×转换速度

例) 使用的通道数: 4, 平均处理时间： 50 次.

G3F - AD4A : 50×4×3 = 600 ms

G4F - AD2A : 50×4×5 = 1000 ms