# 第三章.  规范

## 3.1  普通规范

表3.1说明了A/T模块的普通规范

| No | 项目 | 规范 |  |  |  |  |  |  |  |  | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运行环境温度 | 0 ~ 55℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 存储环境温度 | -25 ~ 70℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 运行环境湿度 | 5 ~ 95%RH, 非压缩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 存储环境湿度 | 5 ~ 95%RH, 非压缩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 振动 | 偶尔振动情况 |  |  |  |  |  |  |  |  | IEC 1131-2 |
|  |  | 频率 |  | 加速度 |  |  | 振幅 |  |  | 扫描计数 |  |
|  |  | 10≤f∠57 Hz |  | - |  |  | 0.075 mm |  |  | 在 X, Y, Z方向上１０次 |  |
|  |  | 57 ≤f≤150 Hz |  | 9.8 ㎨ {1G} |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | 连续振动情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 频率 | 加速度 |  |  |  | 振幅 |  |  |  |  |
|  |  | 10≤f∠57 Hz | - |  |  |  | 0.035 mm |  |  |  |  |
|  |  | 57≤f≤150 Hz | 4.9 ㎨ {0.5G} |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 6 | 冲击 | *最大冲击加速度: 147㎨ {15G} *持续时间:11 ms *脉冲波: 半sin 波脉冲( 在 X, Y和 Z方向上３次 ) |  |  |  |  |  |  |  |  | IEC 1131-2 |
| 7 | 噪声免疫 | 直角波脉冲噪声 |  |  | ±1,500 V |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 静电释放 |  |  | 电压 :4kV(接触释放) |  |  |  |  |  | IEC 1131-2 IEC 801-2 |
|  |  | 辐射电磁场 |  |  | 27 ~ 500 MHz, 10 V/m |  |  |  |  |  | IEC 1131-2 IEC 801-3 |
|  |  | 快速瞬间 & 突发噪声 |  |  | 严重等级 | 所有电源模块 |  | 数字 I/Os ( Ue  24 V) | 数字 I/Os (Ue  24 V) 模拟I/Os 通讯I/Os |  | IEC 1131-2 IEC 801-4 |
|  |  |  |  |  | 电压 | 2 kV |  | 1 kV | 0.25 kV |  |  |
| 8 | 运行的大气条件 | 远离腐蚀性气体或过度灰尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 使用的海拔高度 | 至多2,000m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 污染程度 | 2 级或更低 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 冷却方法 | 自冷却 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

[表 2.1 ] 普通规范

| 注释 |  |
| --- | --- |
| 1) IEC(国际电工委员会) : 是制定电力和电子学方面标准的国际组织 2) 污染程度 : 它指出了运行环境污染程度的标准。污染程度２表示在正常情况下只有非导电污染出现。 偶尔也会出现由浓缩而产生的临时性传导率 |  |

## 3.2  执行规范

表3.2 说明了 A/T模块的执行规范

| 项目 | 规范 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | K7F – AT4A | K4F – AT3A |  |
| 定时器点数 | 16 点 | 8 点 |  |
| 定时器设定值范围 | - 到1.0 秒 1 到 10 秒 10 到 60 秒 60 到 600 秒 每个点都可以设定 |  |  |
| 备份方法 | 为了备份，设定运行方式选择开关至TEST侧 |  |  |
| 设定方法 | 通过调整 量来设定 |  |  |
| 定时器精度 |  2.0% (最大值) |  |  |
| 运行指示器 | 定时器运行指示 LED : 16 pts |  | 定时器运行指示 LED : 8 pts |
|  | 定时器触点指示 LED : 16 pts |  | 定时器触点指示 LED : 8 pts |
| 电流消耗 | 0.3 A (5 VDC) |  | 0.2 A (5VDC) |
| 重量 | 390 克 |  | 200克 |

[表3.3] 执行规范

## 3.3  部件的名称和功能

以下给出了A/T模块的部件名称。

3.3.1  K7F – AT4A

⑤

②

③

④

⑤

⑥

⑦

K7F-AT4A

[侧面]

[前面]

3.3.2  K4F – AT3A

K4F-AT3A

②

⑦

③

④

⑥

⑤

[侧面]

[前面]

3.3.3  部件名称和功能

以下给出了A/T 模块的功能和名称

| No. | Name | Descriptions |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ① | 定时器触点指示ED | 指示模拟定时器触点的On/Off 状态(T00 到 T15) (On 状态 : 变成on, Off 状态 : 变成off) |  |  |  |
|  |  | LED | 内容 | LED | 内容 |
|  |  | 00 | 模拟定时器T00触点 | 08 | 模拟定时器 T08触点 |
|  |  | 01 | 模拟定时器 T01触点 | 09 | 模拟定时器 T09触点 |
|  |  | 02 | 模拟定时器T02触点 | 10 | 模拟定时器 T10触点 |
|  |  | 03 | 模拟定时器 T03触点 | 11 | 模拟定时器 T11触点 |
|  |  | 04 | 模拟定时器 T04触点 | 12 | 模拟定时器 T12触点 |
|  |  | 05 | 模拟定时器T05触点 | 13 | 模拟定时器T13触点 |
|  |  | 06 | 模拟定时器 T06触点 | 14 | 模拟定时器 T14触点 |
|  |  | 07 | 模拟定时器 T07触点 | 15 | 模拟定时器T15触点 |
| ② | 定时器运行指示LED | 指示模拟定时器触点的On/Off 状态(T00 到 T15) (On 状态 : 变成on, Off 状态 : 变成off) |  |  |  |
|  |  | LED | 内容 | LED | 内容 |
|  |  | 16 | 模拟定时器 T00线圈 | 24 | 模拟定时器 T08线圈 |
|  |  | 17 | 模拟定时器 T01线圈 | 25 | 模拟定时器 T09线圈 |
|  |  | 18 | 模拟定时器T02线圈 | 26 | 模拟定时器T10线圈 |
|  |  | 19 | 模拟定时器 T03线圈 | 27 | 模拟定时器 T11线圈 |
|  |  | 20 | 模拟定时器 T04线圈 | 28 | 模拟定时器 T12线圈 |
|  |  | 21 | 模拟定时器 T05线圈 | 29 | 模拟定时器 T13线圈 |
|  |  | 22 | 模拟定时器 T06线圈 | 30 | 模拟定时器 T14线圈 |
|  |  | 23 | 模拟定时器 T07线圈 | 31 | 模拟定时器 T15线圈 |

| No. | 名称 | 描述 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ③ | 定时器数目选择开关 | 用来选择已被调整时间的模拟定时器 (T00 到 T15) |  |  |  |
|  |  | 定时器No. | 选择的定时器 | 定时器No. | 选择的定时器 |
|  |  | 0 | T00 | 8 | T08 |
|  |  | 1 | T01 | 9 | T09 |
|  |  | 2 | T02 | A | T10 |
|  |  | 3 | T03 | B | T11 |
|  |  | 4 | T04 | C | T12 |
|  |  | 5 | T05 | D | T13 |
|  |  | 6 | T06 | E | T14 |
|  |  | 7 | T07 | F | T15 |
| ④ | 运行方式采择开关 | 用于调整和备份定时器值，检查被调整量和选择每个定时器的运行方式 . RUN :正常运行的位置 . SET : 由③选择的定时器的定时器值调整的位置 . TEST : 手动检查和被调整的定时器值备份的位置 |  |  |  |
| ⑤ | 调整量 | 用于调整模拟定时器的定时器值 |  |  |  |
| ⑥ | 设定范围选择开关 | 用于选择每个模拟定时器的设定范围 |  |  |  |
| ⑦ | RUN LED | 指示A/T 模块的运行状态 On : 正常运行 Off : 5 VDC 线断开或A/T模块故障. |  |  |  |

| 注释 |  |
| --- | --- |
| 在K4F – AT3A中仅能获得 T00到T07。T08到T15 不处理。 |  |

## 3.4  每个功能的设定步骤

3.4.1  设定范围选择开关

1)  设定范围选择开关

(1) K7F – AT4A

(2) K4F – AT3A

- 设定范围选择

通过设定范围采择开关选择每个模拟定时器的时间范围。 (T00到 T15)

| 开关名称 时间范围 | 0.1 到1.0秒 | 1 到 10 秒 | 10 到 60 秒 | 60 到600 秒 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Txx 1 | Off | On | Off | On |
| Txx 2 | Off | Off | On | On |

xx : 失职模拟定时器(00 到 15)的号。

[举例]  当设定模拟定时器T03的时间范围为“1到 10 秒”

(设定开关至 On)

(设定开关至 Off)

- 厂商设定所有的模拟定时器的设定值为 “0.1到1.0 秒”

### 3.4.2  调整量

- 在CPU模块和A/T模块设定为下面的条件后提供电源

.设置CPU模块的键型开关至‘STOP’.

. 设置A/T模块的运行方式选择开关至‘SET’.

- 选择模拟定时器(T00 到T15)的号，通过定时器号选择开关来调整定时器的时间。

[举例] 当选择模拟定时器T03时

设置定时器号选择开关至 3

| 注释 |  |
| --- | --- |
| 如果设定K4F – AT3A的定时器号选择开关至 ‘8 到 F’, 将不会有任何处理过程。 |  |

设定调整量至定时器时间，它将是目标。定时器时间范围设定见3.4.1.

短

长

调整量

- 设定运行方式选择开关至“TEST’和检查定时器运行指示LED的on状态到定时器触点指示LED的on状态的时间。

- 在检查了定时器触点指示LED 的on时间后， 设置运行方式选择开关至‘SET’.

- 为微调定时器的时间至目标时间，重复 3) 到 5)。

- 设定每个模拟定时器的定时器时间，按步骤 2) 到 6)。

- 在设定了每个模拟定时器的时间后，设置运行方式选择开关至 ‘RUN’且执行用户程序。

- 为备份定时器时间设定， 设置运行方式选择开关至 ‘TEST’。 然后，设定时间将被存储到存储器中。

| 注释 |  |
| --- | --- |
| 如果在CPU 模块的RUN 状态调整模拟定时器，模拟定时器通过A/T模块的运行方式选择开关的开始信号的前一个和用户程序开始它的运行。 |  |