第一章  绪论

K7F-AD3A, K4F-AD3A 和 K3F-AD2A是和MASTER-K PLC K200S/300S/1000S系列 CPU 模块共同使用的A/D转换模块，K3F-AD2A被使用在K200S系列模块上，K4F-AD3A被使用在K300S系列模块上。K7F-AD3A被使用在

K1000S系列模块上。（从这儿开始，我们将K3F-AD2A, K4F-AD3A 和 K7F-AD3A统称为A/D转换模块）A/D转换模块是将从外部传感器上来的输入信号（电压或电流）转换成12位有符号的BIN（二进制）数字信号。

1.1 特征

- 一个单一模块可以把８路模拟信号转换成数字信号。

每一个K7F-AD3A 或K4F-AD3A 都具有 8路 A/D 转换。每一路都可以选择电压或电流信号。.

2) 在一个基本单元上可以使用的A/D模块的数目是无限制的。

1.2 术语表

时间

温度

温度

0~1000℃

变送器

电压(0~+10V)

输入至 A/D

转换模块

[ Fig 1.1] 模拟量值		      	 	      [Fig 1.2] 变送器

1.2.1  A-模拟量值

模拟量值是一个连续变化值象电压，电流，温度，速度，压力，流量等等。例如，温度是随着时间的变化而变化的。因为这个温度值不是PLC的输入,　所以必须通过变换器把同温度值相对应的电压值（０－１０V）或电流值（４－２０mA）输入到PLC中。

1.2.2  D-数字量值

时间

温度

数字量值不是一个连续变化的值，它通常被写成数字象　　　０，１，２，３。开关量信号被写成０，１。在数字值的范围之内还有BCD码和二进制值。

[图 1.3] 数字量值

CPU

(数字运算)

A/D

转换

D/A

转换

模拟输入

0~10V, 1~5V

or 4~20㎃

模拟输出

0~10V, -10~10V

or 4~20㎃

模拟量值不能直接写进CPU。对于模拟量输入到CPU的操作，是将模拟量转换成数字量输入至CPU，然后把CPU的数字量转换成模拟量作为模拟输出。

[图 1.4] PLC 处理

1.2.3  A/D转换特性

- 电压输入

2004

2002

2001

2000

2003

3.000V

3.001V

输入电压

Digital Output Value

4000

2000

0

1V

3V

5V

模拟输入值

数字输入电压

[Fig 1.5] A/D 转换特性 (电压输入)

A/D转换模块允许外部模拟输入转换成数字量并且由CPU处理，在电压输入的情况下输入值为１V转换成数字量为０，输入5V为4000。

输入1mV等于数字量为１，因此输入值小于１mV则不被转换。

- 电流输入

2004

2002

2001

2000

2003

12.000㎃

12.004㎃

Input Current

4000

2000

0

4㎃

12㎃

20㎃

Digital Output Value

Analog Input Voltage

Digital Output Value

[Fig 1.6]  A/D 转换特性 (电流输入)

在电流输入状态下，输入4mA的电流值转换成数字量为1，12mA为2000，20mA为4000。输入4μA 等于数字量为1，因此，小于4μA 将不被转换。