# 第四章  编程

## 4.1  I/O 信号

以下是在MK 系列中使用的A/T模块的I/O 信号说明。

K7F-AT4A占有 32 I/O 点和K4F-AT3A占有 16 I/O 点。

### 4.2.1   K7F-AT4A ( N 意味着A/T模块的I/O 字号)

| 输入信号 | 内容 | 输出信号 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| P(N)0 | 模拟定时器T00触点 | P(N+1)0 | 模拟定时器 T00线圈 |
| P(N)1 | 模拟定时器 T01触点 | P(N+1)1 | 模拟定时器 T01线圈 |
| P(N)2 | 模拟定时器T02触点 | P(N+1)2 | 模拟定时器T02线圈 |
| P(N)3 | 模拟定时器 T03触点 | P(N+1)3 | 模拟定时器 T03线圈 |
| P(N)4 | 模拟定时器 T04触点 | P(N+1)4 | 模拟定时器 T04线圈 |
| P(N)5 | 模拟定时器T05触点 | P(N+1)5 | 模拟定时器 T05线圈 |
| P(N)6 | 模拟定时器 T06触点 | P(N+1)6 | 模拟定时器 T06线圈 |
| P(N)7 | 模拟定时器 T07触点 | P(N+1)7 | 模拟定时器 T07线圈 |
| P(N)8 | 模拟定时器 T08触点 | P(N+1)8 | 模拟定时器 T08线圈 |
| P(N)9 | 模拟定时器 T09触点 | P(N+1)9 | 模拟定时器 T09线圈 |
| P(N)A | 模拟定时器 T10触点 | P(N+1)A | 模拟定时器T10线圈 |
| P(N)B | 模拟定时器 T11触点 | P(N+1)B | 模拟定时器 T11线圈 |
| P(N)C | 模拟定时器 T12触点 | P(N+1)C | 模拟定时器 T12线圈 |
| P(N)D | 模拟定时器T13触点 | P(N+1)D | 模拟定时器 T13线圈 |
| P(N)E | 模拟定时器 T14触点 | P(N+1)E | 模拟定时器 T14线圈 |
| P(N)F | 模拟定时器T15触点 | P(N+1)F | 模拟定时器 T15线圈 |

4.2.2  K4F-AT3A ( N意味着A/T模块的 I/O字号)

| ##### 输入信号 | 内容 | 输出信号 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| P(N)0 | 模拟定时器T00触点 | P(N)8 | 模拟定时器 T00线圈 |
| P(N)1 | 模拟定时器 T01触点 | P(N)9 | 模拟定时器 T01线圈 |
| P(N)2 | 模拟定时器T02触点 | P(N)A | 模拟定时器T02线圈 |
| P(N)3 | 模拟定时器 T03触点 | P(N)B | 模拟定时器 T03线圈 |
| P(N)4 | 模拟定时器 T04触点 | P(N)C | 模拟定时器 T04线圈 |
| P(N)5 | 模拟定时器T05触点 | P(N)D | 模拟定时器 T05线圈 |
| P(N)6 | 模拟定时器 T06触点 | P(N)E | 模拟定时器 T06线圈 |
| P(N)7 | 模拟定时器 T07触点 | P(N)F | 模拟定时器 T07线圈 |

### 执行模拟定时器T00举例   (A/T模块安装在槽 0)

模拟定时器 T00

执行命令

P0010

K7F-AT4A内部

定时 : 1 秒

P0040

P0000

T00

(     )

T00触点

- 如果输出 P0010 变成On, 模拟定时器T00的线圈变成On ，它开始运行。

- 在输出P0010变成ON 一秒后，模拟定时器T00的触点变成On 和输入触点变成 On。

## 4.3  模拟定时器的比较和输出定时程序

4.3.1  系统配置

槽 1

槽 0

K4S-

122S

K4P-

15AS

K4F-

AT3A

K4Y-

203S

1  2

T00

(设定开关至 OFF)

(设定开关至 OFF)

4.3.2  初始设定值

- 时间设定范围:  0.1 到 1.0 秒

- 使用的定时器 : T00

### 4.3.3  程序描述

即使在CPU的运行（RUN）状态不用改变程序而直接通过调整A/T模块的量来调整设定的时间。

(1) 定时器T00的线圈在10秒周期变成off 和on。(P0008)

(2) 当F0095 变成 on, CPU 模块定时器T200开始运行。在设定时间之后当触点信号 P0000变成 on时， T200的当前时间存储在D0000。

(3) 如果 T200大于980毫秒，P0010 被设置为On。如果小于，P0011被设置为On。

(4) 如果T200被设置为On,为了使T200开始新的运行，M002将被复位。

<时序图t>

5 秒

设定时间

5 秒

P0008

P0000

F0095

### 4.3.4  程序

M0020 变成

on 后1次扫描

(A 10 sec timer is used to operate the T00)

10 秒周期开始触点

启动T00的运行信号

启动T00的运行信号

1.5秒定时器 T200 被用做T00

M030变成on 后做 1 次扫描

存储T00 设定时间至

D0000

If the setting time is more than 980 ms, the P0010 is set to ON

If the setting time is more than 900 ms, the P0011 is set to ON

Turning the operation junction T00 Off.

复位M0021以便 T00开始一个新的运算

T00 接合点信号

<