第二章  技术要求

2.1 普通技术要求

表 2.1 显示了MASTER-K系列的普通技术要求

| 项目 | 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运行环境温度 | 0 ~ 55℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存储环境温度 | -25 ~ 70℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运行环境湿度 | 5 ~ 95%RH, 非压缩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存储环境湿度 | 5 ~ 95%RH, 非压缩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 振动 | 偶尔振动情况 |  |  |  |  |  |  | 扫描计数 |  |  | IEC 1131-2 |
|  | 频率 | 加速度 |  |  | 振幅 |  |  |  | 在 X, Y, Z方向上１０次 |  |  |
|  | 10≤f∠57 Hz | - |  |  | 0.075 mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 57≤f≤150 Hz | 9.8㎨ (1G) |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | 连续振动情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 频率 | 加速度 |  | 振幅 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10≤f∠57 Hz | - |  | 0.035 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 57≤f≤150 Hz | 4.9㎨(0.5G) |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 冲击 | *最大冲击加速度: 147㎨ {15G} *持续时间:11 ms *脉冲波: 半sin 波脉冲( 在 X, Y和 Z方向上３次 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IEC 1131-2 |
| 噪声免疫 | 直角波脉冲噪声 |  | ±1,500 V |  |  |  |  |  |  |  | LGIS 标准 |
|  | 静电释放 |  | 电压 :4kV(接触释放) |  |  |  |  |  |  |  | IEC 1131-2 IEC 801-2 |
|  | 辐射电磁场 |  | 27 ~ 500 MHz, 10 V/m |  |  |  |  |  |  |  | IEC 1131-2 IEC 801-3 |
|  | 快速瞬间 & 突发噪声 |  | 模块 |  |  | 所有电源模块 | 数字 I/Os ( Ue 24 V) |  |  | 数字I/Os (Ue  24 V) 模拟 I/Os 通讯 I/Os | IEC 1131-2 IEC 801-4 |
|  |  |  | 电压 |  |  | 2 kV | 1 kV |  |  | 0.25 kV |  |
| 运行的大气条件 | 远离腐蚀性气体或过度灰尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用的海拔高度 | 至多2,000m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染程度 | 2 级或更低 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冷却方法 | 自冷却 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

[表 2.1 ] 普通技术要求

| 注释 |  |
| --- | --- |
| 1) IEC(国际电工委员会) : 是制定电力和电子学方面标准的国际民间组织 2) 污染程度 : 它指出了运行环境污染程度的标准。污染程度２表示在正常情况下只有非导电污染出现。 偶尔也会出现由浓缩而产生的临时性传导率 |  |

2.2 执行技术要求

表 2-2 A/D 转换模块的执行技术要求

| 项目 |  |  | 技术要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | K7F-AD3A |  | K4F-AD3A | K3F-AD2A |
| 模拟输入 | 电压 |  | 1 ~ 5 VDC (输入阻抗 600Ω) 0 ~ 10 VDC (输入阻抗 600Ω) |  |  | 1 ~ 5 VDC (输入阻抗 600Ω) 0 ~ 10 VDC (输入阻抗 600Ω) -10 ~ 10 VDC ( 输入阻抗600Ω) |
|  | 电流 |  | DC4 ~ 20 mA (输入阻抗 250Ω) |  |  |  |
|  | 电压/电流选择 |  | - 调整在模块侧面的每一个通道的输入选择开关 ( ON : 电流, OFF : 电压) - 由程序选择电压量程 |  |  | - 由终端选择 ( 终端选择电流 ) - 调整在模块侧面的每一个通道的输入选择开关 |
| 数字输出 |  |  | - 16位二进制 |  |  | - 12位二进制(-48 ~ 4047, - -2048 ~ 2047) - 数字输出值由程序选择 |
| 最大分辨率 |  | 1 ~ 5VDC | 1 mV (1/4000) |  |  | 1 mV (1/4000) |
|  |  | 0 ~ 10VDC | 2.5 mV (1/4000) |  |  | 2.5 mV (1/4000) |
|  |  | -10 ~ 10VDC | – |  |  | 5 mV (1/4000) |
|  |  | DC 4 ~20mA | 4㎂ (1/4000) |  |  | 4㎂ (1/4000) |
| 精度 |  |  | ±0.5% (满量程的精度)) |  |  | ±0.5% (满量程的精度)) |
| 最大转换速率 |  |  | 5.0 ms/通道 |  |  | 5.0 ms/通道 |
| 最大绝对输入 |  |  | 电压 : 15V, 电流 : 25mA |  |  | 电压 : 15V, 电流 : 25mA |
| 模拟输入点的数目 |  |  | 8 通道/模块 |  |  | 4 通道/模块 |
| 隔离 |  |  | 在输入端子和PLC之间: Photo coupler 隔离 (通道之间 : 非隔离) |  |  |  |
| 接线端连接 |  |  | 20-点终端块 |  |  | 18点终端块 |
| 内部电流消耗 |  |  | 0.5 A |  |  | 40mA |
|  |  |  |  |  |  | 50mA |
|  |  |  |  |  |  | 20mA |
| 重量 |  |  | 310 | 280 |  | 200g |

[表 2.2] 执行技术要求

| ! 警告 |  |
| --- | --- |
| 厂商设定A/D转换模块的值为电流输入模式 |  |

2.3 功能和部件的名称

A/D转换模块的功能和部件的名称如下所示。

2.3.1  K7F-AD3A

K7F-AD3A

2.3.2  K4F-AD3A

K4F-AD3A

| No | 描述 |  |
| --- | --- | --- |
|  | RUN LED（运行发光二极管） |  |
|  | 指示了K7F-AD3A和K4F-AD3A的运行状态。 |  |
|  | 电压/电流选择开关 |  |
| On 1 2 3 4 5 6 7 8 On 1 2 3 4 5 6 7 8 | 1)选择电压时的开关状态 开关处于 off状态. 2)选择电流时的开关状态 开关处于 on状态 |  |

2.3.3  K3F-AD2A

K3F-AD2A

| No | 描述 |  |
| --- | --- | --- |
|  | RUN LED |  |
|  | 表明了K3F-AD2A的运行状态 |  |
|  | 电压/电流选择开关 |  |
| 1 2 3 J1 J2 1 2 3 J1 J2 1 2 3 J1 J2 1 2 3 J1 J2 模拟输入; 输入范围选择开关. 电压; DC 1~5V. DC 0~10V. DC-10~10V. 电流; DC 4~20mA. |  |  |

2.4 I/O转换特性

输入／输出（I/O）转换特性是用在模拟输入（电压和电流）和与之匹配的数字量之间的直线的角度表示的。

通道的电压或电流输入方式是由模拟输入选择开关所决定的，因为偏差和增益的值是固定的，所以它们不能变化。

实际模拟输入范围

数字输出值

4000

3000

2000

1000

0

0V

5V

10V

1V

3V

5V

4㎃

12㎃

20㎃

DC 0 ~ 10V

DC 1 ~ 5V

DC 4 ~ 20㎃

模拟输入

-0.12V

3.808㎃

0.952V

10.12V

20.192㎃

5.048V

4047

-48

2.4.1 K7F-AD3A / K4F-AD3A

实际模拟输入范围

e

数字输出值

4000

3000

2000

1000

0

0V

5V

10V

1V

3V

5V

-10V

0V

10V

DC 0 ~ 10V

DC 1 ~ 5V

DC-10 ~ 10V

模拟输入

-0.12V

-10.24V

0.952V

10.12V

10.24V

5.048V

4047

-48

4㎃

12㎃

20㎃

DC 4 ~ 20㎃

3.808㎃

20.192㎃

2000

1000

0

-1000

-2000

2047

-2048

2.4.2 K3F-AD2A

[图 2.1]  I/O 转换特性

| 注释 |  |
| --- | --- |
| 1. 拟输出值超过 4047或 –48，则被固定在4047 或 –48. 2. 输入电压和电流值不能超过 +15V 和 25mA. |  |

2.4.3  电压输入特性

A) K7F-AD3A / K4F-AD3A

对于电压输入来说，每个通道相应的输入选择开关处于"off".

输入选择开关

- Off : 电压age

On

1  2  3  4  5  6  7  8

CH01234567

(这个开关处于模块的侧面)

通道号l

- 电压输入范围由程序选择

输入选择开关处于 off　状态

- 电压输入范围 : DC 0 ~10V

输入电压的数字输出值如下表.

|  | 模拟输入电压（V） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -0.12 | 0 | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | 10.12 |
| 数字输出值 | -48 | 0 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 4047 |

- 电压输入范围  : DC 1 ~5V

输入电压的数字输出值如下表.

|  | 模拟输入电压 (V) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.952 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.048 |
| 数字输出值 | -48 | 0 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 4047 |

B) K3F-AD2A

对于电压输入来说，相应的输入由选择开关选择。所有通道的被选择输入电压范围是相同的。

- 电压输入范围 : DC 1 ~5V

输入电压的数字输出值如下表

| 1 2 3 11 12 1 2 3 J1 J2 | 模拟输入电压 (V) |  |  |  |  |  |  | 输入范围选择开关 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.952 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.048 |  |
| 数字输出值 | -48 | 0 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 4047 |  |
|  | -2048 | -2000 | -1000 | 0 | 1000 | 2000 | 2047 |  |

- 电压输入范围 : DC 0 ~ 10V

输入电压的数字输出值如下表

| 1 2 3 J1 J2 | 模拟输入电压 (V) |  |  |  |  |  |  | 输入范围选择开关 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -0.12 | 0 | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | 10.12 |  |
| 数字输出值 | -48 | 0 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 4047 |  |
|  | -2048 | -2000 | -1000 | 0 | 1000 | 2000 | 2047 |  |

- 电压输入范围 :: DC -10 ~ 10V

输入电压的数字输出值如下表

| 1 2 3 11 12 1 2 3 J1 J2 | 模拟输入电压 (V) |  |  |  |  |  |  | 输入范围选择开关 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -10.24 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 10.24 |  |
| 数字输出值 | -48 | 0 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 4047 |  |
|  | -2048 | -2000 | -1000 | 0 | 1000 | 2000 | 2047 |  |

- 2.4.4 电流输入特性

- 1) K7F-AD3A / K4D-AD3A

- 对于电流输入来说，每个通道相应的输入选择开关处于"on"

输入选择开关

On

1  2  3  4  5  6  7  8

- On : 电流nt

CH01234567

(这个开关处于模块的侧面)

通道号

- 输入电流的数字输出值如下表.

|  | 模拟输入电流(mA) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.808 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 20.192 |
| 数字输出值 | -48 | 0 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 4047 |

2) K3F-AD2A

输入电流的数字输出值如下表.

| 1 2 3 11 12 1 2 3 J1 J2 | 模拟输入电流(mA) |  |  |  |  |  |  | 输入范围选择开关 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.808 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 20.192 |  |
| 数字输出值 | -48 | 0 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 4047 |  |
|  | -2048 | -2000 | -1000 | 0 | 1000 | 2000 | 2047 |  |

在V 和I 终端连接去选择电流。

- 2.4.5 电压和电流同时输入特性

1) K7F-AD3A / K4F-AD3A

对于电压和电流同时输入的情况，每个通道的输入转换开关的设定为相应电压和相应电流范围。

例) 电压输入范围 0 到 3       电流输入范围: 4到 7

输入选择开关

On

1  2  3  4  5  6  7  8

- On : 电流

- Off : 电压

CH01234567

这个开关处于模块的侧面

通道号

- 模拟输入的数字输出值如下表

.

|  |  | 模拟输入 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压 (V) | 0~10V | -0.12 | 0 | 2.5 | 5 |  | 7.5 | 10 | 10.12 |
|  | 1~ 5V | 0.952 | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 5.048 |
| 电流 (mA) | 4 ~ 20 mA | 3.808 | 4 | 8 | 12 |  | 16 | 20 | 20.192 |
| 数字输出值 |  | -48 | 0 | 1000 | 2000 | 3000 |  | 4000 | 4047 |

2) K3F-AD2A

对于电压和电流的同时使用来说，可适用的的输入电压范围仅为0 ~ 5VDC 。

模拟输入的数字输出值如下表.

|  | 模拟输入 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压 DC1~ 5V | 0.952 | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 5.048 |
| 电流 DC4 ~ 20mA | 3.808 | 4 | 8 | 12 |  | 16 | 20 | 20.192 |
| 数字输出值 | -48 | 0 | 1000 | 2000 | 3000 |  | 4000 | 4047 |
|  | -2048 | -2000 | -1000 | 0 | 1000 |  | 2000 | 2047 |

例) 通道为电压 : 0,     通道为电流: 1

| 输入范围选择开关 | 配线举例 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 电压输入(通道 “0”) | 电流输入(通道l ”1”) |
| 1 2 3 J1 J2 V+ I+ COM + ― 模拟输入 V+ I+ COM + ― 模拟输入 |  |  |

- 2.4.6 模拟输入和数字输出特性

1) K7F-AD3A / K4F-AD3A

数字输出值

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

| No | 输入范围 | 数字输出值 | 分辨率 | 模拟输入值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DC 0~10V | 0 ~ 4000 | 2.5 mV | 5.000 ~ 5.0025 |  |  | 5.0025 ~ 5.005 |  |  | 5.005 ~ 5.0075 |  |  | 5.0075 ~ 5.010 |  |  |
|  | DC 1~5V |  | 1mV | 3.000 ~ 3.001 | 3.001 ~ 3.002 | 3.002 ~ 3.003 |  | 3.003 ~ 3.004 | 3.004 ~ 3.005 | 3.005 ~ 3.006 | 3.006 ~ 3.007 | 3.007 ~ 3.008 |  | 3.008 ~ 3.009 | 3.009 ~ 3.010 |
|  | DC 4~20㎃ |  | 4㎂ | 12.000 ~ 12.004 | 12.004 ~ 12.008 | 12.008 ~ 12.012 |  | 12.012 ~ 12.016 | 12.016 ~ 12.020 | 12.020 ~ 12.024 | 12.024 ~ 12.028 | 12.028 ~ 12.032 |  | 12.032 ~ 12.036 | 12.036 ~ 12.040 |

② ③

①

模拟输入和数字输出

Current input and digital output value

2) K3F-AD2A

| No | 输入范围 | 数字输出值 | 分辨率 | 模拟输入值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DC-10~10 V | 0 ~ 4000 or -2048 ~ 2047 | 5mV | 0.000 ~ 0.005 |  |  |  |  |  | 0.005 ~ 0.010 |  |  |  |  |  |
|  | DC 0~10V |  | 2.5 mV | 5.000 ~ 5.0025 |  |  | 5.0025 ~ 5.005 |  |  | 5.005 ~ 5.0075 |  |  | 5.0075 ~ 5.010 |  |  |
|  | DC 1~5V |  | 1mV | 3.000 ~ 3.001 | 3.001 ~ 3.002 | 3.002 ~ 3.003 |  | 3.003 ~ 3.004 | 3.004 ~ 3.005 | 3.005 ~ 3.006 | 3.006 ~ 3.007 | 3.007 ~ 3.008 |  | 3.008 ~ 3.009 | 3.009 ~ 3.010 |
|  | DC 4~20㎃ |  | 4㎂ | 12.000 ~ 12.004 | 12.004 ~ 12.008 | 12.008 ~ 12.012 |  | 12.012 ~ 12.016 | 12.016 ~ 12.020 | 12.020 ~ 12.024 | 12.024 ~ 12.028 | 12.028 ~ 12.032 |  | 12.032 ~ 12.036 | 12.036 ~ 12.040 |

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

数字输出值

③ ④

①

②

模拟输入和数字输出

K7F-AD3A, K4F-AD3A 和 K3F-AD2A 具有使系统从非正常的模拟输入或外部噪声状态下达到稳定系统控制的次数的平均处理功能。 2.5 平均处理

- 设定范围  : 2 ~ 255

- 把平均数字量写进缓冲区的处理时间是由所使用的通道的数目决定的。

- 处理时间 =  设定次数  X   enabled状态的通道数目   X  转换速率

- 例) 使用的通道 : 4, 设定次数 : 50

处理时间 =  50  X  4  X  5  =  1000㎳