# 第三章  安装和配线

## 3.1  安装

### 3.1.1  安装环境要求

这个模块不管安装环境如何都可以获得高可靠性，但是为了获得更高的可靠性和稳定性请检查如下的系统。

1)  环境要求

应避免将这个模块安装在如下环境：

- 漏水和灰尘，大量灰尘，粉尘和其他传导源，油雾，盐和有机熔剂存在的地方。

- 对模块本体发生直接碰撞和机械振动能传送至模块本体的地方。

- 日光直射。

- 由于温度突变导致露水浓缩。

- 过高或过低的温度。 (在0-55℃范围之外)

2) 安装和配线

- 在进行配线和做其它工作的时候,不能允许配线的废弃物进入模块。

- 应将其安装在易于操作的地方。

- 保证其远离同一块面板上的高电压设备。

- 保证从墙到管道和外部设备的距离大于 50 mm。

- 保证将其接地至具有良好噪声免疫的地方。

3.1.2       安装注意事项

从仪表拆封到安装必须制止如下情况的发生：

- 应避免从高处坠落到地上，不能发生剧烈碰撞。

2)不能随意拆下印刷电路板，否则将导致故障。

3)在配线时，应防止外部物质向配线碎片进入PLC 的内部，万一外部物质进入了

PLC 的内部，一定要将其取出。

4) 在安装或拆下模块之前，一定要断开电源。

## 3.2 配线

### 3.2.1  配线注意事项

1) 使AC 电源和D/A 转换模块的外部输入信号分开，使其免受AC 电源的冲击和感应噪声    的影响。

2)外部配线应至少为AWG22(0.3㎟)，同时配线应该以运行环境和允许通过的电流 为条行选择。

3) 应使配线远离产生强热的设备或者物质，同时应远离油类物质以免发生短路，导致模块的损坏或错误的运行。

4) 在连接外部电源之前，辨明接线端的极性。

5) 外部配线到高电压和电源供应电缆的距离足够远，防止发生诱发故障和误动作。

6) 在LED显示器前面不要放置电源电缆 。( 为了在LED上正确的读取数字值)

### 3.2.2  配线举例

K7F-DV4A

电机驱动模块等

K7F-DV4A

2) K7F-DI4A

电机驱动模块等

电机驱动模块等

电流输出

3) K4F-DA1A

K4F-DA1A

##### K7F-DI4A

电压输出

*1 对于电缆来说，使用双绞线屏蔽电缆。

## 3.3  K7F-DI4A/ K7F-DV4A与15 VDC的连接

有两中方法将±15 VDC提供给K7F-DI4A或 K7F-DV4A。

1) 当使用K7S-122S 或 K7S-132S时

; K7S- 122S : 110 VAC电源供应模块

; K7S-132S : 220 VAC电源供应模块

2) 当使用外部电源供应时,.

### 3.3.1 使用G3F-PA1A或G3F-PA2A时

-当使用K7S-122S或 K7S-132S时 (从这里开始我们统称它们为 D/A 转换电源供应模块)， 将 将D/A 转换模块与D/A 转换模块的电源供应模块的 +15, 0, -15 VDC 的没部分相连。

- 每个D/A转换模块的电源供应模块都可以以块的形式为4个D/A 转换模块提供电源。

###### K7F-DV4A or K7F-DI4A

###### K7F-DV4A or K7F-DI4A

###### K7S-122S or K7S-132S

至多连接4个模块

K7F - DV4A / K7F - DI4A 与 15 VDC的连接

- 不要将从不同的D/A转换模块来的电源供应模块并联到一个D/A转换模块上。这样做的后果是D/A转换模块将被损坏。

### 3.3.2  外部电源供应的使用

- 将D/A转换模块同外部电源供应模块的15, 0, -15 VDC的每个部分相连接。

- 为 D/A转换模块推荐噪声滤波器。

-D/A转换模块的 15 VDC额定电压，参阅一般性注释 2.4。

| 没有使用噪声滤波器的情况 |  |
| --- | --- |
| 15 VDC 0 V -15 VDC 15 VDC 0 V -15 VDC ###### K7F-DV4A 或 K7F-DI4A 外部电源供应 绞线 |  |
| 使用噪声滤波器的情况 |  |
| 15 VDC 0 V -15 VDC 15 VDC 0 V -15 VDC ###### K7F-DV4A 或 K7F-DI4A 绞线 外部电源供应 噪声滤波器 噪声滤波器 |  |

| 注释 |  |
| --- | --- |
| 1) 把噪声滤波器与带有其它配线的D/A转换模块分别连接。 2)噪声滤波器与D/A转换模块的之间的连接距离应该很短。 |  |