安全注意事项

在使用模块之前，请详细阅读在数据清单和用户手册上的安全注意事项，并且一定要遵守安全注意事项。

在此所解释的安全注意事项仅适用于 K4F-DV3A/K4F-DV2A, K4F-DI3A/K4F-DI2A和K3F-DV2A/K3F-DI2A. (从这里开始统称它们为D/A转换模块)

在PLC系统的安全注意事项，请参阅MASTER-K 200S/300S/1000S用户手册。

安全注意事项均由危险警惕三角符号给出从而引起你的注意，安全注意事项根据危险程度如下所示。

严重警告

!

如果不提供适当的预防, 将会造成死亡，严重伤害及相当大的财产损失。

警告

!

如果不遵守规则，将会导致严重或轻微伤害或财产损失。

警告

!

然而，带有                   的安全注意事项仍会造成严重后果。

两个符号都表示所提及内容的重要性，因此，必须遵守。

请把这本手册带在身边，做为快速参考之用。

警告

!

设计注意事项

▶在外部电源或PLC模块本体发生问题的情况下为了保证系统安全需设计的安全电路。否则由于错误输出或故障可能导致损坏。

以下是 根据控制模拟输出的功能的不同设定显示的模拟输出状态。当设定一个模拟输出状态时，注意安全。

通道设定

状态通道规范使用不使用PLC CPU 在RUN 状态 D/A转换值是输出电压:

0 V

电流:

4mAPLC CPU 在 STOP 状态电压：0V,

电流： 4mAPLC CPU 在 错误状态前一个值是输出 2) 有时，输出设备和内部电路的故障可能导致输出异常。. 所以在可以导致严重事件的输出信号的外部设计一个监督电路。

警告

!

▶不要把信号线高电压或电源线附近。

它们之间的距离应在100mm

以上，否则，噪声将会导致模块的故障。

警告

!

安装注意事项

▶ 操作PLC的环境条件应遵守

在普通规范中所给出的条 件。

▶ 如果在普通规范中未给出的其它环境中操作的PLC ，将会导致电击，火灾，模块的功能错误或损坏或退化。

▶ 应保证模块的固定突出部分插入至固定孔并且固定。

▶ 模块的不正确安装，可能致故障，失调或坠落。

警告

!

接线注意事项

▶当把接线端接地时，请务必使用适用于PLC的三级接地。

▶ 在对PLC.接线时，请务必检查模块的额定电压和接线端的排列，以及应确它们的正确性。　如果提供的电压不是额定电压或者接线错误，可以导致模块的火灾和失调。

▶ 应使接线端螺丝钉紧固至所限定的转矩。如果螺丝钉松动，将会导致短路，火灾或者故障。

▶ 应特别注意的是任何外来的物质例如接线的残余物都不能由于疏忽而进入模块，否则，将会导致短路，火灾或者故障。

严重警告

!

测试运行及维护

注意事项

▶当提供电源后，请不要接触接线端，将会导致故障。

▶ 当需要卸下或锁紧接线端螺丝钉时，请先关闭电源。

▶ 带电时，请不要执行任何工作，否则将会导致失调或故障。

警告

!

▶请不要把模块从印刷电路板上拆卸下来，或者对模块进行改造。

.　这样做将会导致模块的失调，故障和损坏或者火灾。

当需要安装和卸下模块时，请先关闭电源然后进行操作。

▶带电时，请不要执行任何工作，否则将会导致失调或故障。

警告

!

废物处理注意事项

▶当处理废弃的模块时，请将它示为工业废物。