# 第七章  故障排除

这节说明了在使用D/A转换模块时出现的错误代码以及故障排除的方法。

## 7.1  RUN LED 闪烁指示的错误代码

这一部分描述了D/A转换模块的RUN LED闪烁所表示的错误代码。

| RUN LED | 描述 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| 闪烁(每0.1秒) | WDT 错误 |  |
| 闪烁(每 0.2秒) | 系统错误 |  |
|  | 缓冲区错误 |  |
|  | 偏移量/增益设定错误 |  |

## 7.2 故障排除步骤

### 7.2.1  RUN LED 闪烁

RUN LED 闪烁

在LED显示器上显示了错误代码否?

Yes

No

是

否

RUN LED 闪烁(每 0.1秒) ?

Yes

No

是

否

RUN LED闪烁 （每 0.2秒)?

Yes

No

是

否

见 7.2.7节

见7.2.7节

改变测试方式条件至正常运行方式

K7F-DV4A/ K7F-DI4A:  接线端1和 2没有连接

K4F-DA1A: 接线端 1和 3没有连接

修正偏移量/增益设定值

### 7.2.2  RUN LED Off

RUN LED off

偏移量/设定/增益开关在设定方式的位置上否?

Yes

No

是

否

改变测试方式为正常运行方式

Yes

No

否

是

在基座上安装的D/A转换模块正确否?

在基座上正确安装D/A转换模块

Yes

No

否

是

在基座上的电源供应模块的容量是否足够大?

计算电流总消耗和替换电源供应模块

如发生错误的D/A 转换模块被替换成一个新的，正常运行否

Yes

No

是

否

见 7.2.7节

错误不在D/A转换模块上，详细信息请参阅CPU 模块用户手册

### 7.2.3  D/A输出值突变

D/A输出值突变

D/A 转换模块和外部设备正确安装否？

Yes

No

否

是

正确接线，见3.2

仅K7F - DV4A / K7F - DI4A

外部电源供应提供了否 (±15 VDC)

Yes

No

否

是

提供外部电源供应(±15 VDC)

提供的外部供应电源(±15 VDC)足够大否？

Yes

No

否

是

保证提供足够的外部电源 (±15 VDC)

见 3.2节

使配线到外部设备不在噪声干扰下

D/A输出值突变

见节 7.2.7

### 7.2.4  数字和模拟值不匹配

Yes

No

否

是

Yes

No

否

是

Yes

No

否

是

数字和模拟值不匹配

D/A 转换模块和外部设备连接正确否？

正确的指定通道有效

正确的指定数据类型

为了正确配线，见节3.2

指定通道有效

正确的指定数据类型

偏移量/增益设定正确否？

Yes

No

否

是

正确的设定偏移量/增益

见节7.2.7

### 7.2.5  D/A 输出值总偏离给定值

常数D/A 输出值偏离给定值

仅K7F - DV4A / K7F - DI4A

提供的外部电源供应正确否？

Yes

No

否

是

正确的提供外部电源

Yes

No

否

是

偏移量/增益调整正确否？

正确的调整 偏移量/增益

D/A转换模块和外部设备连接正确否？

Yes

No

否

是

正确配线，见节 3.2

D/A输出值超过范围否？

Yes

No

否

是

根据范围设定 D/A输入值

见节7.2.7

### 7.2.6  由D/A输入值决定的模拟输出值不变化

由D/A输入值决定的模拟输出值不变化

正确的指定可适用的有效通道

Yes

No

否

是

修正有效的通道

Yes

No

否

是

偏移量/增益值设定正确否？

正确的设定偏移量/增益

Yes

No

否

是

与外部设备的连接正确否？

正确的与外部设备连接

见节7.2.7

### 7.2.7  D/A 转换模块硬件故障

D/A 转换模块硬件故障

请同服务站联系以了解故障的细节