# 第一章  绪论

K7F-DV4A, K7F-DI4A和K4F-DA1A 是和MASTER-K PLC K300S/1000S 系列CPU模块共同使用的D/A转换模块。K4F-DA1A被使用在K300S系列模块上。K7F-DV4A和K7F-DI4A被使用在K1000S系列模块上。(从这里开始，K4F-DA1A, K7F-DV4A和K7F-DI4A统称为D/A转换模块。)

D/A转换模块将16-位，有符号二进制数字值转换成模拟输出信号 (电压或电流)。

## 1.1  特征

### 1.1.1  K7F-DV4A / K7F- DI4A

1) 一个单一模块可以把16路数字信号转换成模拟信号。

K7F-DV4A: 每个模块可以完成16路 D/A转换 (电压输出)。

K7F-DI4A: 每个模块可以完成16路 D/A转换 (电流输出)。

2) 1/16000的高分辨率

数字值的分辨率可以在1/16000 中选择，所以保持了高分辨率的模拟值。

3) 数字输出值显示

LED显示器以5位十进制数说明了一个数字值或错误代码。

4)在一个基本单元上可以使用的D/A模块的数目是无限制的。

使用G3F-PA1A或G3F-PA2A的电源供应模块，K7F-DV4A 和G3F- DA4I 可以被安装的数目至多为4个。

### 1.1.2  K4F-DA1A

1) 一个单一模块可以把16路数字信号转换成模拟信号。

每个模块可以完成2路 D/A转换 (电压或电流输出)。

2) 1/16000的高分辨率

数字值的分辨率可以在1/16000 中选择，所以保持了高分辨率的模拟值。

3) 在一个基本单元上可以使用的K4F-DA1A D/A模块的数目是无限制的。

## 1.2  术语表

### 1.2.1  A – 模拟量值

0

温度

时间间

[图1.1] 模拟量值

[图 1.2] 变速器举例

温度

0 ~ 1000C

变速器

-10 ~ 10V

电压输入至

A/D 转换模块

⇒

⇒

模拟量值是一个连续变化值象电压，电流，温度，速度，压力，流量等等。例如，温度是随着时间的变化而变化的。因为这个温度值不是PLC的输入,　所以必须通过变换器把同温度值相对应的电压值（０－±10V）或电流值（４－20mA）输入到PLC中。.

人数

1.2.2  D – 数字量值

时间

[图 1.3] 数字量

数字量值不是一个连续变化的值，它通常被写成数字象　　　０，１，２，３。开关量信号被写成０，１。在数字值的范围之内还有BCD码和二进制值。

模拟量值不能直接写进CPU。对于模拟量输入到CPU的操作，是将模拟量转换成数字量输入至CPU，然后把CPU的数字量转换成模拟量作为模拟输出。

A/D

转换

CPU

(数字处理)

D/A

转换

模拟

0~10V 或

4~20mA

模拟

0~10V 或

4~20mA

[图 1.4] 在PLC中的转换处理

### 1.2.3  D/A转换特性

- 电压输出

模拟输出电压 数字输入 数字输入值 模拟输出电压

[图 1.5] D/A 转换特性(电压输出)

D/A转换模块允许CPU的数字值转换成模拟量并且向外输出。0数字输入值导致模拟输出 -10V，16000导致10V。1的数字输入值等于1.25mV。

- 电流输出

模拟输出电流

模拟输出电流

数字输入值

数字输入

[图 1.6] D/A 转换特性(电流输出)

电流输出，数字值 0将被转换成 4mA ，16000转换成 20mA。数字输入 1等于1µÀ。