# 第四章  缓冲区的构造和功能

D/A转换模块具有同PLC CPU的数据通讯的缓冲区。

## 4.1  缓冲区构造

这里说明了缓冲区的构造。

| 地址 (十进制) | K4F-DV3A | K4F-DV2A K3F-DV2A | K4F-DI3A | K4F-DI2A K3F-DI2A | 描述 | 细节规范 | 非初始化 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | 通道0的数字输入值的规范 | 为D/A转换模块指定数字数据至这些区域. (-48~4047) | K4F-DV3A / K4F-DV2A / K3F-DV2A : 数字数据指定为 "2000". K4F-DI3A / K4F-DI2IA / K3F-DI2A : 数字数据指定为 "0". | 读/写 |
| 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | 通道1的数字输入值的规范 |  |  | " |
| 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | 通道2的数字输入值的规范 |  |  | " |
| 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | 通道3的数字输入值的规范 |  |  | " |
| 4 | ○ | - | ○ | - | 通道4的数字输入值的规范 |  |  | " |
| 5 | ○ | - | ○ | - | 通道5的数字输入值的规范 |  |  | " |
| 6 | ○ | - | ○ | - | 通道6的数字输入值的规范 |  |  | " |
| 7 | ○ | - | ○ | - | 通道7的数字输入值的规范 |  |  | " |

K4F-DV3A和K4F-DI3A的缓冲区一致。K4F-DV2A, K3F-DV2A, K4F-DI2A和K3F-DI2A的缓冲区一致。

## 4.2  缓冲区功能

▶ 缓冲区的每个地址被一个字占有。且被显示为16位。

▶ 每个地址由16位组成且每个位可以被指定为1或 0。

1) 数字输入值可以在0到 4000的范围内使用。

2) 当没有设定数字输入，数字输入值按如下设定

电压输出(K4F-DV3A/K4F-DV2A/K3F-DV2A) : 2000

电流输出(K4F-DI3A/K4F-DI2A/K3F-DI2A) : 0