第四章  特殊模块指令(缓冲区读/写)

A/D 转换模块占有16 I/O点。

4.1 局部指令

4.1.1  缓冲区读- GET, GETP

<格式>

GET 命令

执行条件

GET  n1  n2   D   n3

| 符号 | 描述 | 使用的设备 |
| --- | --- | --- |
| n1 | 分配给特殊模块的槽号 | 整数 |
| n2 | 存有被读数据的特殊模块的缓冲区的头地址 | 整数 |
| D | 存储读取数据的设备的头地址 | M, P, K, L, T, C, D, #D |
| n3 | 被读数据的字的数目 | 整数 |

< GET和 GETP的特点>

GET: 当读信号处于on时，连续进行读(                  )

GETP: 在读信号的上升沿执行读    (                  )

例 1) A/D 转换模块安装在基座的槽3。从缓冲区地址14和15读来的数据被存到CPU D14和D15。

(地址)     CPU模块的D区域                 A/D转换模块的缓冲区       (地址)

| D13 |  |  |  | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D14 | 通道 0A/D 转换值 |  | 通道 0A/D 转换值 | 14 |
| D15 | 通道 1A/D 转换值 |  | 通道 1A/D 转换值 | 15 |
| D16 |  |  |  | 16 |
| D17 |  |  |  | 17 |

GET  00003  00014  D0014  00002

<GET>

GET的执行条件

D   M0000

GETP的执行条件

<GETP>

M0000

GETP  00003  00014  D0014  00002

4.1.2  缓冲区写-- PUT, PUTP

<格式> 	   PUT 指令

执行条件

PUT  n1  n2  S  n3

| 符号 | 描述 | 使用的设备 |
| --- | --- | --- |
| n1 | 分配给特殊模块的槽号 | 整数 |
| n2 | 要写入数据的特殊模块的缓冲区的头地址 | 整数 |
| D | 存储写数据的设备的头地址 | M, P, K, L, T, C, D, #D |
| n3 | 被写数据的字的数目 | 整数 |

< PUT 和 PUTP的特点>

PUT : 当写信号处于on时，连续进行写.  (                    )

PUTP : 通过转换到写信号执行写。      (                     )

例1) A/D 转换模块安装在基座的槽6，从CPU D50和D51来的数据被写入到缓冲区地址3和4中。

地址)   CPU模块的D区域                          A/D 转换模块的缓冲区      (地址)

| D48 |  |  |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D49 |  |  |  | 2 |
| D50 | 数据 1 |  | 滤波器常数 | 3 |
| D51 | 数据 2 |  | 滤波器常数 | 4 |
| D52 |  |  |  | 5 |

PUT  00006  00003  D0050  00002

<PUT>

PUT的执行条件

D   M0000

PUTP的执行条件

<PUTP>

M0000

PUTP  00006  00003  D0050  00002

4.2   远程指令

4.2.1  缓冲区读- RGET

<格式>	  RGET 指令执行

条件

REGT  SI  St  D  S  N  SS

| 符号 | 描述 | 使用的设备 |
| --- | --- | --- |
| Sl | 高(AB) : A/D 转换模块的代码值 K7F-AD4A:00h K4F-AD2A:80h 低(CD): 主站的通讯模块的槽号 设置范围: 0 到 7 | 整数 |
| St | 高(EF): 远程站A/D转换模块的槽号 设定范围: 0 到 31 低(GH): 远程的通讯模块站号 设定范围 :0 到 63 | 整数 |
| D | 存储读数据的设备的首地址 | M, P, K, L, T, C, D, #D |
| S | 存储读数据的特殊模块的首地址 | 整数 |
| n | 读数据的字的数目 | 整数, D |
| ss | 连接的条件数据显示区域 | M, P, K, L, T, C, D, #D |

高    低

(8位)  (8 位)

upper  lower

(8bit)  (8 bit)

EF   GH

REMARK 用RGET指令来读取A/D转换模块的缓冲区的数据，一定要配置程序以便在上升沿 (  )时低（0）执行条件能变成高（1）执行条件。 否则，不能读取A/D转换模块的 数据.

AB  CD

<举例>                                            槽 4

[配置]

K4S-  K4P-    K4X-   K4X-   K4Y-  K4y-  K4F-

122S  15AS    240S   240S  201S  201S  FUEA

槽1

K4S-  K4F-   K4X -  K4F-

122S  RBEA  240S  AD2A

远程No.11 (0Bh)

[缓冲区读]

1) 读取存有A/D转换值的缓冲区地址14到29。

2) 把读来的数据存入到下一个 D300。

3) 存储关于通讯状态的信息至D1。

[程序]

[RGET  h0004  h010B  D0300  00014  00016  D0001]

RGET 指令执行条件

4.2.2  缓冲区写 –RPUT

<格式>	  RPUT 指令

执行条件

RPUT  SI  St  S  D  n  SS

AB  CD

| 符号 | 描述 | 使用的设备 |
| --- | --- | --- |
| Sl | 高(AB): A/D转换模块的代码值 K7F-AD4A:00h K4F-AD2A:80h 低(CD): 主站的通讯模块的槽号 设定范围： 0 到 7 | 整数 |
| St | 高(EF): 远程站A/D转换模块的槽号 设定范围: 0 到 31 低(GH): 远程站的通讯模块号 设定范围 :0 到 63 | 整数 |
| S | 存储写数据的设备的首地址 | M, P, K, L, T, C, D, #D |
| D | 写数据的特殊模块的首地址 | 整数 |
| n | 写数据的字的数目 | 整数, D |
| ss | 连接的条件数据显示区域 | M, P, K, L, T, C, D, #D |

高     低

(8位)  (8 位)

高  低

(8位)  (8 位)

EF   GH

# 注释

用RPUT 命令在A/D转换模块的缓冲区上写数据，一定要配置程序以便在上升沿(      )    使低（0）的执行条件变成高（1）的执行条件，否则， A/D 转换模块的缓冲区将不能被更新

<举例>                                           槽 4

[配置]

K4S-  K4P-   K4X-   K4X-   K4Y-  K4y-  K4F-

122S  15AS   240S   240S  201S  201S  FUEA

槽1

K4S-  K4F-   K4X -  K4F-

122S  RBEA  240S  AD2A

远程No.11 (0Bh)

[缓冲区写]

1) 在CPU模块设备的D100 到 D113(14 字) 的数据

2) 被写到A/D转换模块的缓冲区地址0到13。

3) 同时把有关通讯状态的信息存储到D0。

[编程]

[ RPUT  h0004  h010B  D0100  00000  00014  D0000]

RPUT 指令

执行条件